## REKAP
Rekapitulace objektů stavby
Stavba: |  | Rekonstrukce vodovodu ul. Rudná I, II SO1
Objednatel: |  | Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Kód | List | Objekt
Rekonstrukce vodovodu ul. Rudná I, II SO1
| 1 | Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
| 2 | Ostatní a vedleší náklady

## PS01-TECH (hidden)
Poz. | Množ. | Název | cena/ks | cena/C | váha/ks | váha/C
č. | [ks] |  | [kč] | [kč] | [kg] | [kg]
Rozpočet
Stroje a zařízení
1 | 2 | Ponorné kalové čerpadlo FLYGT - NP 3153.180 MT,
do mokré jimky na vodící tyče a patkové koleno pro:
- Q = 76,7 l/sec; H = 7,5 m; n = 1460 ot/min
- Obježné kolo dvoukanálové, křivka č. 433
- Elektromotor: 9 kW; 3x400 V; 50 Hz; 19 A; 1460 ot/min
izolace třídy F, tepelná ochrana statoru FLS + Mini CAS
- Čerpaná kapalina: odpadní splašková a dešťová
voda, tmax=40°C
- Materiálové provedení: standardní,
šedá litina s chladícím pláštěm
- Rozsah dodávky jedné sady:
|  | 1.1-1x Čerpadlo, | 248600 | 497200 | 215 | 430
|  | 1.2-10 m Kabel silový SUBCAB 4 x 4 + 2 x 1,5 mm2 | 6050 | 12100 | 15 | 30
|  | 1.3-1x Patkové koleno DN 150 | 17050 | 34100 | 55 | 110
|  | 1.4-1x Montážní sada pat. kolena (4x Kotva M 16 x 185) | 1650 | 3300 | 2 | 4
|  | 1.5-2x6 m vodící tyče 2" mat. nerez ocel | 9900 | 19800 | 60 | 120
|  | 1.6-1x Horní držák vodících tyčí, mat. nerez ocel | 4950 | 9900 | 1.5 | 3
|  | 1.7-1x Montážní sada horního držáku (2x Kotva M10x125) | 550 | 1100 | 0.5 | 1
|  | 1.8-1x Zavěs na kabel | 2200 | 4400 | 2 | 4
|  | 1.9-1x Proplachový ventil 4901 | 44000 | 88000 | 5 | 10
2 | 1 | Indukční průtokoměr DN 250, PN 10 - část elektro
3 | 1 | Tenzometrické čidlo měření hladiny - část elektro
4 | 1 | Oboustranně těsnící šoupátko, DN 300, PN 0,6
VAG EROX tip 101, o těchto parametrech:
- Čerpaná kapalina: odpadní splašková a dešťová
voda, tmax=40°C
Ovládání ruční pod úrovní podlahy.
Stavební délka 3260 mm (dno přív. potrubí – podlaha ČS)
- Materiálové provedení: nerez ocel
- Rozsah dodávky:
Šoupátko včetně ručního manipulačního klíče a kompletního
|  | montážního příslušenství. | 49500 | 49500 | 20 | 20
5 | 1 | Oboustranně těsnící šoupátko, DN 500, PN 0,6
VAG EROX tip 101, o těchto parametrech:
- Čerpaná kapalina: odpadní splašková a dešťová
voda, tmax=40°C
Ovládání ruční pod úrovní podlahy.
Stavební délka 4300 mm (dno přív. potrubí – podlaha ČS)
- Materiálové provedení: nerez ocel
- Rozsah dodávky:
Šoupátko včetně ručního manipulačního klíče a kompletního
|  | montážního příslušenství | 72600 | 72600 | 35 | 35
6 | 1 | Česlicový koš pro potrubí DN 300 o těchto parametrech:
Průliny 35 mm,
Materiálové provedení: – konstrukce - nerez ocel
- příslušenství – ocelové lanko – nerez ocel
|  | Konstrukční provedení: |  |  | - karabiny, třmeny, oka – nerez ocel
- Na stěně před česlicovým košem osazeno vřetenové
šoupátko EROX typ101, DN 300, stavební délka 100 mm.
- Manipulační otvor ve stropu ČS je 700 x 700 mm
- Výškové osazení: – úroveň podlahy ČS ± 0,00 m
- úroveň dna potrubí DN 300 - 3,26 m
Rozsah dodávky:
- 1x Česlicový koš včetně spouštěcího vedení.
- 1x Montážní příslušenství.
- 1x Zvedací lanko d 4 mm, L=8 m se dvěma zapletenými
oky a úchytným příslušenstvím pro česlicový koš.
- 1x Buben pro navinutí (uložení) lanka, který je uchycen
|  | pod poklopem manipulačního otvoru. | 52000 | 52000 | 150 | 150
7 | 1 | Česlicový koš pro potrubí DN 500 o těchto parametrech:
Průliny ……35 mm
Materiálové provedení: – konstrukce - nerez ocel
- příslušenství – ocelové lanko – nerez ocel
|  | Konstrukční provedení: |  |  | - karabiny, třmeny, oka – nerez ocel
- Na stěně před česlicovým košem osazeno vřetenové
šoupátko EROX typ101, DN 500, stavební délka 100 mm.
- Manipulační otvor ve stropu ČS je 900 x 900 mm
- Výškové osazení: – úroveň podlahy ČS ± 0,00 m
- úroveň dna potrubí DN 300 - 4,30 m
Rozsah dodávky:
- 1x Česlicový koš včetně spouštěcího vedení.
- 1x Montážní příslušenství.
- 1x Zvedací lanko d 4 mm, L=9 m se dvěma zapletenými
oky a úchytným příslušenstvím pro česlicový koš.
- 1x Buben pro navinutí (uložení) lanka, který je uchycen
|  | pod poklopem manipulačního otvoru. | 57200 | 57200 | 180 | 180
8 | 1 | Přenosné otočné zvedací zařízení, nosnost 300 kg, pro:
Konstrukční provedení: – mobilní
- patka sloupu ukotvená ve stropu ČS opatřená uzam. krytkou
- naviják ruční, bržděný
Materiálové provedení:
- Konstrukce - ocel žárově pozinkovaná
- Příslušenství – ocelové lanko – nerez ocel
Osazení jako mobilní zvedací zařízení na kanalizační
|  | čerpací stanici, pro: |  |  | - karabiny, třmeny, oka – nerez ocel
- Manipulaci s dvěma ponornými čerpadly (G = 215 kg)
- Česlicový koš pro potrubí DN 500
-Česlicový koš pro potrubí DN 300
Výškové osazení: – Úroveň podlahy ČS ± 0,00 m
- Úroveň uchycení čerpadla - 4,80 m
Rozsah dodávky:
- 1x Samostatný otočný jeřábek s ručním, bržděným navijákem.
- 2x Zvedací lanko d 4 mm, L=9 m se dvěma zapletenými
oky a úchytným příslušenstvím pro čerpadlo.
- 2x Buben pro navinutí (uložení) lanka, který je uchycen
pod poklopem manipulačního otvoru.
- 2x Montážní příslušenství opevnění bubnu.
- 2x Patka zvedacího zařízení, včetně
uzamykatelného krycího víčka.
|  | - 2x Montážní příslušenství patky. | 44000 | 44000 | 50 | 50
9 |  | Volná položka
10 |  | Volná položka
Potrubí a armatury:
11 | 1 | Šoupátko nožové, bezpřírubové s nestoupajícím vřetenem
DN 250, PN 10, typ S 76.1 mat. tělesa - šedá litina
mat. nože - nerez ocel, ucpávka - PTFE
- Čerpaná kapalina: odpadní splašková a dešťová
|  | voda, tmax=40°C | 15400 | 15400 | 50 | 50
12 | 2 | Šoupátko nožové, bezpřírubové s nestoupajícím vřetenem
DN 200, PN 10, typ S 76.1 mat. tělesa - šedá litina
mat. nože - nerez ocel, ucpávka - PTFE
- Čerpaná kapalina: odpadní splašková a dešťová
|  | voda, tmax=40°C | 12100 | 24200 | 35 | 70
13 | 1 | Šoupátko nožové, bezpřírubové s nestoupajícím vřetenem
DN 65, PN 10, typ S 76.1 mat. tělesa - šedá litina
mat. nože - nerez ocel, ucpávka - PTFE
- Čerpaná kapalina: odpadní splašková a dešťová
|  | voda, tmax=40°C | 5500 | 5500 | 10 | 10
14 | 2 | Kulová přírubová zpětná klapka DN 200, PN 10,
typ HDL 5087, mat. tvárná litina
- Čerpaná kapalina: odpadní splašková a dešťová
|  | voda, tmax=40°C | 9500 | 19000 | 74 | 148
15 |  | Volná položka
16 | 1 | Montážní vložka DN 250, PN 10, M20 010 010
|  | mat. nerez ocel | 69300 | 69300 | 85 | 85
17 | 1 | Montážní vložka DN 200, PN 10, M20 010 010
|  | mat. nerez ocel | 59400 | 59400 | 65 | 65
18 | 1 | Montážní vložka DN 65, PN 10, M20 010 010
|  | mat. nerez ocel | 22000 | 22000 | 20 | 20
19 | 1 | Ocelové koleno 90° DN 250, PN 6, mat. 17 240 | 3200 | 3200 | 7 | 7
20 | 2 | Ocelové koleno 90° DN 200, PN 6, mat. 17 240 | 2500 | 5000 | 5 | 10
21 | 2 | Ocelové koleno 90° DN 65, PN 6, mat. 17 240 | 440 | 880 | 0.5 | 1
22 | 2 | Ocelový výtlačný přechod DN 200/DN 150, PN 10 | 1800 | 3600 | 6 | 12
mat. 17 240
23 | 1 | Ocelový výtlačný přechod DN 250/DN 200, PN 10 | 2100 | 2100 | 6 | 6
mat. 17 240
24 | 1 | Ocelový výtlačný přechod DN 400/DN 250, PN 10 | 3500 | 3500 | 5 | 5
stavební délka L = 800 mm, mat. 17 240
25 | 1 | Ocelová tvarovka s odbočkou DN 250/DN 200, PN 6 | 6000 | 6000 | 10 | 10
mat. 17 240
26 | 1 | Ocelová tvarovka s odbočkou DN 250/DN 65, PN 6 | 6000 | 6000 | 8 | 8
mat. 17 240
27 |  | Volná položka
28 |  | Volná položka
29 | 2 | Příruba plochá přivařovací DN 65, PN 16, ČSN 13 1160 | 2650 | 5300 | 3.5 | 7
mat. 17 240
30 | 2 | Příruba plochá přivařovací DN 150, PN 16, ČSN 13 1160 | 3450 | 6900 | 8.5 | 17
mat. 17 240
31 | 10 | Příruba plochá přivařovací DN 200, PN 10, ČSN 13 1160 | 5150 | 51500 | 11.5 | 115
mat. 17 240
32 | 4 | Příruba plochá přivařovací DN 250, PN 10, ČSN 13 1160 | 6670 | 26680 | 15 | 60
mat. 17 240
33 | 1 | Příruba plochá přivařovací DN 400, PN 10, ČSN 13 1160 | 15525 | 15525 | 33 | 33
mat. 17 240
34 | 1 | Přírubový spoj DN 65, PN 10, sestávající z:
4 x šroub M 16 x 60, ČSN 02 0301.0 mat. nerez ocel
4 x matice M 16, ČSN 02 1601.0 mat. nerez ocel
|  | 1 x těsnění pryžové | 410 | 410 | 1.3 | 1.3
35 | 2 | Přírubový spoj DN 150, PN 16, sestávající z:
8 x šroub M 20 x 80, ČSN 02 0301.0 mat. nerez ocel
8 x matice M 20, ČSN 02 1601.0 mat. nerez ocel
|  | 1 x těsnění pryžové | 1080 | 2160 | 2.5 | 5
36 | 5 | Přírubový spoj DN 200, PN 10, sestávající z:
8 x šroub M 20 x 80, ČSN 02 0301.0 mat. nerez ocel
8 x matice M 20, ČSN 02 1601.0 mat. nerez ocel
|  | 1 x těsnění pryžové | 1540 | 7700 | 2.5 | 12.5
37 | 3 | Přírubový spoj DN 250, PN 10, sestávající z:
12 x šroub M 20 x 80, ČSN 02 0301.0 mat. nerez ocel
12 x matice M 20, ČSN 02 1601.0 mat. nerez ocel
|  | 1 x těsnění pryžové | 2300 | 6900 | 3.75 | 11.25
38 | 1 | Přírubový spoj DN 400, PN 10, sestávající z:
16 x šroub M 24 x 140, ČSN 02 0301.0 mat. nerez ocel
16 x matice M 24, ČSN 02 1601.0 mat. nerez ocel
|  | 1 x těsnění pryžové | 5280 | 5280 | 10 | 10
Volná položka
39 | 1 | Přírubový spoj DN 65, PN 16, uzavírací klapky,
sestávající z:
4 x svorník M 16 x 130 ČSN 13 1520.1 mat. nerez ocel
24 x matice M 16 ČSN 13 1530.1 mat. nerez ocel
|  | 2 x těsnění pryž | 720 | 720 | 1 | 1
40 | 2 | Přírubový spoj DN 200, PN 10, uzavírací klapky,
sestávající z:
8 x svorník M 20 x 160 ČSN 13 1520.1 mat. nerez ocel
16 x matice M 16 ČSN 13 1530.1 mat. nerez ocel
|  | 2 x těsnění pryž | 1760 | 3520 | 3.5 | 7
41 | 1 | Přírubový spoj DN 250, PN 16, uzavírací klapky,
sestávající z:
12 x svorník M 20 x 170 ČSN 13 1520.1 mat. nerez ocel
24 x matice M 20 ČSN 13 1530.1 mat. nerez ocel
|  | 2 x těsnění pryž | 2300 | 2300 | 4 | 4
42 |  | Volná položka
43 | 1,5 | (m) Ocelová trubka DN 250, PN 10, mat. 17 240 | 3000 | 4500 | 14 | 21
44 | 9 | (m) Ocelová trubka DN 200, PN 10, mat. 17 240 | 2420 | 21780 | 10 | 90
45 | 3 | (m) Ocelová trubka DN 65, PN 10, mat. 17 240 | 1300 | 3900 | 4.5 | 13.5
Montážní materiál
46 | 8 | (m) Ocelová trubka DN 65, PN 10, mat. 17 240 | 1300 | 10400 | 4.5 | 36
47 | 3 | (m) L 40 x 40 x 4 ohraněný, mat. 17 240 (konzoly) | 300 | 900 | 0,25 | 0.75
48 | 6 | Kotvící destička konzoly, plech 120x45x3, mat. 17 240 | 100 | 600 | 0,02 | 0.12
49 | 14 | Kotva M10x125 mat. nerez ocel | 250 | 3500 | 0.5 | 7
50 | 1 | Třmen se čtyřmí maticemi DN 65, mat. nerez ocel | 450 | 450 | 0.28 | 0.28
51 | 2 | Objímka dvoudilná se dvěma šrouby, DN250mat. nerez ocel | 1320 | 2640 | 2.5 | 5
52 | 1 | Objímka dvoudilná se dvěma šrouby, DN65 mat. nerez ocel | 880 | 880 | 1.2 | 1.2
53 | 2 | Kotvící destička konzoly, plech 120x120x5, mat. 17 240 | 200 | 400 | 0.6 | 1.2
54 | 4 | Hadicová svěrka pro d 26, DIN 3017, mat. ocel pozink. | 35 | 140
55 | 1 | Výtoková hlavice, pro hadici 3/4", mat. plast | 170 | 170
56 | 10 | (m) Hadice 19x24 (3/4"), mat. měkčené PVC | 50 | 500 | 0.2 | 2
|  | Celková váha strojní dodávky cca……….2000 kg |  |  |  | 2116.1
|  | Cena strojní dodávky bez DPH ………………………….. |  | 1375935 | kč
|  | Cena montáže bez DPH, 20 % z ceny strojní dodávky…. |  | 275187 | kč
|  | Celková cena strojní dodávky bez DPH …………………. |  | 1651122 | kč
V Ostravě: 04.2008
Zpracoval: Marie Mullerová

## PS01-EL (hidden)
Propočet-nový k 03/2008
Akce: Odkanalizování Přívozu na ÚČOV 2.etapa - 1.část
PS 01 Čerpací stanice - Provozní rozvod silnoproudu a MaR
A. DODÁVKY
| zařízení | ks | cena/1ks (Kč) | cena celk. (Kč)
1 | Rozváděč RM1 - 1080x1640x320mm | 1 | 99400 | 99400
2 | Tenzometrické čidlo hladiny 0-4m | 1 | 22300 | 22300
3 | Indukční průtokoměr DN250 | 1 | 98400 | 98400
4 | Rozváděč RA1, ve složení telemetrická stanice, GSM modem, SW, montáž stanice | 1 | 194000 | 194000
5 | Uživatelký program řízení | 1 | 24000 | 24000
6 | Úprava vizualizace na dispečinku OVAK | 1 | 18000 | 18000
7 | Přechodová skříň | 3 | 720 | 2160
8 | Přepěťové ochrany (sada vč. odd. tlumivky) | 1 | 24000 | 24000
9 | Ponorný plovákový spínač | 2 | 1800 | 3600
| Dodávky celkem |  |  | 485860
B. MONTÁŽE
| zařízení | Množství (m, ks) | jednotková cena | montáž (min/ks) | Cena nos. mat. | Montáž (Kč)
| CYKY 2B x 1.5 | 25 | 17.9 | 6.32 | 447.5 | 711
| CYKY 4-J x 4 (4B) | 25 | 80.2 | 6.32 | 2005 | 711
| CYKY 5-J x 1.5 (5C) | 25 | 38.9 | 6.32 | 972.5 | 711
| CMSM 3C x 1.5 | 25 | 94.8 | 5.43 | 526.5 | 610.875
| CMSM 7C x 1,5 | 20 | 58.5 | 5.43 | 1462.5 | 488.7
| JYTY 2D x 1 | 35 | 16.1 | 6.32 | 563.5 | 995.4
| CY 6 | 20 | 30.8 | 5.69 | 616 | 512.1
| Kabel. žlab PVC, vč. víka 100/60 | 10 | 240 | 15 | 2400 | 675
| Trubka FXP 40 | 6 | 33.6 | 9.49 | 201.6 | 256.23
| UPRM 32 IEC šedá tuhá trubka | 10 | 49.86 | 9.49 | 498.6 | 427.05
| UPRM 40 IEC šedá tuhá trubka | 10 | 64.56 | 9.49 | 645.6 | 427.05
| Perforovaný úhelník 35x35 | 10 | 50.4 | 10 | 504 | 450
| Nerezová konstrukce | 5 | 600 | 100 | 3000 | 2250
| Svorka SZ | 9 | 30.912 | 21.13 | 278.208 | 855.765
| Zemnící tyč ZT 2,0 | 3 | 384 | 106 | 1152 | 1431
| FeZn 30/4 | 10 | 45.276 | 18.34 | 452.76 | 825.3
| FeZn 10 mm | 7 | 41.4 | 29.83 | 289.8 | 939.645
| Podružný materiál | 13800.888 | 0.03 |  | 414.0266 | 0
| Nosná konstrukce o 10 kg | 10 |  | 27.04 | 0 | 1216.8
| Ukončení do 4 x 10 | 20 |  | 14.51 | 0 | 1305.9
| Ukončení do 19 x 4 | 8 |  | 70.84 | 0 | 2550.24
| Montáž rozváděče | 1 |  | 348.12 | 0 | 1566.54
| Montáž skříní | 3 |  | 202.54 | 0 | 2734.29
| Montáž přístrojů | 5 |  | 202 | 0 | 4545
| Výkop vč záhozu, š×hl=500×900 | 10 | 450 |  |  | 4500
| Vodotěsné prostupy kabelů | 3 | 300 | 20 | 900 | 270
| Různé drobné nespecifikované |  | 0.03 | 0.03 | 453.4474 | 958.9765
| Montáž celkem |  |  |  | 17783.5421 | 32924.8616
| REKAPITULACE |  | Dodávky | Montáž
| Dodávky |  | 485860
| Doprava | 0.036 | 17491
| Mont. práce elektro |  |  | 32925
| Nosný materiál elektro |  |  | 17784
| PPV | 0.06 |  | 1976
| Přesun | 0.01 |  | 4859
| Základní rozp. náklady |  | 499517.76 | 57544
| Hlava II |  |  | 557061.76
| GZS | 0.084 |  | 0
| Provozní vlivy | 0.032 |  | 0
| Vedlejší rozp. náklady |  |  | 0
| Příprava na kompl. zkoušky a jejich provedení |  |  | 32000
| Výchozí revize |  |  | 6500
| Kompletační činnost |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  |  | 0
| Nákl. z prov. prostředků |  |  | 38500
| Celkem |  |  | 595561.76
| Dokumentace pro provedení stavby |  |  | 0

## 1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Stavba: |  | Rekonstrukce vodovodu ul. Rudná I, II SO1
Objekt: |  | Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Statutární město Ostrava
Zhotovitel:
Datum: |  | 19.3.2010
P.Č. | List | Kód ÚRS | Položka | MJ | Množství celkem | Popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 0
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 1
1 | 1 | 111101101 | Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha | ha | 0.0023 | Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha | 4 | 2
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. C.2.1, C.2.2"
|  |  | 23*1,00*1,00*0,0001 |  | 0.0023
2 | 1 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 12 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
3 | 1 | 119001412 | Dočas zajišť kanalizace do DN 500m | m | 67 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 | 4 | 2
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
4 | 1 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 30 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | 4 | 2
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
5 | 1 | 120901121 | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného | m3 | 6.275 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného | 4 | 2
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 35*0,50*0,50*0,30 |  | 2.625
|  |  | 50*0,40*0,40*0,40 |  | 3.2 |  | 4 | 2
|  |  | "v kruh. podchodu"9*0,50*0,50*0,20 |  | 0.45
6 | 1 | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 847.039 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
|  |  | 1694,077*0,5 |  | 847.039 |  | 4 | 2
[7 empty] | 4 | 2
7 | 1 | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 | 1694.077 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | "chodník" 833,6*1,1*(1,75-0,45) |  | 1192.048
|  |  | "silnice" 414,9*1,1*(1,75-0,65) |  | 502.029 |  | 4 | 2
|  |  | součet |  | 1694.077 |  | 4 | 2
8 | 1 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 847.039 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | 4 | 2
|  |  | 1694,077*0,5 |  | 847.039 |  | 4 | 2
9 | 1 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 4369.75 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | (1175+73,5)*1,75*2 |  | 4369.75 |  | 4 | 2
10 | 1 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 4369.75 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | 4 | 2
11 | 1 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 1694.077 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | 8 | 2
12 | 1 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 759.116 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |  | 1
|  |  | 1694,077-934,691 |  | 759.116 |  | 4 | 2
13 | 1 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 759.116 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
14 | 1 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 759.116 | Uložení sypaniny na skládky
15 | 1 | 171200001 | Cena za provoz skládky | t | 1366.409 | Cena za provoz skládky | 4 | 2
|  |  | 759,116*1,8 |  | 1366.409 |  | 4 | 2
16 | 1 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 934.691 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | 4 | 2
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 1694,077-206,003-553,383 |  | 934.691 |  | 4 | 2
17 | 1 | 181951101 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění | m2 | 1373.35 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | (1175+73,5)*1,10 |  | 1373.35 |  |  | 1
18 | 1 | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 553.383 | Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | DN 100" 1175*1,1*0,4 |  | 517
|  |  | "DN 150" 73,5*1,1*0,45 |  | 36.383
19 | 1 | 583373310 | štěrkopísek frakce 0-22 | t | 1106.766 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-22
|  |  | 569,58*2 |  | 1106.766
20 | 1 | 181100001 | Zafoukání stáv.potrubí hubeným betonem | m3 | 0.425 | Zafoukání stáv.potrubí hubeným betonem, vč. dodání betonové směsi | 4 | 2
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | "DN 150" 25,00*0,017 |  | 0.425
21 | 1 | 181100001 | Protlak potrubí Litina DN 100, vč. zemních prací, zřízení jam | m | 25 | Protlak potrubí Litina DN 100, vč. zemních prací, zřízení jam | 4 | 2
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.13"
|  |  | 25 |  | 25
22 | 1 | 181100003 | D+M chráničky potrubí PE DN200 | m | 25 | Montáž chráničky potrubí PE DN200, vč. dodání potrubí | 4 | 2
23 | 1 | 230200120 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 200 | m | 25 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 200 |  | 1
24 | 1 | 998225111.1 | Přesun hmot | t | 2139.1005 | Přesun hmot | 4 | 2
|  | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 4 | 2
25 | 1 | 113107223 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 1373.35 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | 4 | 2
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | "Chodník"833,6*1,10 |  | 916.96 |  | 4 | 2
|  |  | "Silnice"414,9*1,1 |  | 456.39
26 | 1 | 113107130 | Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm | m2 | 363 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | "Chodník"833,6*1,10 |  | 916.96 |  |  | 1
27 | 1 | 113107131 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm | m2 | 456.39 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | 4 | 2
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | "Silnice"414,9*1,1 |  | 456.39
28 | 1 | 113107141 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm - litý asfalt | m2 | 2400 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm - litý asfalt | 4 | 2
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | "Chodník"1200*2 |  | 2400 |  | 4 | 2
29 | 1 | 113107144 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm | m2 | 456.39 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | "Silnice"414,9*1,1 |  | 456.39
30 | 1 | 113106222 | Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek - dvojřádek | m2 | 124.47 | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože ze živice | 4 | 2
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 414,9*0,3 |  | 124.47 |  |  | 1
31 | 1 | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 414.9 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých | 4 | 2
|  |  | 414.9 |  | 414.9 |  |  | 0
32 | 1 | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 1384.711 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
33 | 1 | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 19385.954 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | 64 | 2
|  |  | 1384,711*14 |  | 19385.954
34 | 1 | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 1384.711 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | (870,00*1,00*0,18)+(330,00*1,10*0,04)*1,9 |  | 184.188
35 | 1 | 997.2 | Cena za provoz skládky - suť | t | 1384.711 | Cena za provoz skládky - suť
|  | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce
36 | 1 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 206.003 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | "stoky" (1175+73,5)*1,1*0,15 |  | 206.003
37 | 1 | 452.1 | Oprava otvorů v armaturních šachticích | soubor | 1 | Oprava otvorů v armaturních šachticích, vč. dodávky materiálů
38 | 1 | 998274101 | Přesun hmot | t | 1384.1556 | Přesun hmot
|  | 5 | komunikace
39 | 1 | 565165111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m | m2 | 456.39 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | "Silnice"414,9*1,1 |  | 456.39
40 | 1 | 565176111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m | m2 | 456.39 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm
41 | 1 | 577134211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 456.39 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
42 | 1 | 577176131 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 456.39 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
43 | 1 | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 1373.35 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  | 456,39+916,96 |  | 1373.35
44 | 1 | 578143133 | Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 2400 | Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
1200*2
45 | 1 | 581114113 | Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm B15 | m2 | 916.96 | Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm B15
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 833,6*1,1 |  | 916.96
46 | 1 | 998225191 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m | t | 0.828 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
47 | 1 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 0.828 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
48 | 1 | 919731112 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm | m | 414.9 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm
|  | 85 | Potrubí z trub litinových
49 | 1 | 852.1 | DMTŽ potrubí z trub litinových tlakových přírubových otevřený výkop DN 150, vč. odvozu a likvidace | kus | 28 | DMTŽ potrubí z trub litinových tlakových přírubových otevřený výkop DN 150, vč. odvozu a likvidace
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 28 |  | 28
50 | 1 | 852241192 | Příplatek za práci ve štole na potrubí z trub litinových přírubových DN 80 až 250 | kus | 28 | Demontáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu, do chrániček, na mostech nebo v objektech DN od 80 do 250
51 | 1 | 851261131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100 | m | 1175 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
1175
52 | 1 | 552530780 | trouba vodovodní litinová pozinkovaná spoj BLS 6 m DN 100 mm | m | 24 | trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové hrdlové GGG vodovodní systémy hrdlové trouby z tvárné litiny jištěný spoj s návarkem a prodlouženým hrdlem - BLS, K9, 6m DN 80 až 800 mm uvnitř: vyložení z cementové malty vně: vrstva pozinkování s krycí epoxidovou vrstvou DN 100
53 | 1 | 552541010 | trouba vodovodní litinová Zinek-PLUS spoj BRS,Class40, 6 m DN 100 | m | 192 | trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové hrdlové GGG vodovodní systémy hrdlové trouby z tvárné litiny jištěný spoj bez návarku - BRS, Class40, 6m DN 80 až 400 mm, cena bez těsnícího kroužku uvnitř: vyložení z cementové malty vně: zinko-aluminiový povlak s krycí epoxidovou vrstvou DN 100
54 | 1 | 552540810 | trouba vodovodní litinová Zinek-PLUS spoj TYTON K9, 6 m DN 100 | m | 1002 | trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové hrdlové GGG vodovodní systémy Duktus Zinek P hrdlové trouby z tvárné litiny spoj TYTON, K9 6 m uvnitř: vyložení z cementové malty vně: zinko-aluminiový povlak s krycí epoxidovou vrstvou DN 100
55 | 1 | 851311131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | m | 73.5 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 73.5 |  | 73.5
56 | 1 | 552530800 | trouba vodovodní litinová pozinkovaná spoj BLS 6 m DN 150 mm | m | 30 | trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové hrdlové GGG vodovodní systémy hrdlové trouby z tvárné litiny jištěný spoj s návarkem a prodlouženým hrdlem - BLS, K9, 6m DN 80 až 800 mm uvnitř: vyložení z cementové malty vně: vrstva pozinkování s krycí epoxidovou vrstvou DN 150
57 | 1 | 552530500 | trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová spoj BRS 6 m DN 150 mm | m | 54 | trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové hrdlové GGG vodovodní systémy hrdlové trouby z tvárné litiny jištěný spoj bez návarku - BRS, K9, 6m DN 80 až 600 mm , cena bez těsnícího kroužku uvnitř: vyložení z cementové malty vně: vrstva pozinkování s krycí epoxidovou vrstvou DN 150
58 | 1 | 552910300 | kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 100 pro vodovodní potrubí (EPDM), pro spoj BRS | kus | 47 | příslušenství k litinovým tvarovkám kroužky těsnící gumové TYTON-SIT-PLUS pro spoj BRS pro vodovodní potrubí (EPDM) DN 100
59 | 1 | 552910320 | kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 150 pro vodovodní potrubí (EPDM), pro spoj BRS | kus | 14 | příslušenství k litinovým tvarovkám kroužky těsnící gumové TYTON-SIT-PLUS pro spoj BRS pro vodovodní potrubí (EPDM) DN 150
60 | 1 | 552910330 | kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 200 pro vodovodní potrubí (EPDM), pro spoj BRS | kus | 1 | příslušenství k litinovým tvarovkám kroužky těsnící gumové TYTON-SIT-PLUS pro spoj BRS pro vodovodní potrubí (EPDM) DN 200
61 | 1 | 857242121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 13 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 6+7 |  | 13
62 | 1 | 857,27 | FF přírubová tvarovka DN 80, dl.200mm EPO PN 10/16 | ks | 6 | FF přírubová tvarovka DN 80, dl.200mm EPO PN 10/16
63 | 1 | 857,19 | FF přírubová tvarovka DN 80, dl.1000mm EPO PN 10/16 | ks | 7 | FF přírubová tvarovka DN 80, dl.1000mm EPO PN 10/16
64 | 1 | 857244121 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 8 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 6+1+1 |  | 8
65 | 1 | 857,26 | N přírubové koleno s patkou DN 80 EPO PN 10/16 | ks | 6 | N přírubové koleno s patkou DN 80 EPO PN 10/16
65a |  | 857,261 | T Kus DN100, PN10/16 | ks | 1 | T Kus DN100, PN10/16
65b |  | 857,262 | D+M Nerez koleno s přírubami DN100 atypicky upraveno na požadovaný rozměr | ks | 1 | Dodávka + montáž Nerez koleno s přírubami DN100 atypicky upraveno na požadovaný rozměr
66 | 1 | 857261131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 | kus | 9 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 1+3+3+2 |  | 9
67 | 1 | 857,1 | EU tvarovka DN 100 EPO BLS PN10/16 | ks | 1 | EU tvarovka DN 100 EPO BLS PN10/16
68 | 1 | 857,2 | EU tvarovka DN 100 EPO TYT PN10/16 | ks | 3 | EU tvarovka DN 100 EPO TYT PN10/16
69 | 1 | 857,28 | EU tvarovka DN 100 BRS PN10/16 | ks | 3 | EU tvarovka DN 100 BRS PN10/16
69a | 1 | 857,281 | MQ tvarovka 90st. DN100, PN10/16 | ks | 2 | MQ tvarovka 90st. DN100, PN10/16
70 | 1 | 857262121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 20 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 1+12+1+1+5 |  | 20
71 | 1 | 857,6 | F přírubová tvarovka s navárkem na konci DN 100/360 EPO BLS PN 10/16 | ks | 1 | F přírubová tvarovka s navárkem na konci DN 100/360 EPO BLS PN 10/16
72 | 1 | 857,7 | F přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 100 EPO TYT PN 10/16 | ks | 12 | F přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 100 EPO TYT PN 10/16
73 | 1 | 857,8 | FF přírubová tvarovka DN 100, dl.200mm EPO PN 10/16 | ks | 1 | FF přírubová tvarovka DN 100, dl.200mm EPO PN 10/16
74 | 1 | 857,9 | Potrubní spojka (jištění proti posunu pro potrubí PE,PVC) DN 90, PN16 | kus | 1 | Potrubní spojka (jištění proti posunu pro potrubí PE,PVC) DN 90, PN16
75 | 1 | 857,10 | FFR přírubový přechod DN 100/80, EPO PN 10/16 | ks | 5 | FFR přírubový přechod DN 100/80, EPO PN 10/16
76 | 1 | 857263131 | Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 | kus | 13 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 7+5+1 |  | 13
77 | 1 | 857,11 | MMA hrdlová tvarovka s přírubou odb. DN 100/80 EPO TYT PN 10/40 | ks | 7 | MMA hrdlová tvarovka s přírubou odb. DN 100/80 EPO TYT PN 10/40
78 | 1 | 857,12 | MMK hrdlové koleno. DN 100/11st, EPO TYT PFA 100 | ks | 5 | MMK hrdlové koleno. DN 100/11st, EPO TYT PFA 100
79 | 1 | 857,13 | MMK hrdlové koleno. DN 100/30st, EPO TYT PFA 100 | ks | 1 | MMK hrdlové koleno. DN 100/30st, EPO TYT PFA 100
80 | 1 | 857311131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150 | kus | 2 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 1+1 |  | 2
81 | 1 | 857,3 | EU tvarovka DN 150 EPO BLS PN10/16 | ks | 1 | EU tvarovka DN 150 EPO BLS PN10/16
82 | 1 | 857,4 | EU tvarovka DN 150 EPO TYT PN10/16 | ks | 1 | EU tvarovka DN 150 EPO TYT PN10/16
83 | 1 | 857312121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 4 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 1+1+2 |  | 4
84 | 1 | 857,16 | F přírubová tvarovka s navárkem na konci DN 150/380 EPO BLS PN 10/16 | ks | 1 | F přírubová tvarovka s navárkem na konci DN 150/380 EPO BLS PN 10/16
85 | 1 | 857,17 | F přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 150 EPO TYT PN 10/16 | ks | 1 | F přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 150 EPO TYT PN 10/16
86 | 1 | 857,18 | FFR přírubový přechod DN 150/100, EPO PN 10/16 | ks | 2 | FFR přírubový přechod DN 150/100, EPO PN 10/16
87 | 1 | 857313131 | Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150 | kus | 2 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 1+1 |  | 2
88 | 1 | 857,24 | MMK hrdlové koleno. DN 150/11st, EPO TYT PFA 64 | ks | 1 | MMK hrdlové koleno. DN 150/11st, EPO TYT PFA 64
89 | 1 | 857,25 | MMK hrdlové koleno. DN 150/30st, EPO TYT PFA 64 | ks | 1 | MMK hrdlové koleno. DN 150/30st, EPO TYT PFA 64
90 | 1 | 857314121 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 2 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 1+1 |  | 2
91 | 1 | 857,21 | Q přírubové koleno 90st, DN 150 EPO PN 10/16 | ks | 1 | Q přírubové koleno 90st, DN 150 EPO PN 10/16
92 | 1 | 857,23 | T přírubová tvarovka s př. odb. DN 150/100 EPO PN 10/16 | ks | 1 | T přírubová tvarovka s př. odb. DN 150/100 EPO PN 10/16
93 | 1 | 857351131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200 | kus | 1 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 1 |  | 1
94 | 1 | 857,5 | EU tvarovka DN 200 EPO TYT PN10 | ks | 1 | EU tvarovka DN 200 EPO TYT PN10
95 | 1 | 857352121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 | kus | 2 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 2 |  | 2
96 | 1 | 857,20 | FFR přírubový přechod DN 200/150, EPO PN 10 | ks | 2 | FFR přírubový přechod DN 200/150, EPO PN 10
97 | 1 | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 24.797 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
|  | 87 | Potrubí z trub plastových
98 | 1 | 871161121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm | m | 20 | Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 32 mm
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | "přípojky" cca 20m |  | 20
99 | 1 | 286131100 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm | m | 20 | trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 32 x 3,0 mm, tyče + návin
100 | 1 | 871.1 | DMTŽ potr PE D 32, vč. odvozu a likvidace | m | 20 | DMTŽ potr PE D 32, vč. odvozu a likvidace
101 | 1 | 871211121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm | m | 500 | Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 63 mm
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 500 |  | 500
Suchovod
102 | 1 | 871211001 | DMTŽ potrubí PE D 63, vč. odvozu a likvidace | m | 500 | DMTŽ potrubí PE D 63, vč. odvozu a likvidace
Suchovod
103 | 1 | 871.3 | Demontáž stávajícího potrubí, vč.tvarovek a armatur do DN 200, vč. odvozu a likvidace | m | 1250 | Demontáž stávajícího potrubí, vč.tvarovek a armatur do DN 200, vč. odvozu a likvidace
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 1250 |  | 1250
104 | 1 | 286131130 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm | m | 500 | trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 63 x 5,8 mm, tyče + návin
Suchovod
105 | 1 | 877161121 | Montáž tvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 32 mm | kus | 70 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 32 mm
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 20+20+30 |  | 70
Suchovod+ přípojky
106 | 1 | 877211121 | Montáž tvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm | kus | 52 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 63 mm
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 12+20+20 |  | 52
Suchovod
107 | 1 | 877251121 | Montáž tvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm | kus | 17 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 110 mm
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 8+9 |  | 17
Suchovod
108 | 1 | 877311121 | Montáž tvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 160 mm | kus | 2 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 160 mm
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 1+1 |  | 2
Suchovod
109 | 1 | 877371121.1 | MTŽ + dodávka chrániček PE D 160 dl.0,6m | ks | 20 | MTŽ + dodávka chrániček PE D 160 dl.0,6m
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 20 |  | 20
110 | 1 | 877371121.2 | MTŽ + dodávka chrániček PE D 225 dl.0,6m | ks | 1 | MTŽ + dodávka chrániček PE D 225 dl.0,6m
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 1 |  | 1
111 | 1 | 877371121.2 | MTŽ + dodávka chrániček PE D 315 dl.0,6m | ks | 1 | MTŽ + dodávka chrániček PE D 315 dl.0,6m
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 1 |  | 1
112 | 1 | 871000023 | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzavíracím ventilem, D 160/63 | kus | 1 | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzavíracím ventilem, D 160/63, dodávka
Suchovod
113 | 1 | 871000024 | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzavíracím ventilem, D 110/63 | kus | 8 | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzavíracím ventilem, D 110/63, dodávka
Suchovod
114 | 1 | 871000023 | Záslepka PE 100 - D63 | kus | 12 | Záslepka PE 100 - D63, dodávka
Suchovod
115 | 1 | 871000024 | Záslepka PE 100 - D110 | kus | 9 | Záslepka PE 100 - D110, dodávka
Suchovod
116 | 1 | 871000025 | Záslepka PE 100 - D160 | kus | 1 | Záslepka PE 100 - D160, dodávka
Suchovod
117 | 1 | 871000026 | Spojka na potrubí PE 100 - D32 | kus | 20 | Spojka na potrubí PE 100 - D32, dodávka
Suchovod
118 | 1 | 871000027 | T kus PE 100 - D63/50/63 | kus | 20 | T kus PE 100 - D63/50/63, dodávka
Suchovod
119 | 1 | 871000028 | Redukce PE 100 - D63/32 | kus | 20 | Redukce PE 100 - D63/32, dodávka
Suchovod
120 | 1 | 871000029 | Potrubní spojka D 32 | kus | 50 | Potrubní spojka D 32, dodávka
|  |  | 20+30 |  | 50
Suchovod + přípojky
121 | 1 | 871000034 | Manžety na potrubí - konce chráničky | kus | 2 | Manžety na potrubí - konce chráničky, dodávka
122 | 1 | 879172199 | Příplatek za montáž vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli potrubí DN 32 až 80 | kus | 30 | Příplatek za montáž vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli potrubí DN 32 až 80
|  |  | 30 |  | 30
123 | 1 | 879170001 | Příplatek za přepojení vodovodních přípojek DN 25 | kus | 60 | Příplatek za přepojení vodovodních přípojek DN 25
Přepojení na suchovod a zpět na nové potrubí
124 | 1 | 879170002 | Zatěsnění potrubí v chráničkách - vstupy potr. do šachtic - pro 15 šachtic | soubor | 1 | Zatěsnění potrubí v chráničkách - vstupy potr. do šachtic pro 15 šachtic
Studniční pěna
125 | 1 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 3.41 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
|  | 89 | Drobné objekty a zařízení
126 | 1 | 892241111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80 | m | 520 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
|  |  | 20+500 |  | 520
127 | 1 | 892271111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 | m | 1175 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125
128 | 1 | 892351111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 73.5 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
129 | 1 | 892372111 | Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách | kus | 2 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
130 | 1 | 892233121 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 520 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70, vč. bakteriálního rozboru
131 | 1 | 892273121 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 1175 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125, vč. bakteriálního rozboru
132 | 1 | 892353121 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 73.5 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200, vč. bakteriálního rozboru
133 | 1 | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 30 | Osazení poklopů litinových ventilových
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 30 |  | 30
134 | 1 | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 7 | Osazení poklopů litinových šoupátkových
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 7 |  | 7
135 | 1 | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 6 | Osazení poklopů litinových hydrantových
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 6 |  | 6
136 | 1 | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 37 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 7+30 |  | 37
137 | 1 | 891261221 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100 | kus | 1 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem DN 100
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 1 |  | 1
138 | 1 | 891.3 | Montáž vodovodních COMBI III šachtách DN 100 | kus | 6 | Montáž vodovodních COMBI III šachtách DN 100
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 6 |  | 6
139 | 1 | 891.4 | Montáž vodovodních COMBI III v šachtách DN 150 | kus | 1 | Montáž vodovodních COMBI III v šachtách DN 150
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 1 |  | 1
140 | 1 | 891.5 | Montáž vodovodních COMBI IV v šachtách DN 100 | kus | 2 | Montáž vodovodních COMBI IV v šachtách DN 100
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 2 |  | 2
141 | 1 | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 6 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 6 |  | 6
142 | 1 | 891000001 | Přírubový T kus s EKO šoupátky - 3 uzávěry DN 100, tv.litina | kus | 6 | Přírubový T kus s EKO šoupátky - 3 uzávěry DN 100, tv.litina, dodávka
1 kus ruční kolo
143 | 1 | 891000002 | Přírubový T kus s EKO šoupátky - 3 uzávěry DN 150, tv.litina | kus | 1 | Přírubový T kus s EKO šoupátky - 3 uzávěry DN 150, tv.litina, dodávka
1 kus ruční kolo
144 | 1 | 891000003 | Přírubový kříž s EKO šoupátky - 4 uzávěry DN 100, tv.litina | kus | 2 | Přírubový kříž s EKO šoupátky - 4 uzávěry DN 100, tv.litina, dodávka
1 kus ruční kolo
145 | 1 | 891000021 | Vod.šoupátko EKO DN80, PN16 (TV.LIT) | kus | 7 | Vod.šoupátko EKO DN80, PN16 (TV.LIT), dodávka
146 | 1 | 891000028 | Vod.šoupátko š ISO hrdlem pro připojení PE potrubí | kus | 30 | Vod.šoupátko š ISO hrdlem pro připojení PE potrubí
147 | 1 | 891000022 | Vod.šoupátko EKO DN100, PN16 (TV.LIT) | kus | 1 | Vod.šoupátko EKO DN100, PN16 (TV.LIT), dodávka
S ručním kolečkem
148 | 1 | 891000024 | Ruční kolo pro Š v šachticích DN100 | kus | 9 | Ruční kolo pro Š v šachticích DN100, dodávka
149 | 1 | 891000025 | Ruční kolo pro Š v šachticích DN150 | kus | 1 | Ruční kolo pro Š v šachticích DN150, dodávka
150 | 1 | 891000005 | Podzemní hydrant DN 80 | kus | 6 | Podzemní hydrant DN 80, dodávka
151 | 1 | 891000002 | Zemní telesk.souprava DN 80 | kus | 7 | Zemní telesk.souprava DN 80, dodávka
152 | 1 | 891000003 | Nosná deska šoupátkového poklopu | kus | 37 | Nosná deska šoupátkového poklopu, dodávka + montáž
|  |  | 7+30 |  | 37
153 | 1 | 891000004 | Zemní telesk.souprava (pro navrtávací objímku s ventilem) | kus | 30 | Zemní telesk.souprava (pro navrtávací objímku s ventilem), dodávka
154 | 1 | 891000014 | Ventilový poklop | kus | 30 | Ventilový poklop, dodávka
155 | 1 | 891000004 | Šoupátkový poklop | kus | 7 | Šoupátkový poklop, dodávka
156 | 1 | 891000006 | Hydrantový poklop čtvercový | kus | 6 | Hydrantový poklop čtvercový, dodávka
157 | 1 | 891000030 | Uzavírací ventil na přípojky | kus | 20 | Uzavírací ventil na přípojky, dodávka
|  |  | Suchovod |  |  | Suchovod
158 | 1 | 891000031 | Uzavírací šoupátko na suchovod, vč.příslušenství | kus | 2 | Uzavírací šoupátko na suchovod, vč.příslušenství, dodávka
Suchovod
159 | 1 | 891000032 | Univerzální uzavírací pás pro litinová potrubí DN 150/ 1 1/4 | kus | 1 | Univerzální uzavírací pás pro litinová potrubí DN 150/ 1 1/4, dodávka
160 | 1 | 891000033 | Univerzální uzavírací pás pro litinová potrubí DN 100/ 1 1/4 | kus | 29 | Univerzální uzavírací pás pro litinová potrubí DN 100/ 1 1/4, dodávka
161 | 1 | 891310001 | Výstražná folie š.33 cm - POZOR VODA | m | 1300 | Výstražná folie š.33 cm - POZOR VODA, dodávka + montáž
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 1300 |  | 1300
162 | 1 | 891310002 | Signaliz.vodič-izol. Cu drát - průřez min.4 mm2 | m | 1300 | Signaliz.vodič-izol. Cu drát - průřez min.4 mm2, dodávka + montáž
163 | 1 | 089000002 | Tubusová vodoměrná šachta, vč.MTŽ | soubor | 2 | Tubusová vodoměrná šachta, dodávka + montáž
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 2 |  | 2
164 | 1 | 891240001 | Zabezpečení potrubí suchovodu | soubor | 1 | Zabezpečení potrubí suchovodu, vč. dodávky materiálů
165 | 1 | 900.1 | Sanační práce v armaturních komorách, detailní popis viz TZ | soubor | 11 | Sanační práce v armaturních komorách, detailní popis viz TZ, vnitřní rozměry šachet: AŠ1 1,5x1,5x2,54, AŠ2 1,2x2,0x2,2, AŠ3 1,5x2,0x2,2, AŠ4 1,5x2,0x2,2, AŠ5 1,5x2,0x2,2, AŠ6 1,5x2,0x1,7, AŠ7 1,5x2,0x2,1, AŠ8 1,5x2,0x2,0, AŠ9 1,5x2,0x2,0, AŠ10 1,5x2,0x2,25, AŠ11 1,5x2,0x2,3, tloušťkka stěny 250mm
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 11 |  | 11
166 | 1 | 900.2 | D+M Kompozitní žebřík - délka 1,5 - 2,35m | ks | 11 | D+M Kompozitní žebřík - délka 1,5 - 2,35m
167 | 1 | 900.3 | D+M Automatický odvzdušňovací ventil DN100, PN10 | ks | 1 | D+M Automatický odvzdušňovací ventil DN100, PN10 | ks | 1
168 |  | 891269111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 | kus | 10 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100
169 |  | 422735500 | navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-2” | kus | 10 | armatury speciální ostatní do PN 40 pasy navrtávací HAKU se závitovým výstupem pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-2”
170 |  | 891319111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150 | kus | 2 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150
171 |  | 422735620 | navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-2” | kus | 2 | armatury speciální ostatní do PN 40 pasy navrtávací HAKU se závitovým výstupem pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-2”
172 | 1 | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 51.1894 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
|  | 91 | Doplňující konstrukce
173 | 1 | 919735114 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm | m | 414.9 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 200 mm
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | "silnice" 414,9 |  | 414.9
174 | 1 | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm | m | 833.6 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky do 100 mm
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | "chodní" 833,6 |  | 833.6
175 | 1 | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm | m | 414.9 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
176 | 1 | 916241112 | Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 414.9 | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15
177 | 1 | 916111122 | Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 829.8 | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z kameniva těženého
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 414,9*2 |  | 829.8
178 | 1 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 183.9995 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
|  | 97 | Ostatní bourací práce
179 | 1 | 979024442 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových | m | 414.9 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože chodníkových
180 | 1 | 979.2 | Dodávka obrubníků - 10% z celku | kus | 41.5 | Dodávka obrubníků - 10% z celku
181 | 1 | 979071122 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC | m2 | 124.47 | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou
"viz TZ č.p. D.2.1.1, v.č. D.2.1.2-8"
|  |  | 414,9*0,3 |  | 124.47

## 2
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Stavba: |  | Rekonstrukce vodovodu ul. Rudná I, II SO1
Objekt: |  | Ostaní a vedlejší náklady
Část:
P.Č. | List |  | Položka | MJ | Množství celkem | Popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Práce a dodávky HSV
|  | 1.1. | Zařízení staveniště
|  | 1.1.1. | Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele
1 | 2 |  | ZS zhotovitele | kpl | 1 | Šatny, sociální objekty (mobilní WC...), kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, kryté plechové uzamyk. sklady, volné sklady - potrubí, prefa díly, sypké materiály, apod. Oplocení, osvětlení, napojení na média, uvedení plochy do původního stavu apod., vč. Poplatky majiteli veřejných pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště Pozn.: v případě dočasného pronájmu pozemků v majetku Města Ostravy se předpokládají náklady za pronájem 0,0 Kč. Položka zahrnuje napojení na energie a případné nutné poplatky
|  | 1.1.2. | Geodetické vytýčení stavby
2 | 2 |  | Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů, před zahájením stavebních prací | kpl | 1 | Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech stávajících inženýrských sítí a následně zajistí vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi navrhované kanalizace u jednotlivých správců a majitelů
3 | 2 |  | Náklady na vytýčení celé stavby před zahájením stavebních prací |  |  | Zhotovitel zajistí geodetické zaměření oprávněným geodetem navrhnuté trasy kanalizace, náklady na vytýčení polohy čerpacích studen před započetím stavebních prací.
|  | 1.1.3. | Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce
4 | 2 |  | Provizorní přechody pro pěší a přejezdy | kpl | 1 | Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů pro pěší a dočasných přejezdů pro vozidla
5 | 2 |  | Provizorní ohrazení výkopu | kpl | 1 | Zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopu včetně následné likvidace
6 | 2 |  | Bezpečnost práce | kpl | 1 | Zajištění bezpečnosti práce na staveništi včetně provádění průběžných kontrol v rámci systému BOZ
|  | 1.1.4. | Zajištění skládek a materiálů
7 | 2 |  | Skládky materiálu a mezideponie zeminy včetně poplatků | kpl | 1 | Zhotovitel zajistí prostory pro skladování materiálu a pro mezideponie zeminy včetně poplatků za pronájmy ploch mimo poplatky zahrnuté v bodě 3.1.1.
|  | 1.1.5. | Monitoring podzemních vod
8 | 2 |  | Sledování množství a kvality čerpané podzemní vody, která je následně vypouštěná do kanalizace nebo recipientu po dobu realizace zemních prací, včetně nákladů za vypouštění čerpané podzemní vody do kanalizace nebo toku | kpl | 1 | Zhotovitel bude provádět 1x týdně kontrolní rozbory čerpaných podzemních vod z výkopu na odtoku z meziusazovací nádrže (před vypouštěním do recipientu nebo do kanalizace) a sledovat ukazatele NL NEL. Průběžně bude sledovat a vyhodnocovat celkové čerpané množsvtí těchto vod - výkaz 1x týdně. Položka zahrnuje i poplatky správci povrchového toku za vypouštění čerpaných podzemních vod z výkopů, stavebních jam a rýh do povrchových toků příslušnému správci. Poplatky a rozbory budou účtovány podle skutečně vynaložených a prokazatelných nákladů
|  | 1.1.6. | Zajištění čištění komunikací
9 | 2 |  | Čistění komunikací | kpl | 1 | Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby
|  | 1.1.7. | Zjištění obslužnosti komunikací a dočasné dopravní značení
10 | 2 |  | Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu | kpl | 1 | Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu
11 | 2 |  | Dočasné dopravní značení | kpl | 1 | Zřízení a instalace dočasného dopravního značení včetně případné aktualizace projektu (dočasného dopravního značení). Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po dobu stavby a následná likvidace dočasného dopravního značení.
|  | 1.1.8. | Projednání podmínek s majiteli pozemků
12 | 2 |  | Náklady na zajištění vstupu na pozemky majitelů | kpl | 1 | Zhotovitel zajistí projednání a souhlasy se vstupy na pozemky s majiteli dotčených pozemků a zajistí potřebná povolení pro realizaci stavby. Součástí prací je i zajištění podpisu protokolu o zpětném převzetí pozemku vlastníky příslušných pozemků.
13 | 2 |  | Náklady na projednání a zajištění připojení nemovitostí | kpl | 1 | Zhotovitel zajistí projednání podmínek stavby se správci inženýrských sítí a s majiteli dotčených pozemků a zajistí potřebná povolení pro realizaci stavby včetně projednání a odsouhlasení připojení příslušných nemovitostí. Součástí je zajištění písemného souhlasu vlastníka příslušné nemovitosti a jeho podpisu předávacího protokolu o zřízení přípojky.
14 | 2 |  | Potřebná povolení a souhlasy | kpl | 1 | Zajištění veškerých potřebných povolení pro zahájení, pro realizaci a pro ukončení výstavby - pro předání investorovi k užívání
|  | 1.1.9. | Nájem komunikace po dobu realizace stavby
15 | 2 |  | Náklady za pronájem ploch po dobu realizace stavby | kpl | 1 | Pronájem ploch veřejných komunikací pro potřeby výstavby po celou dobu realizace stavby. Náklady budou v souladu s ceníkem SMSK a Města Ostravy
|  | 1.2. | Doprovodné objekty - Informační tabule
|  | 1.2.1. | Informační tabule
16 | 2 |  | Informační tabule | ks | 1 | 1 ks informační tabule, odolná proti povětrnostním vlivům, vyrobená z hliníku. Tabule bude mít rozměry 1 500 x 1 000 mm a bude v minimální výšce 1,6 m nad terénem, osazená na zabetonovaných ocelových sloupcích
|  | 1.3. | Související činnosti
|  | 1.3.1. | Dokumentace pro realizaci
17 | 2 |  | Projekt aktualizace dočasného dopravního značení | kpl | 1 | Vypracování aktualizace projektu dočasného dopravního značení včetně projednání a schválení příslušnými orgány. Aktualizace projektu dočasného dopravního značení bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD
18 | 2 |  | Provozní řád dočasného čerpání podzemní vody po dobu realizace stavby | kpl | 1 | Vypracování provozního řádu pro dočasné snižování hladiny podzemní vody čerpáním podzemních vod a vod ze stavební rýhy při výstavbě včetně projednání a schválení. Provozní řád bude vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD
|  | 1.3.2. | Geodetické zaměření skutečného stavu
19 | 2 |  | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby | kpl | 1 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zákresu tras a objektů - předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých potrubních vedení a veškerých elektro rozvodů. Dokumentace geometrického zaměření skutečného stavu bude ověřena odpovědným geodetem. Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.
20 | 2 |  | Zákres skutečného provedení stavby | kpl | 1 | Vypracování zákresu skutečného provedení kompletní stavby do katastrální mapy. Zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy bude vypracován 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Zákres skutečného provedení stavby bude ověřen odpovědným geodetem.
21 | 2 |  | Vyhotovení geometrického plánu s vyznačením věcných břemen | kpl | 1 | Vypracování geometrického plánu skutečného provedení celé stavby do katastrální mapy s vyznačením věcných břemen dle požadavků a zásad platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. Geometrický plán pro vklad do KN bude vypracován 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Dokumentace bude ověřená odpovědným geodetem a Katastrálním úřadem.
22 | 2 |  | Vyhotovení geometrického plánu pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí | kpl | 1 | Vypracování geometrického plánu skutečného provedení stavby do katastrální mapy pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí dle požadavků a zásad platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. Geometrický plán pro vklad věcných břemen do KN bude vypracován 7x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD pro každého vlastníka dotčených pozemků. Dokumentace bude ověřená odpovědným geodetem a Katastrálním úřadem.
|  | 1.3.3. | Dokumentace skutečného provedení stavby
23 | 2 |  | Dokumentace změn stavby - pro změnu stavby před kolaudací | kpl | 1 | Vypracování projektové dokumentace s vyznačením všech změn oproti stavebnímu povolení v rozsahu pro podání žádosti o změnu stavby před dokončením. Projektová dokumentace změn bude vypracována 3x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.
24 | 2 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | Vypracování dokumentace skutečného provedení jednotlivých dílčích staveb celého komplexu včetně zakreslení skutečného provedení stavby do originálu ověřené dokumentace na MMO OVP. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 6x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.
|  | 1.3.4. | Zkoušky a testování
25 | 2 |  | Zkoušky zhutnění násypů a zásypů | kpl | 1 | Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. Budou se provádět po vzdálenostech min 50 m, a to vždy ve třech úrovních - v úrovni dna výkopu, v úrovni nad obsypem potrubí, v úrovni silniční pláně, viz TP 146
26 | 2 |  | Související zkoušky a atesty | kpl | 1 | Související zkoušky a atesty - zajištění zkoušek a atestů o nezávadnosti či o vhodnosti použití u všech výrobků a u všech materiálů použitých v rámci předmětného komplexu staveb
27 | 2 |  | Bakteriologický rozbor | kpl | 1 | Provedení bakteriologického rozboru vody, vč. vyhodnocení
|  | 1.3.5. | Kompletační činnost
28 | 2 |  | Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k odevzdání stavby zadavateli | kpl | 1 | Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a k ukončení stavby včetně přípravy a shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby zadavateli.

## SO06 (hidden)
Propočet-nový k 03/2008
Akce: Odkanalizování Přívozu na ÚČOV - 2. Etapa
SO 06 Přípojka NN
A. DODÁVKY
| zařízení | ks | cena/1ks (Kč) | cena celk. (Kč)
1. | Rozváděč PER 1+ R1 | 1
Dodávky celkem
B.MONTÁŽE
| zařízení | Množství (m, ks) | jednotková cena | montáž (min/ks) | Cena nos. mat. | Montáž (Kč)
| CYKY -J-4x50 (3x50+35) | 290
| CYKY 4x35 | 22
| Doplnění-pojist.vložky-DTS | 3
| Koncovka RAYCHEM | 4
| Trubka pevná PVC 42 | 3
| Trubka KOPOFLEX 110, v zemi | 300
| Plastová hadice FXP80 IEC | 2
| Svorka SR 02 | 5
| Svorka SZ | 1
| Zemnící tyč ZT 02 | 3
| FeZn 30/4 | 20
| Ochran. fólie PVC | 300
| Ukončení do 4 x 35 | 2
| Ukončení do 4x50 | 2
| Montáž rozváděče | 1
| Výkop vč záhozu 35 x 90cm | 18
| Výkop vč záhozu 35 x 120cm | 280
| Rozbití a oprava živič povrchu š.35cm | 280
Nátěry
Ostatní náklady
| Vypnutí a znovuzap. Sítě NN/hod/ | 5
| Geodet.zaměření | 300
Montáž celkem
| REKAPITULACE |  | Dodávky | Montáž
Dodávky
| Doprava | 0.036
Mont. práce
Nosný materiál
| PPV | 0.06
| Přesun | 0.01
Základní rozp. náklady
Hlava III
| GZS | 0.042 |  | 0
| Provozní vlivy | 0.018 |  | 0
| Vedlejší rozp. náklady |  |  | 0
Příprava na kompl. zkoušky a jejich provedení
| Kompletační činnost |  |  | 0
Revize
Nákl. z prov. prostředků
Celkem