## list
Cena bez DPH
Pozice č. | Zkrácený popis | Kč/jed. | mn. | jed. | Kč
Klimatizace 2. NP - m.č. 2.06a
D1 | Odsátí chladiva R22 | 0 | 1 | kpl | 0
D2 | Demontáž stávajících jednotek na R22 (15 kW) Daikin ER5 + EFV5 | 0 | 1 | kpl | 0
D3 | Demontáž stávajících chladivových rozvodů | 0 | 35 | bm | 0
D4 | Transport demontovaných jednotek, 100 kg + 85 kg | 0 | 1 | kpl | 0
D5 | Ekologická likvidace zařízení, nebezpečný odpad obsahující chladivo certifikované společnosti, doklad | 0 | 185 | kg | 0
D6 | Ekologická likvidace chladiva R22 certifikované společnosti, doklad | 0 | 6 | kg | 0
D7 | Doprava zařízení k likvidaci | 0 | 1 | kpl | 0
1 | Venkovní jednotka inverter TWIN - systém Replacement s využitím stávajícího potrubí 12/22 mm | 0 | 1 | ks | 0
´-maximální celková délka potrubí 75 m (replacement maximálně 45 bm)
´-minimální výkonový rozsah 46% - 115%
´-rozměry: výška - 1 430 mm, šířka - 940 mm, hloubka - 320 mm
´-výkon nominální -13,4 kW
´-příkon nominální- 3,75 kW
´-EER nominální- 3,57
´-příkon při cca 46% zatížení -1,13 kW
´-EER při cca 460% zatížení - 5,51
´-připojovací potrubí chladiva 10/16 mm ( systém Replacement s využitím stávajícího potrubí 12/22 mm)
´-chladivo R410
např. RZQG140L8Y1
2 | Vnitřní jednotka kanálová s invertním ventilátorem | 0 | 2 | ks | 0
´-chladící výkon 6,8 kW, topný výkon 7,5 kW
´-příkon nominální- 0,23 kW
´-rozměry: výška - 245 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 800 mm
´-hladina akustického tlaku 1m od jednotky max 30 db při vysokých otáčkách
´-připojovací potrubí chladiva 10/16 mm
´-maximální externí statický tlak 150 Pa
např. FBQ71D
3 | Nástěnný ovladač s češtinou | 0 | 1 | ks | 0
např. BRC1E52B
4 | Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje | 0 | 1 | ks | 0
např. KHRQ22M20TA
5 | Odvod kondenzátu vč. napojení - HT DN32 | 0 | 12 | bm | 0
6 | Cu potrubí, izolace, komunikační kabeláž, mont.materiál | 0 | 37 | bm | 0
7 | Zkouška těsnosti chladivového okruhu, založení evidenčních knih | 0 | 1 | kpl | 0
8 | Montáž, uvedení do provozu | 0 | 1 | kpl | 0
9 | Vertikální doprava venkovních jednotek | 0 | 1 | kpl | 0
9 | Mřížka stěnová sací s rámečkem a upevňovacím mechanizmem | 0 | 2 | ks | 0
NOVA-L-1-4-1200x400-H-1-12,5-0-RAL9010
10 | Mřížka stěnová přívodní s rámečkem a RAL dle investora - doměřit na stavbě | 0 | 2 | ks | 0
NOVA-L-1-4-2000x150-H-1-12,5-0
11 | Mřížka stěnová přívodní s rámečkem a RAL dle investora - doměřit na stavbě | 0 | 4 | ks | 0
NOVA-L-1-4-500x500-H-1-12,5-0
12 | Přechod izolovaný, pozink. atyp 792x178 / cca 2000x150 - dl. 90 0mm - doměřit na stavbě | 0 | 2 | kpl | 0
13 | Montáž | 0 | 1 | kpl | 0
Stavební úpravy
S1 | Zakrytování | 0 | 1 | kpl | 0
S2 | Demontáž stávajících SDK konstrukcí, kufrů | 0 | 25 | m2 | 0
S3 | Vybourání, úprava otvorů do stávající zdi tl. 650 mm | 0 | 4 | kpl | 0
S4 | Sádrokartonové konstrukce, kufr 1 200x800 mm | 0 | 12 | bm | 0
S5 | Případné vytvoření a zapravení drážek | 0 | 12 | bm | 0
S6 | Vymalování | 0 | 115 | m2 | 0
S7 | Úklid | 0 | 1 | kpl | 0
Elektroinstalace
E1 | Výměna jističů | 0 | 5 | ks | 0
E2 | Úprava kabeláže | 0 | 20 | bm | 0
Výměna kondenzačních jednotek pro VZT auly
D1 | Odsátí chladiva R22 | 0 | 2 | kpl | 0
D2 | Demontáž stávajících jednotek na R22 (20 kW) Daikin ER8, rozebrání k transportu | 0 | 2 | kpl | 0
D3 | Demontáž stávajících chladivových rozvodů | 0 | 35 | bm | 0
D4 | Demontáž konzol pod stávajícími jednotkami | 0 | 2 | kpl | 0
D5 | Demontáž stávajícího výparníku CIC Hřebec H12,5 - 46 kW | 0 | 1 | kpl | 0
D6 | Stížený transport demontovaných jednotek, 2x 190 kg přes okno, po schodišti z 5. NP | 0 | 1 | kpl | 0
D7 | Ekologická likvidace zařízení, nebezpečný odpad obsahující chladivo certifikované společnosti, doklad | 0 | 460 | kg | 0
D8 | Ekologická likvidace chladiva R22 certifikované společnosti, doklad | 0 | 12 | kg | 0
D9 | Doprava zařízení k likvidaci | 0 | 1 | kpl | 0
1 | Kondenzační jednotka Inverter | 0 | 2 | ks | 0
´- externí statický tlak 78 Pa
´-maximální celková délka potrubí 55 m
´-minimální výkonový rozsah 14% - 100%
´-rozměry: výška - 1680 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765mm
´-výkon nominální -22,4 kW
´-příkon nominální- 5,22 kW
´-EER nominální- 4,29
´-příkon při 50% zatížení -2,03 kW
´-EER při 50% zatížení - 5,52
´-chladivo R410
´-přepínání chlazení topení
např. ERQ200AW1
2 | Expanzní ventil 17,7 ~ 24,6 kW | 0 | 2 | ks | 0
např. EKEXV200
3 | Řídící box | 0 | 2 | ks | 0
vstup: On/Off , přímé řízení vypařovací teploty 5 V ustálený stav, snížení/zvýšení výkonu +- 5V
výstup: chod/porucha/defrost
např. EKEQFCBA
4 | Servisní ovladač | 0 | 1 | ks | 0
např. BRC1D52
5 | Doplnění chladiva R410a | 0 | 3 | kg | 0
6 | Cu potrubí, izolace, mont.materiál | 0 | 35 | bm | 0
7 | Komunikační kabeláž | 0 | 40 | bm | 0
8 | Rámy pod kondenzační jednotky, atyp. žárově zinkováno, roznášení dlaždice | 0 | 2 | kpl | 0
9 | Zkouška těsnosti chladivového okruhu, založení evidenčních knih | 0 | 1 | kpl | 0
10 | Montáž, uvedení do provozu | 0 | 1 | kpl | 0
11 | Vertikální doprava venkovních jednotek | 0 | 1 | kpl | 0
12 | Přímý výparník 2-okruhový 45 kW, chladivo: R410 | 0 | 1 | ks | 0
´-výměna stávajícího výparníku ve VZT jednotce CIC Hřebec H12,5
13 | Montáž | 0 | 1 | kpl | 0
Stavební úpravy
S1 | Prostup střešní konstrukcí | 0 | 1 | kpl | 0
Elektroinstalace
E1 | Úprava přívodu elektro ke kondenzáčním jednotkám a novým řídícím boxům | 0 | 1 | kpl | 0
Viz popis v textové části.
Měření a regulace
M1 | Úprava řízení kondenzačních jednotek z ON/OFF do 0-10V | 0 | 1 | kpl | 0
Výměna VZT systému vč. chlazení pro obřadní síň
D1 | Odsátí chladiva R22 | 0 | 1 | kpl | 0
D2 | Demontáž stávajících jednotek na R22 ROSS, rozebrání k transportu | 0 | 1 | kpl | 0
D3 | Demontáž stávajících vzduchotechnických jednotek PM LUFT | 0 | 1 | kpl | 0
D4 | Demontáž stávajících chladivových rozvodů | 0 | 8 | bm | 0
D5 | Demontáž konzol pod stávajícími jednotkami | 0 | 1 | kpl | 0
D6 | Stížený transport demontovaných jednotek po schodišti z 2. NP | 0 | 1 | kpl | 0
D7 | Ekologická likvidace zařízení, nebezpečný odpad obsahující chladivo certifikované společnosti, doklad | 0 | 200 | kg | 0
D8 | Ekologická likvidace zařízení | 0 | 700 | kg | 0
D9 | Ekologická likvidace chladiva R22 certifikované společnosti, doklad | 0 | 6 | kg | 0
D10 | Doprava zařízení k likvidaci | 0 | 1 | kpl | 0
1 | Vzduchotechnická jednotka 4000 m3/hod - EcoDesign 2016 - viz příloha Tehnická specifikace | 0 | 1 | ks | 0
´-max. rozměry: výška - 1320 mm, šířka - 1240 mm, délka - 4588mm
´-hmotnost do 800 kg
Přívod
´-Jednotka je navržena pro venkovní provedení
´-Klapková komora
´-Filtrační komora, M5 kapsový filtr
´-Tlumič hluku
´-Rekuperační komora rotační - účinnost zimní provoz 70,5%
´-Elektrodohřev dohřev 10 kW
´-Přímý výparník s eleiminátorem kapek, výkon chlazení 22,4 kW, R410a, vyp. teplota 7°C
´-Ventilátor 4000 m3/h, dopravní tlak 991 Pa, EC motor 400 V,
Odvod
´-Rekuperační komora rotační - účinnost zimní provoz 70,5%
´-Klapková komora
´-Filtrační komora, M5 kapsový filtr
´-Ventilátor 4000 m3/h, dopravní tlak 991 Pa, EC motor 400 V,
2 | Úprava stávajícího VZT potrubí, izolací a oplechování | 0 | 1 | kpl | 0
3 | Montáž, uvedení do provozu | 0 | 1 | kpl | 0
4 | Zaregulování | 0 | 1 | kpl | 0
5 | Kondenzační jednotka Inverter | 0 | 1 | ks | 0
´- externí statický tlak 78 Pa
´-maximální celková délka potrubí 55 m
´-minimální výkonový rozsah 14% - 100%
´-rozměry: výška - 1680 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765mm
´-výkon nominální -22,4 kW
´-příkon nominální- 5,22 kW
´-EER nominální- 4,29
´-příkon při 50% zatížení -2,03 kW
´-EER při 50% zatížení - 5,52
´-chladivo R410
´-přepínání chlazení topení
např. ERQ200AW1
6 | Expanzní ventil 17,7 ~ 24,6 kW | 0 | 1 | ks | 0
např. EKEXV200
7 | Řídící box | 0 | 1 | ks | 0
vstup: On/Off , přímé řízení vypařovací teploty 5 V ustálený stav, snížení/zvýšení výkonu +- 5V
výstup: chod/porucha/defrost
např. EKEQFCBA
8 | Servisní ovladač | 0 | 1 | ks | 0
např. BRC1D52
9 | Doplnění chladiva R410a | 0 | 1 | kg | 0
10 | Cu potrubí, izolace, mont.materiál | 0 | 8 | bm | 0
11 | Komunikační kabeláž | 0 | 25 | bm | 0
12 | Rámy pod kondenzační jednotky, atyp. žárově zinkováno, roznášení dlaždice | 0 | 1 | kpl | 0
13 | Zkouška těsnosti chladivového okruhu, založení evidenčních knih | 0 | 1 | kpl | 0
14 | Montáž, uvedení do provozu | 0 | 1 | kpl | 0
15 | Stížený transport nových jednotek, 200 KG po schodišti do 2. NP | 0 | 1 | kpl | 0
Elektroinstalace
E1 | Úprava přívodu elektro k MaR vzduchotechnické, kondenzáční jednotky, | 0 | 1 | kpl | 0
řídícímu boxu. Nutné místní šetření.
Měření a regulace
M1 | Vytvoření systému řízení měření a regulace. Viz popis v textové části. | 0 | 1 | kpl | 0
| Dokumentace skutečného provedení | 0 | 1 | kpl | 0
| Dopravné | 0 | 1 | kpl | 0
| Technické zabezpečení stavby | 0 | 1 | kpl | 0
| Celkem bez DPH |  |  | 0