## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 | [5 empty] | False | False | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 18_2017 | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Ostrava | [6 empty] | Datum: |  | 11.12.2017 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00845451 | [15 empty] | 0,01
|  |  | Statutární město Ostrava | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00845451 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 15497551 | [15 empty] | False
|  |  | Ing. Renata Fuková | [10 empty] | DIČ: |  | CZ5855251743 | [15 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [29 empty] | 0,01
True
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 18_2017
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
| Místo: | [6 empty] | Ostrava |  |  |  |  | Datum: |  | 11.12.2017
| Zadavatel: | [6 empty] | Statutární město Ostrava |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 18_2017_01 |  |  |  | SO 01 Ul. Menšíkova - vodovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c8f7264c-2212-488f-969e-0f05a4a81ab5} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2
/ |  | 18_2017_02 |  |  |  | SO 02 Ul. Budovcova - vodovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {69172eb2-f3d3-4ac5-8e18-176b63c313d0} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2
/ |  | 18_2017_03 |  |  |  | SO 03 Ul. Ščerbovského - vodovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {60d3758f-caa0-4b3d-b43f-e042bf16144a} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2
/ |  | 18_2017_04 |  |  |  | SO 04 Ul. Rokycanova - vodovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {dca3b46d-9e80-4b90-acdc-806ac019d054} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2
/ |  | 18_2017_05 |  |  |  | SO 05 Ul. Kobrova - vodovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {958c8a46-6224-4041-8469-ce33506185d1} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2
/ |  | 18_2017_06 |  |  |  | SO 06 Ul. Revírní - vodovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b792d5a0-6e62-4989-bb8d-7017ab7cae47} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2
/ |  | 18_2017_07 |  |  |  | SO 07 Ul. Matušínského - vodovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d586d201-d407-4bea-bc33-7de317cabdf7} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2
/ |  | 18_2017_08 |  |  |  | SO 08 Ul. Tomicova - vodovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d90efda5-3520-45ca-a955-f23492f14efc} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2
/ |  | 18_2017_09 |  |  |  | SO 09 Ul. Třanovského - vodovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7646190d-40aa-4313-a407-a748b23ed23a} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2
/ |  | 18_2017_10 |  |  |  | SO 10 Ul. Karvinská - vodovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1004a071-c042-4a07-911a-0f6114ef467d} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2
/ |  | 18_2017_11 |  |  |  | SO 11 Ul. Hviezdoslavova - vodovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {92b42e28-07d7-42b6-8154-4ed3e53f804e} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2
/ |  | 18_2017_12 |  |  |  | SO 12 Ul. U Výhybky - vodovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a6d7e3a5-4e0e-4a95-bd23-e2e1165e3e87} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2
/ |  | 18_2017_13 |  |  |  | SO 13 Ul. Holešova - vodovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a19059e6-a0ac-4f54-bc07-999a8d733f22} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2
/ |  | 18_2017_14 |  |  |  | SO 14 Ul. Dalimilova - vodovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {44b48a57-40bc-4f1a-90dc-bd5f8c956d4a} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2
/ |  | 18_2017_15 |  |  |  | SO15 Ul. Menšíkova - kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9313473b-73e2-41ea-bdf8-4def84300e99} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2
/ |  | 18_2017_16 |  |  |  | SO 16 Ul. Budovcova - kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a5634f4f-472f-4fb6-a4eb-f81c28bacdc3} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2
/ |  | 18_2017_17 |  |  |  | SO 17 Ul. Ščerbovského - kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0bab5f7a-226d-491c-a446-6670690f844a} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2
/ |  | 18_2017_18 |  |  |  | SO 18 Ul. Rokycanova - kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4debcdbd-1b19-43eb-b4a5-acfe7754c8ab} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2
/ |  | 18_2017_19 |  |  |  | SO 19 Ul. Kobrova - kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {bb93c452-c956-430b-9461-3c4a69068a69} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2
/ |  | 18_2017_20 |  |  |  | SO 20 Ul. Revírní - kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0b54b3b0-db6c-4d05-9d33-fd18a8d3b82d} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2
/ |  | 18_2017_24 |  |  |  | SO 24 Ul. Karvinská - kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ecf053bb-64cb-48be-80cd-12398b48cf89} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2
/ |  | 18_2017_25 |  |  |  | SO 25 Ul. Hviezdoslavova - kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9aa55edf-a427-4bc4-aaea-96d8e4fbf5c5} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2
/ |  | 18_2017_99 |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ab43847e-7e41-4049-9de8-5665b90ee498} | {1081d0eb-f80f-42b5-a171-4dc1100e78f8} | 2

## 18_2017_01 - SO 01 Ul. Me...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c8f7264c-2212-488f-969e-0f05a4a81ab5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_01 - SO 01 Ul. Menšíkova - vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_01 - SO 01 Ul. Menšíkova - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 85 - Potrubí z trub litinových | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických | [5 empty] | 0
| 89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_01 - SO 01 Ul. Menšíkova - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 990.8028 |  | 289.2518 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 990.8028 |  | 289.2518 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 379.8768 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111101101 | Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha | ha | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -682112305
| VV |  | 6,05*1,00/10000 |  | 0.001 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.05208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1780791095
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - křížení stáv. vodovodu -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
3 | K | 119001401.1 | Dočasné zajištění potrubí ocelového, litinového nebo PE DN do 200- NTL plyn | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.10416 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -404660537
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - zajištění plynovodního potrubí včetně pískového obsypu a výstražné fólie -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
4 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01068 | 0.03204 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1288767128
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 -křížení s kanalizací | [15 empty] | P | 2
5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.0738 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870807243
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
6 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 148.205 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1005246170
| P |  | Poznámka k položce: Provedení ručního výkopu v ochranných pásmech inženýrských sítí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 370,513*0,40 |  | 148.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 370.513 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1995927516
| P |  | Poznámka k položce: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 16,00*1,00*1,525 |  | 24.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,61*1,00*1,45 |  | 48.735 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,03*1,00*1,50 |  | 40.545 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,76*1,00*1,57 |  | 73.413 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,62*1,00*1,60 |  | 7.392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69,42*1,00*1,59 |  | 110.378 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,38*1,00*1,38 |  | 23.984 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,66*1,00*1,46 |  | 6.804 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,73*1,00*1,53 |  | 50.077 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,39*1,00*1,45 |  | 60.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,95*1,00*1,53 |  | 16.754 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad1 |  | 462.498 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,19*1,00*1,40 |  | 42.266 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 42.266 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -304,55*1,00*0,41 |  | -124.866 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -22,89*1,00*0,41 |  | -9.385 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet bourání komunikace |  | -134.251 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 370.513 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 185.257 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1627354136
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 při hloubení rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 370,513*0,5 |  | 185.257 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 645.917 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.54257 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -921069883
| P |  | Poznámka k položce: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky od 1,50 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 16,00*1,525*2 |  | 48.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,03*1,50*2 |  | 81.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,76*1,57*2 |  | 146.826 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,62*1,60*2 |  | 14.784 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69,42*1,59*2 |  | 220.756 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,73*1,53*2 |  | 100.154 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,95*1,53*2 |  | 33.507 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 645.917 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 645.917 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -752135317
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné | [15 empty] | P | 2
11 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 370.513 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1561618671
| P |  | Poznámka k položce: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | P | 2
12 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 363.858 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240931459
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 370,513 |  | 370.513 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 370.513 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,05*1,00*1,10 |  | -6.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | -6.655 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 363.858 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 363.858 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 749888609
14 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 363.858 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1695509126
15 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 600.366 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1756787618
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 363,858*1,65 |  | 600.366 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 199.507 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -493915861
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp rýh, jam, šachet nebo kolem objektů, hutnění se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění pod komunikacemi bude prováděno na hodnotu modulu deformace pod plání musí být hutněno na modul deformace zemní pláně Edef2 = 45Mpa) -viz. vzorový příčný řez uložením potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 370,513 |  | 370.513 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 370.513 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,05*1,00*1,10 |  | -6.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | -6.655 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -304,55*1,00*0,50 |  | -152.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -30,19*1,00*0,40 |  | -12.076 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | -164.351 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 199.507 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 583336770.R | kamenivo těžené frakce 8-63mm | t | 379.063 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 379.063 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 979708872
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené pro stavební účely frakce 8-63 mm (míchaná frakce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 199,507*1,90 |  | 379.063 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 174120000 | Zkoušky hutnění násypů a zásypů | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -373963399
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. - zkouška hutnění pod komunikacemi bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 Mpa- 1 zkouška na 50 m - zkoušky pískového obsypu - 1 zkouška na 100 m | [15 empty] | P | 2
19 | K | 174201101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 6.655 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1235942564
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách -zásyp v zeleni | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6,05*1,00*1,10 |  | 6.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | 6.655 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 6.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.0076835 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1425333889
| VV |  | 6,05*1,00 |  | 6.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 005724700 | osivo směs parková | kg | 1.513 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001513 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1249424996
| VV |  | 6,05*0,25 |  | 1.513 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 379.833 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1602827142
| D | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 289.2518 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 1.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.31875 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744043117
| P |  | Poznámka k položce: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek -bourání chodníků z betonových dlaždic | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,25*1,00 |  | 1.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 327.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 144.0736 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112823507
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm -bourání podkladů asf. komunikací | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 304,55*1,00 |  | 304.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,89*1,00 |  | 22.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 327.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 458.416 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 144.8595 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -817092096
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -bourání asf.povrchu v šířce rýhy s rozšířením o 0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 304,55*1,40 |  | 426.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,89*1,40 |  | 32.046 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 458.416 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 311.6892 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 451573111 | Lože a osyp potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 164.351 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 310.7499 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -694710263
| P |  | Poznámka k položce: Lože pod potrubí drobné objekty v otevřeném výkopu z těženého písku (žlutého) frakce 0,1 - 5 mm, hutněno po stranách potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 304,55*1,00*0,50 |  | 152.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,19*1,00*0,40 |  | 12.076 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | 164.351 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 452313121 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.405 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 0.90477 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1022834437
| P |  | Poznámka k položce: bloky 0,20*0,2*0,2 m pod šoupátk a patková kolena | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 15*0,3*0,3*0,3 |  | 0.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 5.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.034506 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1719966344
| VV |  | 15*0,3*0,3*4 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 311.689 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1428604256
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 291.8753 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 291.749 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 327.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.297 | 97.2497 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -427375797
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asfaltové komunikace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 304,55*1,00 |  | 304.55 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,89*1,00 |  | 22.89 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 327.44 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 327.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 95.4815 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 361744321
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asf.komunikace | [15 empty] | P | 3
32 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 458.416 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 49.5089 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 277038570
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 304,55*1,40 |  | 426.37 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,89*1,40 |  | 32.046 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 458.416 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 458.416 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 49.5089 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1487991804
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
34 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 291.749 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1354742333
| D | 57 | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.12625 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 596811122 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2 | m2 | 1.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.101 | 0.12625 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1135187241
| P |  | Poznámka k položce: Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2 -přeskládání stávajících dlaždic | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1,25*1,00 |  | 1.25 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 0.126 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -916724666
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.3615 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 85 | Potrubí z trub litinových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.18732 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 857244121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0072 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2144009847
38 | M | 552540470 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.0244 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1747657801
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová s patkou 90° zn. N tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid - DN 80, | [15 empty] | P | 3
39 | M | 552532370 | trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0101 | 0.0202 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -908764349
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové přírubové (TP) trouba přírubová zn. FF do délky l=1000mm tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL (EWS), min. tl. 250 µm DN 80, délka 300 mm | [15 empty] | P | 3
40 | M | 552-R10 | potrubní spojka pro potrubí DN80, PN16, hdlo/příruba, jištěná proti posunu+těsnící kroužek s fixační vložkou | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2018655351
| P |  | Poznámka k položce: multitoleranční spojka s jištěním proti posunu pro všechny druhy potrubí (litina, ocel, PE, PVC a AC) • dle EN 14525 • flexibilní těsnění • flexibilní kroužek • zajištění hlav šroubů proti pootočení • úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) | [15 empty] | P | 3
41 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.00342 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -422922455
42 | M | 552-R11 | TT kříž E2 Combi IV - DN80 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -489220134
| P |  | Poznámka k položce: -měkcetěsnicí přírubové klínové šoupátko dle EN 1171, EN 1074-1 a EN 1074-2 s hladkým a volným průtokovým kanálem -vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, -O-kroužky uložené ze všech stran v korozivzdorném materiálu,do DN 200 vyměnitelné pod tlakem (dle ISO 7259) - kluzné podložky (DN 50 - DN 200) -tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou -vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou - klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem - vedení klínu z otěruvzdorného plastu - matice kínu z mosazi se zvýšenou odolností proti odzinkování - vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnicí kluznou plochou - O-kroužek, valivé ložisko (od DN 200) z elastomeru | [15 empty] | P | 3
43 | M | 552535900 | kříž přírubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 80/80 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0201 | 0.0201 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1283428157
44 | K | 998273101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 0.187 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -925470833
| D | 87 | Potrubí z trub plastických |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.74944 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 871241121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm | m | 305 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -282276293
46 | M | 286131150 | potrubí vodovodní PE100 RC -PN16 SDR11 6 m, 90 x 8,2 mm | m | 305 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00211 | 0.64355 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402204188
| P |  | Poznámka k položce: Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 - RC- SDR 11, PN16 tyče 6 m, | [15 empty] | P | 3
47 | K | 87-R1 | Montáž PE chráničky D 125 x 7,4 mm | m | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.000705 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1310788891
| P |  | Poznámka k položce: osazení chráničky na řad v případě uložení potrubí pud splaškovou kanalizací | [15 empty] | P | 3
48 | M | 286131310 | potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 125 x 7,4 mm | m | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.004125 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1089134594
49 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -166681787
| P |  | Poznámka k položce: přepojení, výměna přípojek | [15 empty] | P | 3
50 | M | 286131100 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm | m | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00837 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2051159504
| P |  | Poznámka k položce: potrubí v návinech | [15 empty] | P | 3
51 | K | 877161110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 32 | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1988533953
52 | M | 286150100 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 32 | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00272 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672233296
| P |  | Poznámka k položce: pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stáv. a novým potrubím v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
53 | M | 87100033.1 | Přechodová spojka ISO - D 32/32 (hrdlo/hrdlo) + O kroužek | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.01105 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 249146333
| P |  | Poznámka k položce: přepoejní pe přípojek na stávající potrubí - typ ISO spojlky upřesnit poodkopání potrubí! | [15 empty] | P | 3
54 | K | 877241101 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z PE trub d 90 | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1681735195
55 | M | 286530240 | elektrospojka PE 100, SDR 11, typ LU, d 90 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.0016 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 579324549
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
56 | M | 28600002-R | Otočná příruba DN80, PN 10(16) k lemovému nákružku | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.014 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118312671
57 | M | 28600009-R | Lemový nákružek PE 100, SDR11-D90, typ L | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.014 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1229602775
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
58 | M | 286149480 | elektrokoleno 45°, PE 100, SDR11, PN 16, d 90 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00336 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -840911707
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
59 | M | 286149600 | elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, SDR11, PN 16, d 90 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.00096 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822105346
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
60 | K | 877241126 | Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na potrubí z PE trub d 90/32 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1611876522
61 | M | 871000226-R | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzav. ventilem D90/32 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.045 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1708110237
| P |  | Poznámka k položce: elektrortvarovka sedlová -navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem-PE 100, SDR11 včetně sppodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo - viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
62 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.749 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710472243
| D | 89 | Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.4247 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.004 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -342423012
64 | M | 422R1 | šoupátko EKO DN80/PN10, přírubové, tvárná litina-DIN | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.075 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1797600509
| P |  | Poznámka k položce: Materiál tvárná litina, klínová šoupátka měkce těsnící, krátká délka viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
65 | M | 42291073-R2 | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,0-1,8 m | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0621 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2092654026
| P |  | Poznámka k položce: k ovládání zemních šoupátek, délku ZS upřesnit dle skutečných hloubek | [15 empty] | P | 3
66 | K | 891351111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.00574 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66726535
67 | M | 422R2 | šoupátko EKO DN200/PN10, tv. litina, přírubové-DIN | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.052 | 0.104 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 161403932
| P |  | Poznámka k položce: Materiál tvárná litina, klínová šoupátka měkce těsnící, krátká délka viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
68 | M | 4229107-R6 | zemní souprava teleskopická pro šoupátka DN 200 mm, Rd 1,5 m | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0055 | 0.011 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1836954527
| P |  | Poznámka k položce: k ovládání zemních šoupátek, délku ZS upřesnit dle skutečných hloubek | [15 empty] | P | 3
69 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1839917774
70 | M | 422735900 | hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, krycí výška dle skutečnosti | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0375 | 0.075 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2036469786
| P |  | Poznámka k položce: DN 80, PN 1,6 MPa, materiál tvárná litina, připojovací rozměry dle EN 1092-2, příruba typ 21, výtokové hrdlo s ozuby je pro zachycení hydrantového nástavce ČSN 38 9441. Ochrana proti korozi - epoxidový nástřik. Před provedením objednávky je nutno ověřit výšku hydrantu v návaznosti na hloubku uložení potrubí. Odvodnění hydrantu bude chráněno geotextílií. | [15 empty] | P | 3
71 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06383 | 1.1489 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 655270329
72 | M | 422914020 | poklop litinový ventilový | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.1314 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1421265017
| P |  | Poznámka k položce: Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
73 | M | 4229107001 | zemní souprava teleskopická pro navrt.objímku, typ LU, Rd 1-1,5 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.063 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -257558105
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
74 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.98424 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2126777524
75 | M | 422913520 | poklop litinový šoupátkový | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0931 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -86298959
| P |  | Poznámka k položce: min. profil víčka 130 mm. Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
76 | M | 422R3 | Poklop COMBI typ IV, DN80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -781251846
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
77 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.32906 | 0.65812 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 481153369
78 | M | 422914520 | poklop litinový hydrantový oválný | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.059 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -865500776
| P |  | Poznámka k položce: Poklop bude osazen na typový podklad viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
79 | K | 892273111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 200 | m | 304.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1883156531
| P |  | Poznámka k položce: Po provedeném proplachu (3-5 násobkem objemu potrubí) bude proveden rozbor vody v rozsahu zkráceného rozboru (vyhl. 252/2004 Sb.). V případě, že budou vzorky vykazovat kvalitu pitné vody, nebude prováděna dezinfekce. V opačném případě bude provedena klasická, popř. zkrácená dezinfekce | [15 empty] | P | 3
80 | K | 892273-R | Poplatek za rozbory vody | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556955112
| P |  | Poznámka k položce: bakteriologický a mikrochemický rozbor | [15 empty] | P | 3
81 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 304.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42055498
| P |  | Poznámka k položce: pčetně vyhotovení protokolů | [15 empty] | P | 3
82 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.46009 | 2.7605 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1477919670
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad 1 zkouška na 50 m | [15 empty] | P | 3
83 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm s nápisem POZOR VODA | m | 305 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.02745 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -329033320
84 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC a PE | m | 620 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.1178 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567102912
| P |  | Poznámka k položce: 2x Cu vodič 4mm2 včetně vyvedení na poklopy šoupátek, vodiče budou spojovány svorkami nebo pájením, spoje budou opatřeny vodotěsnou izolací revizní zkoušky vodičů | [15 empty] | P | 3
85 | K | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu nebo na oplocení | kus | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00961 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1593270728
86 | K | 891173-R2 | Měření průtočnosti hydrantů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1527266030
| P |  | Poznámka k položce: včetně spotřeby vody | [15 empty] | P | 3
87 | K | 899710001 | DMTŽ stávajících orientačních tabulek a povrchových znaků | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2120824074
| P |  | Poznámka k položce: DMTŽ tabulek na zdivu, litinových šoupátkových, ventilových a hydrantových poklopů | [15 empty] | P | 3
88 | K | 891173-R4 | zabetonování konců rušeného vodovodního potrubí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334503113
| P |  | Poznámka k položce: zabetonování konců rušeného řadu hubeným betonem v délce 0,5 m | [15 empty] | P | 3
89 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 6.108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 217942425
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 657.68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1439274102
| P |  | Poznámka k položce: bourání asf. komunikací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 22,89*2 |  | 45.78 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 304,55*2+2*1,4 |  | 611.9 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 657.68 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 289.252 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -81160646
92 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 2603.268 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1772747440
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně vodorovné dopravy do vzdálenosti do 1 km. Příplatek za každý další 1 km - odvoz do 10 km | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 289,252*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2603.268 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
93 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 289.252 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -299405164
94 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů bez dehtu na skládce (skládkovné) | t | 144.859 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1633115304
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
95 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) | t | 144.393 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306441828
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 289,252-144,859 |  | 144.393 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 18_2017_02 - SO 02 Ul. Bu...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {69172eb2-f3d3-4ac5-8e18-176b63c313d0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_02 - SO 02 Ul. Budovcova - vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_02 - SO 02 Ul. Budovcova - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 85 - Potrubí z trub litinových | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických | [5 empty] | 0
| 89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_02 - SO 02 Ul. Budovcova - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 744.2491 |  | 198.4518 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 744.2491 |  | 198.4518 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 322.7201 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111101101 | Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha | ha | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1074592090
| VV |  | 7,20*1,00/10000 |  | 0.001 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 119001401.1 | Dočasné zajištění potrubí ocelového, litinového nebo PE DN do 200- NTL plyn | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.07812 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1861342267
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - zajištění plynovodního potrubí včetně pískového obsypu a výstražné fólie -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
3 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01068 | 0.02136 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -734998046
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 -křížení s kanalizací | [15 empty] | P | 2
4 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.0738 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1137505630
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
5 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 116.534 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -942244242
| P |  | Poznámka k položce: Provedení ručního výkopu v ochranných pásmech inženýrských sítí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 291,336*0,40 |  | 116.534 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 291.336 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -179638666
| P |  | Poznámka k položce: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6,92*1,00*1,59 |  | 11.003 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,30*1,00*1,64 |  | 64.452 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,67*1,00*1,82 |  | 37.619 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,93*1,00*1,90 |  | 53.067 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,28*1,00*1,72 |  | 21.122 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,33*1,00*1,64 |  | 28.421 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,58*1,00*1,73 |  | 40.793 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,24*1,00*1,61 |  | 27.756 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,09*1,00*1,48 |  | 29.733 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,78*1,00*1,59 |  | 29.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,88*1,0*1,66 |  | 11.421 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad2 |  | 355.247 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,12*1,00*1,48 |  | 31.258 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 31.258 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -211,00*1,00*0,41 |  | -86.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -21,12*1,00*0,41 |  | -8.659 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet bourání komunikace |  | -95.169 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 291.336 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 145.668 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1216258660
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 při hloubení rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 291,336*0,5 |  | 145.668 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 651.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.54687 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -944274690
| P |  | Poznámka k položce: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky od 1,50 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6,92*2*1,59 |  | 22.006 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,30*2*1,64 |  | 128.904 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,67*2*1,82 |  | 75.239 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,93*2*1,90 |  | 106.134 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,28*2*1,72 |  | 42.243 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,33*2*1,64 |  | 56.842 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,58*2*1,73 |  | 81.587 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,24*2*1,61 |  | 55.513 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,78*2*1,59 |  | 59.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,88*2*1,66 |  | 22.842 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 651.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 651.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -905281442
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné | [15 empty] | P | 2
10 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 291.336 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1741812790
| P |  | Poznámka k položce: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | P | 2
11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 283.416 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1019046080
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 291,336 |  | 291.336 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 291.336 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -7,20*1,00*1,10 |  | -7.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | -7.92 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 283.416 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 283.416 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -244951779
13 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 283.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786630962
14 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 467.214 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 665908509
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 283,16*1,65 |  | 467.214 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 169.468 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -793462870
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp rýh, jam, šachet nebo kolem objektů, hutnění se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění pod komunikacemi bude prováděno na hodnotu modulu deformace pod plání musí být hutněno na modul deformace zemní pláně Edef2 = 45Mpa) -viz. vzorový příčný řez uložením potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 291,336 |  | 291.336 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 291.336 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -7,20*1,00*1,10 |  | -7.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | -7.92 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -211,00*1,00*0,50 |  | -105.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -21,12*1,00*0,40 |  | -8.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | -113.948 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 169.468 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 583336770.R | kamenivo těžené frakce 8-63mm | t | 321.989 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 321.989 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -103578598
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené pro stavební účely frakce 8-63 mm (míchaná frakce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 169,468*1,90 |  | 321.989 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 174120000 | Zkoušky hutnění násypů a zásypů | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1219195922
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. - zkouška hutnění pod komunikacemi bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 Mpa- 1 zkouška na 50 m - zkoušky pískového obsypu - 1 zkouška na 100 m | [15 empty] | P | 2
18 | K | 174201101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 7.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1978158412
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách -zásyp v zeleni | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7,20*1,00*1,10 |  | 7.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | 7.92 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 7.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.009144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1708812846
| VV |  | 7,20*1,00 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 005724700 | osivo směs parková | kg | 1.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1908162034
| VV |  | 7,20*0,25 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 322.72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 469807906
| D | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 198.4518 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 224.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 98.956 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1660856814
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm -bourání podkladů asf. komunikací | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 211,00*1,00 |  | 211 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,90*1,00 |  | 13.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 224.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 314.86 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 99.4958 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976435400
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -bourání asf.povrchu v šířce rýhy s rozšířením o 0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 211,00*1,40 |  | 295.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,90*1,40 |  | 19.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 314.86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 215.8878 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 451573111 | Lože a osyp potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 113.948 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 215.4495 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154368879
| P |  | Poznámka k položce: Lože pod potrubí drobné objekty v otevřeném výkopu z těženého písku (žlutého) frakce 0,1 - 5 mm, hutněno po stranách potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 211,00*1,00*0,50 |  | 105.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,12*1,00*0,40 |  | 8.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | 113.948 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 452313121 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.189 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 0.42223 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -340215235
| P |  | Poznámka k položce: bloky 0,20*0,2*0,2 m pod šoupátk a patková kolena | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7*0,3*0,3*0,3 |  | 0.189 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 2.52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.016103 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -781852297
| VV |  | 7*0,3*0,3*4 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 215.888 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2079092646
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 200.3859 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 200.3859 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 224.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.297 | 66.7953 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -40067681
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asfaltové komunikace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 211,00*1,00 |  | 211 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,90*1,00 |  | 13.9 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 224.9 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 224.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 65.5808 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1603287758
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asf.komunikace | [15 empty] | P | 3
30 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 314.86 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 34.0049 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1789278246
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 211,00*1,40 |  | 295.4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,90*1,40 |  | 19.46 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 314.86 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 314.86 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 34.0049 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1427938861
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
32 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 200.386 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310470372
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.2554 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 85 | Potrubí z trub litinových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.08961 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 857244121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0072 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 991536036
34 | M | 552540470 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.0244 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1045195949
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová s patkou 90° zn. N tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid - DN 80, | [15 empty] | P | 3
35 | M | 552532370 | trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0101 | 0.0202 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 629218757
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové přírubové (TP) trouba přírubová zn. FF do délky l=1000mm tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL (EWS), min. tl. 250 µm DN 80, délka 300 mm | [15 empty] | P | 3
36 | M | 552-R10 | potrubní spojka pro potrubí DN80, PN16, hdlo/příruba, jištěná proti posunu+těsnící kroužek s fixační vložkou | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -584490456
| P |  | Poznámka k položce: multitoleranční spojka s jištěním proti posunu pro všechny druhy potrubí (litina, ocel, PE, PVC a AC) • dle EN 14525 • flexibilní těsnění • flexibilní kroužek • zajištění hlav šroubů proti pootočení • úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) | [15 empty] | P | 3
37 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.00171 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44058547
38 | M | 552535900 | kříž přírubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 80/80 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0201 | 0.0201 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 661087153
39 | K | 998273101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 0.09 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1654818698
| D | 87 | Potrubí z trub plastických |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.54695 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 527096600
| P |  | Poznámka k položce: přepojení, výměna přípojek | [15 empty] | P | 3
41 | M | 286131100 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00594 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -881032943
| P |  | Poznámka k položce: potrubí v návinech | [15 empty] | P | 3
42 | K | 871241121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm | m | 211 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1845995967
43 | M | 286131150 | potrubí vodovodní PE100 RC -PN16 SDR11 6 m, 90 x 8,2 mm | m | 211 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00211 | 0.44521 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2051074245
| P |  | Poznámka k položce: Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 - RC- SDR 11, PN16 tyče 6 m, | [15 empty] | P | 3
44 | K | 877161110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 32 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1705940294
45 | M | 286150100 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 32 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00192 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1261320238
| P |  | Poznámka k položce: pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stáv. a novým potrubím v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
46 | M | 87100033.1 | Přechodová spojka ISO - D 32/32 (hrdlo/hrdlo) + O kroužek | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0078 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 121517393
| P |  | Poznámka k položce: přepoejní pe přípojek na stávající potrubí - typ ISO spojlky upřesnit poodkopání potrubí! | [15 empty] | P | 3
47 | K | 877241101 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z PE trub d 90 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -154756917
48 | M | 28600002-R | Otočná příruba DN80, PN 10(16) k lemovému nákružku | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 747881490
49 | M | 28600009-R | Lemový nákružek PE 100, SDR11-D90, typ L | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1236787055
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
50 | M | 286149480 | elektrokoleno 45°, PE 100, SDR11, PN 16, d 90 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00448 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1995221756
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
51 | M | 286149600 | elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, SDR11, PN 16, d 90 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.00096 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874789158
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
52 | K | 877241126 | Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na potrubí z PE trub d 90/32 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678872401
53 | M | 871000226-R | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzav. ventilem D90/32 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1897586139
| P |  | Poznámka k položce: elektrortvarovka sedlová -navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem-PE 100, SDR11 včetně sppodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo - viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
54 | K | 87-R1 | Montáž PE chráničky D 125 x 7,4 mm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.00564 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2052164838
| P |  | Poznámka k položce: osazení chráničky na řad v případě uložení potrubí pud splaškovou kanalizací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 8*1,5 |  | 12 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 286131310 | potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 125 x 7,4 mm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.033 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2034091626
56 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.547 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -287072160
| D | 89 | Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.6188 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0032 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -410527315
58 | M | 422R1 | šoupátko EKO DN80/PN10, přírubové, tvárná litina-DIN | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310050541
| P |  | Poznámka k položce: Materiál tvárná litina, klínová šoupátka měkce těsnící, krátká délka viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
59 | M | 42291073-R2 | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,0-1,8 m | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0276 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -603600394
| P |  | Poznámka k položce: k ovládání zemních šoupátek, délku ZS upřesnit dle skutečných hloubek | [15 empty] | P | 3
60 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 875926895
61 | M | 422735900 | hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, krycí výška dle skutečnosti | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0375 | 0.075 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2017487346
| P |  | Poznámka k položce: DN 80, PN 1,6 MPa, materiál tvárná litina, připojovací rozměry dle EN 1092-2, příruba typ 21, výtokové hrdlo s ozuby je pro zachycení hydrantového nástavce ČSN 38 9441. Ochrana proti korozi - epoxidový nástřik. Před provedením objednávky je nutno ověřit výšku hydrantu v návaznosti na hloubku uložení potrubí. Odvodnění hydrantu bude chráněno geotextílií. | [15 empty] | P | 3
62 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06383 | 0.76596 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642838486
63 | M | 422914020 | poklop litinový ventilový | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.0876 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1887714676
| P |  | Poznámka k položce: Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
64 | M | 4229107001 | zemní souprava teleskopická pro navrt.objímku, typ LU, Rd 1-1,5 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.042 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1583770820
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
65 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.49212 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1688053717
66 | M | 422913520 | poklop litinový šoupátkový | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0532 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 391622756
| P |  | Poznámka k položce: min. profil víčka 130 mm. Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
67 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.32906 | 0.65812 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -661348704
68 | M | 422914520 | poklop litinový hydrantový oválný | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.059 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -552878773
| P |  | Poznámka k položce: Poklop bude osazen na typový podklad viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
69 | K | 8938111-R | Osazení vodoměrné šachty (tubusu) hloubky do 1,3 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.3217 | 0.3217 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2041836053
| P |  | Poznámka k položce: Šachta bude osazena na betonovou podkladní desku z B7,5 o rozměru 350 x 350 x 100 mm a bude obsypána hutněnou, prohozenou zeminou | [15 empty] | P | 3
70 | M | 422-R2 | Vodoměrná šachta tubusová 1150-1300mm d-32mm pro 1 vod. DN20, 12,5t | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2016733692
| P |  | Poznámka k položce: Vodoměrná tubusová šachta musí odpovídat požadavkům na montáž axiálního vodoměru se stavební délkou 110 mm. Tuhost těla tubusu a jeho poklopu musí odpovídat jejich umístění v terénu (ochrana proti mechanickému poškození). Bude použito vodoměrné šachty pro zatížení 12,5t, např. typ MODULO 1150-1300 mm, VM DN20, poklop 500x400 mm. | [15 empty] | P | 3
71 | K | 892273111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 200 | m | 211 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240402370
| P |  | Poznámka k položce: Po provedeném proplachu (3-5 násobkem objemu potrubí) bude proveden rozbor vody v rozsahu zkráceného rozboru (vyhl. 252/2004 Sb.). V případě, že budou vzorky vykazovat kvalitu pitné vody, nebude prováděna dezinfekce. V opačném případě bude provedena klasická, popř. zkrácená dezinfekce | [15 empty] | P | 3
72 | K | 892273-R | Poplatek za rozbory vody | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767223326
| P |  | Poznámka k položce: bakteriologický a mikrochemický rozbor | [15 empty] | P | 3
73 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 211 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1628713368
| P |  | Poznámka k položce: pčetně vyhotovení protokolů | [15 empty] | P | 3
74 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.46009 | 1.8404 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 675542306
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad 1 zkouška na 50 m | [15 empty] | P | 3
75 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm s nápisem POZOR VODA | m | 211 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.01899 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1550676237
76 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC a PE | m | 430 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0817 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 349581852
| P |  | Poznámka k položce: 2x Cu vodič 4mm2 včetně vyvedení na poklopy šoupátek, vodiče budou spojovány svorkami nebo pájením, spoje budou opatřeny vodotěsnou izolací revizní zkoušky vodičů | [15 empty] | P | 3
77 | K | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu nebo na oplocení | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00558 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1566002354
78 | K | 891173-R2 | Měření průtočnosti hydrantů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1821439371
| P |  | Poznámka k položce: včetně spotřeby vody | [15 empty] | P | 3
79 | K | 899710001 | DMTŽ stávajících orientačních tabulek a povrchových znaků | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 519486121
| P |  | Poznámka k položce: DMTŽ tabulek na zdivu, litinových šoupátkových, ventilových a hydrantových poklopů | [15 empty] | P | 3
80 | K | 891173-R4 | zabetonování konců rušeného vodovodního potrubí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 931186129
| P |  | Poznámka k položce: zabetonování konců rušeného řadu hubeným betonem v délce 0,5 m | [15 empty] | P | 3
81 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 4.619 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27735516
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 452.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -552320004
| P |  | Poznámka k položce: bourání asf. komunikací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 13,90*2 |  | 27.8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 211,00*2+1,40*2 |  | 424.8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 452.6 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 198.452 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1255286741
84 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 1786.068 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1231870104
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně vodorovné dopravy do vzdálenosti do 1 km. Příplatek za každý další 1 km - odvoz do 10 km | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 198,452*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1786.068 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
85 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 198.452 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1156428448
86 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů bez dehtu na skládce (skládkovné) | t | 99.496 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2018804640
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
87 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) | t | 98.956 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1004931860
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 198,452-99,496 |  | 98.956 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 18_2017_03 - SO 03 Ul. Šč...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {60d3758f-caa0-4b3d-b43f-e042bf16144a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_03 - SO 03 Ul. Ščerbovského - vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_03 - SO 03 Ul. Ščerbovského - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 85 - Potrubí z trub litinových | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických | [5 empty] | 0
| 89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_03 - SO 03 Ul. Ščerbovského - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 708.0899 |  | 200.3882 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 708.0899 |  | 200.3882 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 287.5172 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001401.1 | Dočasné zajištění potrubí ocelového, litinového nebo PE DN do 200- NTL plyn | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.06944 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -253179887
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - zajištění plynovodního potrubí včetně pískového obsypu a výstražné fólie -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
2 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.0738 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1036234232
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
3 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 105.515 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1550582375
| P |  | Poznámka k položce: Provedení ručního výkopu v ochranných pásmech inženýrských sítí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 263,788*0,40 |  | 105.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 263.788 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1551873671
| P |  | Poznámka k položce: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 8,33*1,00*1,57 |  | 13.078 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,76*1,00*1,52 |  | 57.395 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,74*1,00*1,42 |  | 70.631 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,47*1,00*1,58 |  | 10.223 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,18*1,00*1,66 |  | 10.259 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,26*1,00*1,64 |  | 75.866 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,06*1,00*1,70 |  | 34.102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,70*1,00*1,65 |  | 49.005 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad3 |  | 320.559 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,28*1,00*1,37 |  | 36.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 36.004 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -204,50*1,00*0,41 |  | -83.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -21,78*1,00*0,41 |  | -8.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet bourání komunikace |  | -92.775 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 263.788 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 131.894 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -339745997
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 při hloubení rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 263,788*0,5 |  | 131.894 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 499.856 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.41988 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1521404117
| P |  | Poznámka k položce: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky od 1,50 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 8,33*2*1,57 |  | 26.156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,76*2*1,52 |  | 114.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,47*2*1,58 |  | 20.445 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,18*2*1,66 |  | 20.518 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,26*2*1,64 |  | 151.733 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,06*2*1,70 |  | 68.204 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,70*2*1,65 |  | 98.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 499.856 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 499.856 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134252140
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné | [15 empty] | P | 2
8 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 263.788 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 699039543
| P |  | Poznámka k položce: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | P | 2
9 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 263.788 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468333034
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | P | 2
10 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 263.788 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 369720125
11 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 263.788 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1394522067
12 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 435.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1890399602
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 263,788*1,65 |  | 435.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 151.026 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -673080696
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp rýh, jam, šachet nebo kolem objektů, hutnění se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění pod komunikacemi bude prováděno na hodnotu modulu deformace pod plání musí být hutněno na modul deformace zemní pláně Edef2 = 45Mpa) -viz. vzorový příčný řez uložením potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 263,788 |  | 263.788 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 263.788 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -204,50*1,00*0,50 |  | -102.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -26,28*1,00*0,40 |  | -10.512 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | -112.762 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 151.026 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 583336770.R | kamenivo těžené frakce 8-63mm | t | 286.949 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 286.949 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1550474151
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené pro stavební účely frakce 8-63 mm (míchaná frakce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 151,026*1,90 |  | 286.949 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 174120000 | Zkoušky hutnění násypů a zásypů | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 333075537
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. - zkouška hutnění pod komunikacemi bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 Mpa- 1 zkouška na 50 m - zkoušky pískového obsypu - 1 zkouška na 100 m | [15 empty] | P | 2
16 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 3.35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.0042545 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1031393619
| VV |  | 3,35*1,00 |  | 3.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 005724700 | osivo směs parková | kg | 0.838 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.000838 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -329882044
| VV |  | 3,35*0,25 |  | 0.838 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 287.517 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 695667649
| D | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 200.3882 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 113107032 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při překopech inž sítí | m2 | 1.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.71875 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790465734
| VV |  | 1,15*1,00 |  | 1.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 226.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 99.5632 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 571474722
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm -bourání podkladů asf. komunikací | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 204,50*1,00 |  | 204.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,78*1,00 |  | 21.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 226.28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 316.792 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 100.1063 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -268412331
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -bourání asf.povrchu v šířce rýhy s rozšířením o 0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 204,50*1,40 |  | 286.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,78*1,40 |  | 30.492 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 316.792 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 213.6453 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 451573111 | Lože a osyp potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 112.762 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 213.207 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1588927403
| P |  | Poznámka k položce: Lože pod potrubí drobné objekty v otevřeném výkopu z těženého písku (žlutého) frakce 0,1 - 5 mm, hutněno po stranách potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 204,50*1,00*0,50 |  | 102.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,28*1,00*0,40 |  | 10.512 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112.762 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 452313121 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.189 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 0.42223 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -120161093
| P |  | Poznámka k položce: bloky 0,20*0,2*0,2 m pod šoupátk a patková kolena | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7*0,3*0,3*0,3 |  | 0.189 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 2.52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.016103 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1611764952
| VV |  | 7*0,3*0,3*4 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 213.645 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1949413236
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 201.6155 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 201.6155 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 226.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.297 | 67.2052 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1590950256
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asfaltové komunikace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 204,50*1,00 |  | 204.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,78*1,00 |  | 21.78 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 226.28 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 226.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 65.9832 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1483099310
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asf.komunikace | [15 empty] | P | 3
28 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 316.792 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 34.2135 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -216251129
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 204,50*1,40 |  | 286.3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,78*1,40 |  | 30.492 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 316.792 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 316.792 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 34.2135 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050312013
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
30 | K | 581121215 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 150 mm | m2 | 1.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1462919636
| VV |  | 1,15*1,00 |  | 1.15 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 201.615 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804390686
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.3118 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 85 | Potrubí z trub litinových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.08961 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 857244121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0072 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1256682705
33 | M | 552540470 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.0244 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1572170422
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová s patkou 90° zn. N tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid - DN 80, | [15 empty] | P | 3
34 | M | 552532370 | trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0101 | 0.0202 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892612711
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové přírubové (TP) trouba přírubová zn. FF do délky l=1000mm tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL (EWS), min. tl. 250 µm DN 80, délka 300 mm | [15 empty] | P | 3
35 | M | 552-R10 | potrubní spojka pro potrubí DN80, PN16, hdlo/příruba, jištěná proti posunu+těsnící kroužek s fixační vložkou | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1838085485
| P |  | Poznámka k položce: multitoleranční spojka s jištěním proti posunu pro všechny druhy potrubí (litina, ocel, PE, PVC a AC) • dle EN 14525 • flexibilní těsnění • flexibilní kroužek • zajištění hlav šroubů proti pootočení • úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) | [15 empty] | P | 3
36 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.00171 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2066335540
37 | M | 552535900 | kříž přírubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 80/80 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0201 | 0.0201 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038515241
| P |  | Poznámka k položce: kříž přírubový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 80/80 mm - tvárná litina viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
38 | K | 998273101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 0.09 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -78477202
| D | 87 | Potrubí z trub plastických |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.53281 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 26.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1694297990
| P |  | Poznámka k položce: přepojení, výměna přípojek | [15 empty] | P | 3
40 | M | 286131100 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm | m | 26.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.007101 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -63343985
| P |  | Poznámka k položce: potrubí v návinech | [15 empty] | P | 3
41 | K | 871241121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm | m | 205 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2105254128
42 | M | 286131150 | potrubí vodovodní PE100 RC -PN16 SDR11 6 m, 90 x 8,2 mm | m | 205 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00211 | 0.43255 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1103517244
| P |  | Poznámka k položce: Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 - RC- SDR 11, PN16 tyče 6 m, | [15 empty] | P | 3
43 | K | 877161110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 32 | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -522083736
44 | M | 286150100 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 32 | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00208 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1293170050
| P |  | Poznámka k položce: pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stáv. a novým potrubím v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
45 | M | 87100033.1 | Přechodová spojka ISO - D 32/32 (hrdlo/hrdlo) + O kroužek | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00845 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1229248185
| P |  | Poznámka k položce: přepoejní pe přípojek na stávající potrubí - typ ISO spojlky upřesnit poodkopání potrubí! | [15 empty] | P | 3
46 | K | 877241101 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z PE trub d 90 | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -367915240
47 | M | 28600002-R | Otočná příruba DN80, PN 10(16) k lemovému nákružku | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1050217963
48 | M | 28600009-R | Lemový nákružek PE 100, SDR11-D90, typ L | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -760699783
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
49 | M | 286149480 | elektrokoleno 45°, PE 100, SDR11, PN 16, d 90 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00336 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1781513113
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
50 | M | 286149600 | elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, SDR11, PN 16, d 90 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.00096 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52998725
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
51 | K | 877241126 | Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na potrubí z PE trub d 90/32 | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298542219
52 | M | 871000226-R | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzav. ventilem D90/32 | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0325 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -30763898
| P |  | Poznámka k položce: elektrortvarovka sedlová -navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem-PE 100, SDR11 včetně sppodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo - viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
53 | K | 87-R1 | Montáž PE chráničky D 125 x 7,4 mm | m | 10.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.004935 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1789043378
| P |  | Poznámka k položce: osazení chráničky na řad v případě uložení potrubí pud splaškovou kanalizací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 7*1,50 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 286131310 | potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 125 x 7,4 mm | m | 10.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.028875 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -615687437
55 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.534 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1759941625
| D | 89 | Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.6894 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0032 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1575242047
57 | M | 422R1 | šoupátko EKO DN80/PN10, přírubové, tvárná litina-DIN | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2054149032
| P |  | Poznámka k položce: Materiál tvárná litina, klínová šoupátka měkce těsnící, krátká délka viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
58 | M | 42291073-R2 | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,0-1,8 m | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0276 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -674240330
| P |  | Poznámka k položce: k ovládání zemních šoupátek, délku ZS upřesnit dle skutečných hloubek | [15 empty] | P | 3
59 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -906084788
60 | M | 422735900 | hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, krycí výška dle skutečnosti | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0375 | 0.075 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1696785426
| P |  | Poznámka k položce: DN 80, PN 1,6 MPa, materiál tvárná litina, připojovací rozměry dle EN 1092-2, příruba typ 21, výtokové hrdlo s ozuby je pro zachycení hydrantového nástavce ČSN 38 9441. Ochrana proti korozi - epoxidový nástřik. Před provedením objednávky je nutno ověřit výšku hydrantu v návaznosti na hloubku uložení potrubí. Odvodnění hydrantu bude chráněno geotextílií. | [15 empty] | P | 3
61 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06383 | 0.82979 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1966792194
62 | M | 422914020 | poklop litinový ventilový | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.0949 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -362922891
| P |  | Poznámka k položce: Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
63 | M | 4229107001 | zemní souprava teleskopická pro navrt.objímku, typ LU, Rd 1-1,5 | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0455 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -787561386
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
64 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.49212 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1745864742
65 | M | 422913520 | poklop litinový šoupátkový | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0532 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012875734
| P |  | Poznámka k položce: min. profil víčka 130 mm. Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
66 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.32906 | 0.65812 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1196728174
67 | M | 422914520 | poklop litinový hydrantový oválný | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.059 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2081375721
| P |  | Poznámka k položce: Poklop bude osazen na typový podklad viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
68 | K | 8938111-R | Osazení vodoměrné šachty (tubusu) hloubky do 1,3 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.3217 | 0.3217 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152419155
| P |  | Poznámka k položce: Šachta bude osazena na betonovou podkladní desku z B7,5 o rozměru 350 x 350 x 100 mm a bude obsypána hutněnou, prohozenou zeminou | [15 empty] | P | 3
69 | M | 422-R2 | Vodoměrná šachta tubusová 1150-1300mm d-32mm pro 1 vod. DN20, 12,5t | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767402728
| P |  | Poznámka k položce: Vodoměrná tubusová šachta musí odpovídat požadavkům na montáž axiálního vodoměru se stavební délkou 110 mm. Tuhost těla tubusu a jeho poklopu musí odpovídat jejich umístění v terénu (ochrana proti mechanickému poškození). Bude použito vodoměrné šachty pro zatížení 12,5t, např. typ MODULO 1150-1300 mm, VM DN20, poklop 500x400 mm. | [15 empty] | P | 3
70 | K | 892273111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 200 | m | 204.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1830595597
| P |  | Poznámka k položce: Po provedeném proplachu (3-5 násobkem objemu potrubí) bude proveden rozbor vody v rozsahu zkráceného rozboru (vyhl. 252/2004 Sb.). V případě, že budou vzorky vykazovat kvalitu pitné vody, nebude prováděna dezinfekce. V opačném případě bude provedena klasická, popř. zkrácená dezinfekce | [15 empty] | P | 3
71 | K | 892273-R | Poplatek za rozbory vody | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294595324
| P |  | Poznámka k položce: bakteriologický a mikrochemický rozbor | [15 empty] | P | 3
72 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 204.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1763475714
| P |  | Poznámka k položce: pčetně vyhotovení protokolů | [15 empty] | P | 3
73 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.46009 | 1.8404 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 723456604
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad 1 zkouška na 50 m | [15 empty] | P | 3
74 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm s nápisem POZOR VODA | m | 205 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.01845 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1719913275
75 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC a PE | m | 410 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0779 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 697085761
| P |  | Poznámka k položce: 2x Cu vodič 4mm2 včetně vyvedení na poklopy šoupátek, vodiče budou spojovány svorkami nebo pájením, spoje budou opatřeny vodotěsnou izolací revizní zkoušky vodičů | [15 empty] | P | 3
76 | K | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu nebo na oplocení | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00589 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4721438
77 | K | 891173-R2 | Měření průtočnosti hydrantů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -827562132
| P |  | Poznámka k položce: včetně spotřeby vody | [15 empty] | P | 3
78 | K | 899710001 | DMTŽ stávajících orientačních tabulek a povrchových znaků | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -862225302
| P |  | Poznámka k položce: DMTŽ tabulek na zdivu, litinových šoupátkových, ventilových a hydrantových poklopů | [15 empty] | P | 3
79 | K | 891173-R4 | zabetonování konců rušeného vodovodního potrubí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2128814500
| P |  | Poznámka k položce: zabetonování konců rušeného řadu hubeným betonem v délce 0,5 m | [15 empty] | P | 3
80 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 4.689 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664197311
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 455.36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -377334077
| P |  | Poznámka k položce: bourání asf. komunikací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 204,50*2+1,40*2+21,78*2 |  | 455.36 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 200.388 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1465149620
83 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 1803.492 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 779302025
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně vodorovné dopravy do vzdálenosti do 1 km. Příplatek za každý další 1 km - odvoz do 10 km | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 200,388*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1803.492 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
84 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 200.388 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -401421791
85 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů bez dehtu na skládce (skládkovné) | t | 100.106 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1104652681
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
86 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) | t | 100.282 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1566921
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 200,388-100,106 |  | 100.282 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 18_2017_04 - SO 04 Ul. Ro...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {dca3b46d-9e80-4b90-acdc-806ac019d054}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_04 - SO 04 Ul. Rokycanova - vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_04 - SO 04 Ul. Rokycanova - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 85 - Potrubí z trub litinových | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických | [5 empty] | 0
| 89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_04 - SO 04 Ul. Rokycanova - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 692.3801 |  | 199.3938 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 692.3801 |  | 199.3938 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 271.4105 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111101101 | Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha | ha | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -241771018
| VV |  | 5,60*1,00/10000 |  | 0.001 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 119001401.1 | Dočasné zajištění potrubí ocelového, litinového nebo PE DN do 200- NTL plyn | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.06944 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 329843954
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - zajištění plynovodního potrubí včetně pískového obsypu a výstražné fólie -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
3 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01068 | 0.0534 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -461101165
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 -křížení s kanalizací | [15 empty] | P | 2
4 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.2952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862120819
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
5 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 104.747 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -540210263
| P |  | Poznámka k položce: Provedení ručního výkopu v ochranných pásmech inženýrských sítí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 261,867*0,40 |  | 104.747 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 261.867 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1352002695
| P |  | Poznámka k položce: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 21,06*1,00*1,53 |  | 32.222 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,67*1,00*1,50 |  | 29.505 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,05*1,00*1,53 |  | 44.447 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,06*1,00*1,58 |  | 61.715 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,21*1,00*1,57 |  | 14.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,00*1,00*1,51 |  | 75.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,26*1,00*1,48 |  | 34.425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,84*1,00*1,53 |  | 16.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad4 |  | 308.859 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,63*1,00*1,48 |  | 45.332 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 45.332 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -202,15*1,00*0,41 |  | -82.882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -23,03*1,00*0,41 |  | -9.442 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet bourání komunikace |  | -92.324 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 261.867 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 130.934 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368641968
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 při hloubení rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 261,867*0,5 |  | 130.934 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 548.866 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.46105 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1183173853
| P |  | Poznámka k položce: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky od 1,50 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 21,06*2*1,53 |  | 64.444 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,67*2*1,50 |  | 59.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,05*2*1,53 |  | 88.893 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,06*2*1,58 |  | 123.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,21*2*1,57 |  | 28.919 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,00*2*1,51 |  | 151 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,84*2*1,53 |  | 33.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 548.866 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 548.866 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1608211355
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné | [15 empty] | P | 2
10 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 261.867 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -417555669
| P |  | Poznámka k položce: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | P | 2
11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 255.707 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -171794900
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 261,867 |  | 261.867 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 261.867 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,60*1,00*1,10 |  | -6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | -6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 255.707 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 255.707 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300318501
13 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 255.707 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -249936397
14 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 421.917 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -257352376
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 255,707*1,65 |  | 421.917 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 142.38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -526272248
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp rýh, jam, šachet nebo kolem objektů, hutnění se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění pod komunikacemi bude prováděno na hodnotu modulu deformace pod plání musí být hutněno na modul deformace zemní pláně Edef2 = 45Mpa) -viz. vzorový příčný řez uložením potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 261,867 |  | 261.867 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 261.867 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,60*1,00*1,10 |  | -6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | -6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -202,15*1,00*0,50 |  | -101.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -30,63*1,00*0,40 |  | -12.252 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | -113.327 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142.38 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 583336770.R | kamenivo těžené frakce 8-63mm | t | 270.522 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 270.522 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 691618842
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené pro stavební účely frakce 8-63 mm (míchaná frakce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 142,380*1,90 |  | 270.522 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 174120000 | Zkoušky hutnění násypů a zásypů | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1956658657
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. - zkouška hutnění pod komunikacemi bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 Mpa- 1 zkouška na 50 m - zkoušky pískového obsypu - 1 zkouška na 100 m | [15 empty] | P | 2
18 | K | 174201101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 6.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 109561574
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách -zásyp v zeleni | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5,60*1,00*1,10 |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 6.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.0078232 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -127989887
| VV |  | 6,16*1,00 |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 005724700 | osivo směs parková | kg | 1.54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00154 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1507297983
| VV |  | 6,16*0,25 |  | 1.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 271.41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -438735096
| D | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 199.3938 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 225.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 99.0792 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804740371
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm -bourání podkladů asf. komunikací | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 202,15*1,00 |  | 202.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,03*1,00 |  | 23.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 225.18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 315.252 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 99.6196 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260783356
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -bourání asf.povrchu v šířce rýhy s rozšířením o 0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 202,15*1,40 |  | 283.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,03*1,40 |  | 32.242 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 315.252 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 113107032 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při překopech inž sítí | m2 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.3125 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1086977908
| VV |  | 0,50*1,00 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.3825 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2053307720
| P |  | Poznámka k položce: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek -bourání chodníků z betonových dlaždic | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,50*1,00 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 214.7136 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 451573111 | Lože a osyp potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 113.327 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 214.2753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1094373616
| P |  | Poznámka k položce: Lože pod potrubí drobné objekty v otevřeném výkopu z těženého písku (žlutého) frakce 0,1 - 5 mm, hutněno po stranách potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 202,15*1,00*0,50 |  | 101.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,63*1,00*0,40 |  | 12.252 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | 113.327 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 452313121 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.189 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 0.42223 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596252857
| P |  | Poznámka k položce: bloky 0,20*0,2*0,2 m pod šoupátk a patková kolena | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7*0,3*0,3*0,3 |  | 0.189 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 2.52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.016103 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1803755225
| VV |  | 7*0,3*0,3*4 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 214.714 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1132012479
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 200.9737 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 200.8222 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 225.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.297 | 66.8785 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1588168643
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asfaltové komunikace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 202,15*1,00 |  | 202.15 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,03*1,00 |  | 23.03 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 225.18 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 225.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 65.6625 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 877670485
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asf.komunikace | [15 empty] | P | 3
32 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 315.252 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 34.0472 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -654866916
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 202,15*1,40 |  | 283.01 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,03*1,40 |  | 32.242 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 315.252 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 315.252 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 34.0472 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2138409760
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
34 | K | 581121215 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 150 mm | m2 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.37371 | 0.18685 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1009935956
| VV |  | 0,50*1,00 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 200.822 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 833872116
| D | 57 | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1515 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 596811122 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2 | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.101 | 0.1515 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -876512536
| P |  | Poznámka k položce: Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2 -přeskládání stávajících dlaždic | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1,5*1,00 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 0.152 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2090527693
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.2823 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 85 | Potrubí z trub litinových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.08961 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 857244121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0072 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1692687805
39 | M | 552540470 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.0244 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1339020742
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová s patkou 90° zn. N tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid - DN 80, | [15 empty] | P | 3
40 | M | 552532370 | trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0101 | 0.0202 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1124373054
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové přírubové (TP) trouba přírubová zn. FF do délky l=1000mm tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL (EWS), min. tl. 250 µm DN 80, délka 300 mm | [15 empty] | P | 3
41 | M | 552-R10 | potrubní spojka pro potrubí DN80, PN16, hdlo/příruba, jištěná proti posunu+těsnící kroužek s fixační vložkou | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -120091763
| P |  | Poznámka k položce: multitoleranční spojka s jištěním proti posunu pro všechny druhy potrubí (litina, ocel, PE, PVC a AC) • dle EN 14525 • flexibilní těsnění • flexibilní kroužek • zajištění hlav šroubů proti pootočení • úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) | [15 empty] | P | 3
42 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.00171 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448138712
43 | M | 552535900 | kříž přírubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 80/80 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0201 | 0.0201 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1394696041
| P |  | Poznámka k položce: kříž přírubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 80/80 mm - tvárná litina viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
44 | K | 998273101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 0.09 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1765126737
| D | 87 | Potrubí z trub plastických |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.50347 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 25.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -126746937
| P |  | Poznámka k položce: přepojení, výměna přípojek | [15 empty] | P | 3
46 | M | 286131100 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm | m | 25.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0068175 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -438360462
| P |  | Poznámka k položce: potrubí v návinech | [15 empty] | P | 3
47 | K | 871171141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm | m | 5.38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1606313771
| P |  | Poznámka k položce: přepojení, výměna přípojek | [15 empty] | P | 3
48 | M | 286131110 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm | m | 5.38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.0022596 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1058582366
| P |  | Poznámka k položce: potrubí v návinech | [15 empty] | P | 3
49 | K | 871241121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm | m | 203 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 531479820
50 | M | 286131150 | potrubí vodovodní PE100 RC -PN16 SDR11 6 m, 90 x 8,2 mm | m | 203 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00211 | 0.42833 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1490605118
| P |  | Poznámka k položce: Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 - RC- SDR 11, PN16 tyče 6 m, | [15 empty] | P | 3
51 | K | 877161110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 32 | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 409642035
52 | M | 286150100 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 32 | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00176 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -570837187
| P |  | Poznámka k položce: pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stáv. a novým potrubím v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
53 | M | 87100033 | Přechodová spojka ISO - D 32/32 (hrdlo/hrdlo) + O kroužek | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00715 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -822805535
| P |  | Poznámka k položce: přepoejní pe přípojek na stávající potrubí - typ ISO spojlky upřesnit poodkopání potrubí! | [15 empty] | P | 3
54 | K | 877171110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 40 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -238231680
55 | M | 286149440 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 40 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00044 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -396215398
| P |  | Poznámka k položce: pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stáv. a novým potrubím v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
56 | M | 87100034 | Přechodová spojka ISO - D 40/40 (hrdlo/hrdlo)+O kroužek | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.00194 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1127635231
| P |  | Poznámka k položce: přepoejní pe přípojek na stávající potrubí - typ ISO spojlky upřesnit poodkopání potrubí! | [15 empty] | P | 3
57 | K | 877241101 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z PE trub d 90 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -21354667
58 | M | 28600002-R | Otočná příruba DN80, PN 10(16) k lemovému nákružku | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -931791874
59 | M | 28600009-R | Lemový nákružek PE 100, SDR11-D90, typ L | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1292710419
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
60 | M | 286149480 | elektrokoleno 45°, PE 100, SDR11, PN 16, d 90 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00448 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476213327
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
61 | M | 286149600 | elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, SDR11, PN 16, d 90 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.00096 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -519847001
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
62 | K | 877241126 | Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na potrubí z PE trub d 90/32 a d 90/40 | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -560383906
63 | M | 871000227-R | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzav. ventilem D90/40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1131166162
| P |  | Poznámka k položce: elektrortvarovka sedlová -navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem-PE 100, SDR11 včetně sppodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo - viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
64 | M | 871000226-R | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzav. ventilem D90/32 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0275 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926898946
| P |  | Poznámka k položce: elektrortvarovka sedlová -navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem-PE 100, SDR11 včetně sppodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo - viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
65 | K | 87-R1 | Montáž PE chráničky D 125 x 7,4 mm | m | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.000705 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1416264347
| P |  | Poznámka k položce: osazení chráničky na řad v případě uložení potrubí pud splaškovou kanalizací | [15 empty] | P | 3
66 | M | 286131310 | potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 125 x 7,4 mm | m | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.004125 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1428064464
67 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.503 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924460273
| D | 89 | Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.6892 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0032 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1717717848
69 | M | 422R1 | šoupátko EKO DN80/PN10, přírubové, tvárná litina-DIN | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204885678
| P |  | Poznámka k položce: Materiál tvárná litina, klínová šoupátka měkce těsnící, krátká délka viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
70 | M | 42291073-R2 | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,0-1,8 m | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0276 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1929186007
| P |  | Poznámka k položce: k ovládání zemních šoupátek, délku ZS upřesnit dle skutečných hloubek | [15 empty] | P | 3
71 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2031105825
72 | M | 422735900 | hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, krycí výška dle skutečnosti | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0375 | 0.075 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -750838109
| P |  | Poznámka k položce: DN 80, PN 1,6 MPa, materiál tvárná litina, připojovací rozměry dle EN 1092-2, příruba typ 21, výtokové hrdlo s ozuby je pro zachycení hydrantového nástavce ČSN 38 9441. Ochrana proti korozi - epoxidový nástřik. Před provedením objednávky je nutno ověřit výšku hydrantu v návaznosti na hloubku uložení potrubí. Odvodnění hydrantu bude chráněno geotextílií. | [15 empty] | P | 3
73 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06383 | 0.82979 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1889418364
74 | M | 422914020 | poklop litinový ventilový | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.0949 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1097291946
| P |  | Poznámka k položce: Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
75 | M | 4229107001 | zemní souprava teleskopická pro navrt.objímku, typ LU, Rd 1-1,5 | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0455 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1338735142
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
76 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.49212 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1724216999
77 | M | 422913520 | poklop litinový šoupátkový | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0532 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 501721418
| P |  | Poznámka k položce: min. profil víčka 130 mm. Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
78 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.32906 | 0.65812 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -630013727
79 | M | 422914520 | poklop litinový hydrantový oválný | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.059 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -853433513
| P |  | Poznámka k položce: Poklop bude osazen na typový podklad viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
80 | K | 8938111-R | Osazení vodoměrné šachty (tubusu) hloubky do 1,3 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.3217 | 0.3217 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1536689277
| P |  | Poznámka k položce: Šachta bude osazena na betonovou podkladní desku z B7,5 o rozměru 350 x 350 x 100 mm a bude obsypána hutněnou, prohozenou zeminou | [15 empty] | P | 3
81 | M | 422-R2 | Vodoměrná šachta tubusová 1150-1300mm d-32mm pro 1 vod. DN20, 12,5t | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220906321
| P |  | Poznámka k položce: Vodoměrná tubusová šachta musí odpovídat požadavkům na montáž axiálního vodoměru se stavební délkou 110 mm. Tuhost těla tubusu a jeho poklopu musí odpovídat jejich umístění v terénu (ochrana proti mechanickému poškození). Bude použito vodoměrné šachty pro zatížení 12,5t, např. typ MODULO 1150-1300 mm, VM DN20, poklop 500x400 mm. | [15 empty] | P | 3
82 | K | 892273111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 200 | m | 202.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11175591
| P |  | Poznámka k položce: Po provedeném proplachu (3-5 násobkem objemu potrubí) bude proveden rozbor vody v rozsahu zkráceného rozboru (vyhl. 252/2004 Sb.). V případě, že budou vzorky vykazovat kvalitu pitné vody, nebude prováděna dezinfekce. V opačném případě bude provedena klasická, popř. zkrácená dezinfekce | [15 empty] | P | 3
83 | K | 892273-R | Poplatek za rozbory vody | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -81739879
| P |  | Poznámka k položce: bakteriologický a mikrochemický rozbor | [15 empty] | P | 3
84 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 202.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1171094795
| P |  | Poznámka k položce: pčetně vyhotovení protokolů | [15 empty] | P | 3
85 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.46009 | 1.8404 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -985503096
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad 1 zkouška na 50 m | [15 empty] | P | 3
86 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm s nápisem POZOR VODA | m | 203 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.01827 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1671636878
87 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC a PE | m | 410 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0779 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72457216
| P |  | Poznámka k položce: 2x Cu vodič 4mm2 včetně vyvedení na poklopy šoupátek, vodiče budou spojovány svorkami nebo pájením, spoje budou opatřeny vodotěsnou izolací revizní zkoušky vodičů | [15 empty] | P | 3
88 | K | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu nebo na oplocení | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00589 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -224187448
89 | K | 891173-R2 | Měření průtočnosti hydrantů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2004889685
| P |  | Poznámka k položce: včetně spotřeby vody | [15 empty] | P | 3
90 | K | 899710001 | DMTŽ stávajících orientačních tabulek a povrchových znaků | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 951723574
| P |  | Poznámka k položce: DMTŽ tabulek na zdivu, litinových šoupátkových, ventilových a hydrantových poklopů | [15 empty] | P | 3
91 | K | 891173-R4 | zabetonování konců rušeného vodovodního potrubí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -847867526
| P |  | Poznámka k položce: zabetonování konců rušeného řadu hubeným betonem v délce 0,5 m | [15 empty] | P | 3
92 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 4.689 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -220952924
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 453.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1797147549
| P |  | Poznámka k položce: bourání asf. komunikací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 23,03*2 |  | 46.06 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 202,15*2+1,40*2 |  | 407.1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 453.16 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 199.394 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 223021948
95 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 1794.546 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102754220
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně vodorovné dopravy do vzdálenosti do 1 km. Příplatek za každý další 1 km - odvoz do 10 km | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 199,394*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1794.546 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
96 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 199.394 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2115201077
97 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů bez dehtu na skládce (skládkovné) | t | 99.62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1453665044
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
98 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) | t | 99.774 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1935247726
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 199,394-99,62 |  | 99.774 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 18_2017_05 - SO 05 Ul. Ko...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {958c8a46-6224-4041-8469-ce33506185d1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_05 - SO 05 Ul. Kobrova - vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_05 - SO 05 Ul. Kobrova - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 85 - Potrubí z trub litinových | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických | [5 empty] | 0
| 89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_05 - SO 05 Ul. Kobrova - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 551.9364 |  | 126.1481 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 551.9364 |  | 126.1481 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 206.308 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111101101 | Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha | ha | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1511619231
| VV |  | 14,40*1,00/10000 |  | 0.001 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 119001401.1 | Dočasné zajištění potrubí ocelového, litinového nebo PE DN do 200- NTL plyn | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.06076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2010210802
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - zajištění plynovodního potrubí včetně pískového obsypu a výstražné fólie -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
3 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01068 | 0.04272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1483181261
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 -křížení s kanalizací | [15 empty] | P | 2
4 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.2214 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1090791625
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
5 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 80.324 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1037914288
| P |  | Poznámka k položce: Provedení ručního výkopu v ochranných pásmech inženýrských sítí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 200,809*0,40 |  | 80.324 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 200.809 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1584485718
| P |  | Poznámka k položce: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 37,00*1,00*1,68 |  | 62.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,28*1,00*1,70 |  | 90.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,84*1,00*1,57 |  | 43.709 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,43*1,00*1,53 |  | 14.428 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad5 |  | 210.873 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,73*1,00*1,52 |  | 48.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 48.23 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -127,55*1,00*0,41 |  | -52.296 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -14,63*1,00*0,41 |  | -5.998 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet bourání komunikace |  | -58.294 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200.809 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 100.405 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -644758574
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 při hloubení rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 200,809*0,5 |  | 100.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 421.746 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.35427 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1510855137
| P |  | Poznámka k položce: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky od 1,50 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 37,00*2*1,68 |  | 124.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,28*2*1,70 |  | 181.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,84*2*1,57 |  | 87.418 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,43*2*1,53 |  | 28.856 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 421.746 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 421.746 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 509391393
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné | [15 empty] | P | 2
10 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 200.809 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1162262967
| P |  | Poznámka k položce: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | P | 2
11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 184.681 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1172451984
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 200,809 |  | 200.809 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 200.809 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -14,40*1,00*1,12 |  | -16.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | -16.128 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 184.681 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 184.681 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2059435562
13 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 184.681 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14211791
14 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 304.724 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1363831085
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 184,681*1,65 |  | 304.724 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 108.214 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1752550877
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp rýh, jam, šachet nebo kolem objektů, hutnění se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění pod komunikacemi bude prováděno na hodnotu modulu deformace pod plání musí být hutněno na modul deformace zemní pláně Edef2 = 45Mpa) -viz. vzorový příčný řez uložením potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 200,809 |  | 200.809 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 200.809 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -14,40*1,00*1,12 |  | -16.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | -16.128 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -127,55*1,00*0,50 |  | -63.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -31,73*1,00*0,40 |  | -12.692 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | -76.467 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.214 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 583336770.R | kamenivo těžené frakce 8-63mm | t | 205.607 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 205.607 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 969879868
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené pro stavební účely frakce 8-63 mm (míchaná frakce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 108,214*1,90 |  | 205.607 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 174120000 | Zkoušky hutnění násypů a zásypů | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1762767749
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. - zkouška hutnění pod komunikacemi bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 Mpa- 1 zkouška na 50 m - zkoušky pískového obsypu - 1 zkouška na 100 m | [15 empty] | P | 2
18 | K | 174201101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 16.128 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2012218699
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách -zásyp v zeleni | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 14,40*1,00*1,12 |  | 16.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | 16.128 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 14.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.018288 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968789933
| VV |  | 14,40*1,00 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 005724700 | osivo směs parková | kg | 3.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1388150804
| VV |  | 14,40*0,25 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 206.308 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -47767445
| D | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 126.1481 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 2.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.6885 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 955451225
| P |  | Poznámka k položce: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek -bourání chodníků z betonových dlaždic | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,70*1,00 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 142.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 62.5592 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1371877025
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm -bourání podkladů asf. komunikací | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 127,55*1,00 |  | 127.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,63*1,00 |  | 14.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142.18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 199.052 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 62.9004 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2074205864
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -bourání asf.povrchu v šířce rýhy s rozšířením o 0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 127,55*1,40 |  | 178.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,63*1,40 |  | 20.482 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 199.052 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 214.7136 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 451573111 | Lože a osyp potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 113.327 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 214.2753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1739862086
| P |  | Poznámka k položce: Lože pod potrubí drobné objekty v otevřeném výkopu z těženého písku (žlutého) frakce 0,1 - 5 mm, hutněno po stranách potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 202,15*1,00*0,50 |  | 101.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,63*1,00*0,40 |  | 12.252 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | 113.327 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 452313121 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.189 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 0.42223 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -683277898
| P |  | Poznámka k položce: bloky 0,20*0,2*0,2 m pod šoupátk a patková kolena | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7*0,3*0,3*0,3 |  | 0.189 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 2.52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.016103 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038234562
| VV |  | 7*0,3*0,3*4 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 214.714 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -26604699
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 126.9551 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 126.6824 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 142.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.297 | 42.2275 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1065935721
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asfaltové komunikace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 127,55*1,00 |  | 127.55 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,63*1,00 |  | 14.63 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142.18 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 142.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 41.4597 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2044450948
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asf.komunikace | [15 empty] | P | 3
31 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 199.052 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 21.4976 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1306444256
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 127,55*1,40 |  | 178.57 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,63*1,40 |  | 20.482 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 199.052 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 199.052 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 21.4976 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2092058018
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
33 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 126.682 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 385744108
| D | 57 | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.2727 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 596811122 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2 | m2 | 2.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.101 | 0.2727 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -217634509
| P |  | Poznámka k položce: Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2 -přeskládání stávajících dlaždic | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 2,70*1,00 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 0.273 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -714198727
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.9597 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 85 | Potrubí z trub litinových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16454 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 857244121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0048 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -708232109
37 | M | 552540470 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.0244 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -352268569
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová s patkou 90° zn. N tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid - DN 80, | [15 empty] | P | 3
38 | M | 552532370 | trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0101 | 0.0202 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1558781842
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové přírubové (TP) trouba přírubová zn. FF do délky l=1000mm tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL (EWS), min. tl. 250 µm DN 80, délka 300 mm | [15 empty] | P | 3
39 | K | 857312122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.01184 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922916003
40 | M | 552536160 | přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/80 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0137 | 0.0274 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1507153677
| P |  | Poznámka k položce: přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/80 mm-tvárná litina viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
41 | M | 552-R11 | potrubní spojka pro potrubí DN150, PN16, hdlo/příruba, jištěná proti posunu+těsnící kroužek s fixační vložkou | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0153 | 0.0306 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -228847313
| P |  | Poznámka k položce: multitoleranční spojka s jištěním proti posunu pro všechny druhy potrubí (litina, ocel, PE, PVC a AC) • dle EN 14525 • flexibilní těsnění • flexibilní kroužek • zajištění hlav šroubů proti pootočení • úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) | [15 empty] | P | 3
42 | K | 857314122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 0.0038 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866997339
43 | M | 552535950 | kříž přírubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 150/150 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0415 | 0.0415 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -684769649
| P |  | Poznámka k položce: kříž přírubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 150/150 mm-tvárná litina viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
44 | K | 998273101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 0.165 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -114289348
| D | 87 | Potrubí z trub plastických |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.33309 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 31.73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -784919113
| P |  | Poznámka k položce: přepojení, výměna přípojek | [15 empty] | P | 3
46 | M | 286131100 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm | m | 31.73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0085671 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -227142472
| P |  | Poznámka k položce: potrubí v návinech | [15 empty] | P | 3
47 | K | 871241121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm | m | 128 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2043346768
48 | M | 286131150 | potrubí vodovodní PE100 RC -PN16 SDR11 6 m, 90 x 8,2 mm | m | 128 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00211 | 0.27008 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2023363160
| P |  | Poznámka k položce: Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 - RC- SDR 11, PN16 tyče 6 m, | [15 empty] | P | 3
49 | K | 877161110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 32 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1563106462
50 | M | 286150100 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 32 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0016 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 871896875
| P |  | Poznámka k položce: pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stáv. a novým potrubím v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
51 | M | 87100033 | Přechodová spojka ISO - D 32/32 (hrdlo/hrdlo) + O kroužek | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0065 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1846569069
| P |  | Poznámka k položce: přepoejní pe přípojek na stávající potrubí - typ ISO spojlky upřesnit poodkopání potrubí! | [15 empty] | P | 3
52 | K | 877241101 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z PE trub d 90 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -894520917
53 | M | 28600002-R | Otočná příruba DN80, PN 10(16) k lemovému nákružku | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1986078932
54 | M | 28600009-R | Lemový nákružek PE 100, SDR11-D90, typ L | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15171552
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
55 | M | 286149480 | elektrokoleno 45°, PE 100, SDR11, PN 16, d 90 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00336 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1086591723
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
56 | M | 286530240 | elektrospojka PE 100, SDR 11, typ LU, d 90 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00032 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -599954171
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
57 | K | 877241126 | Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na potrubí z PE trub d 90/32 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1908045216
58 | M | 871000226-R | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzav. ventilem D90/32 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.025 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2142659333
| P |  | Poznámka k položce: elektrortvarovka sedlová -navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem-PE 100, SDR11 včetně sppodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo - viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
59 | K | 87-R1 | Montáž PE chráničky D 125 x 7,4 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.00141 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1128724642
| P |  | Poznámka k položce: osazení chráničky na řad v případě uložení potrubí pud splaškovou kanalizací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 2*1,50 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 286131310 | potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 125 x 7,4 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.00825 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 943307960
61 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.333 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -945117185
| D | 89 | Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.462 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1911036560
63 | M | 422R1 | šoupátko EKO DN80/PN10, přírubové, tvárná litina-DIN | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.045 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867551002
| P |  | Poznámka k položce: Materiál tvárná litina, klínová šoupátka měkce těsnící, krátká délka viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
64 | M | 42291073-R2 | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,0-1,8 m | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0207 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1910020254
| P |  | Poznámka k položce: k ovládání zemních šoupátek, délku ZS upřesnit dle skutečných hloubek | [15 empty] | P | 3
65 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -304641333
66 | M | 422735900 | hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, krycí výška dle skutečnosti | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0375 | 0.075 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1620314619
| P |  | Poznámka k položce: DN 80, PN 1,6 MPa, materiál tvárná litina, připojovací rozměry dle EN 1092-2, příruba typ 21, výtokové hrdlo s ozuby je pro zachycení hydrantového nástavce ČSN 38 9441. Ochrana proti korozi - epoxidový nástřik. Před provedením objednávky je nutno ověřit výšku hydrantu v návaznosti na hloubku uložení potrubí. Odvodnění hydrantu bude chráněno geotextílií. | [15 empty] | P | 3
67 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06383 | 0.6383 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182328293
68 | M | 422914020 | poklop litinový ventilový | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.073 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382755178
| P |  | Poznámka k položce: Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
69 | M | 4229107001 | zemní souprava teleskopická pro navrt.objímku, typ LU, Rd 1-1,5 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.035 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842398601
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
70 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.36909 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -241250188
71 | M | 422913520 | poklop litinový šoupátkový | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0399 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474827736
| P |  | Poznámka k položce: min. profil víčka 130 mm. Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
72 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.32906 | 0.65812 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1677237983
73 | M | 422914520 | poklop litinový hydrantový oválný | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.059 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -319335914
| P |  | Poznámka k položce: Poklop bude osazen na typový podklad viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
74 | K | 892273111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 200 | m | 127.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700223591
| P |  | Poznámka k položce: Po provedeném proplachu (3-5 násobkem objemu potrubí) bude proveden rozbor vody v rozsahu zkráceného rozboru (vyhl. 252/2004 Sb.). V případě, že budou vzorky vykazovat kvalitu pitné vody, nebude prováděna dezinfekce. V opačném případě bude provedena klasická, popř. zkrácená dezinfekce | [15 empty] | P | 3
75 | K | 892273-R | Poplatek za rozbory vody | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780171652
| P |  | Poznámka k položce: bakteriologický a mikrochemický rozbor | [15 empty] | P | 3
76 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 127.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1827910642
| P |  | Poznámka k položce: pčetně vyhotovení protokolů | [15 empty] | P | 3
77 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.46009 | 1.3803 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146006151
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad 1 zkouška na 50 m | [15 empty] | P | 3
78 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm s nápisem POZOR VODA | m | 128 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.01152 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -843896080
79 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC a PE | m | 260 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0494 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1847099634
| P |  | Poznámka k položce: 2x Cu vodič 4mm2 včetně vyvedení na poklopy šoupátek, vodiče budou spojovány svorkami nebo pájením, spoje budou opatřeny vodotěsnou izolací revizní zkoušky vodičů | [15 empty] | P | 3
80 | K | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu nebo na oplocení | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00465 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -470051336
81 | K | 891173-R2 | Měření průtočnosti hydrantů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 959506787
| P |  | Poznámka k položce: včetně spotřeby vody | [15 empty] | P | 3
82 | K | 899710001 | DMTŽ stávajících orientačních tabulek a povrchových znaků | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 373350128
| P |  | Poznámka k položce: DMTŽ tabulek na zdivu, litinových šoupátkových, ventilových a hydrantových poklopů | [15 empty] | P | 3
83 | K | 891173-R4 | zabetonování konců rušeného vodovodního potrubí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -703607130
| P |  | Poznámka k položce: zabetonování konců rušeného řadu hubeným betonem v délce 0,5 m | [15 empty] | P | 3
84 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 3.002 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2051635313
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 287.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -968003627
| P |  | Poznámka k položce: bourání asf. komunikací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 14,63*2 |  | 29.26 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 127,55*2+1,40*2 |  | 257.9 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 287.16 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 126.148 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2060604671
87 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 1135.332 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1911393786
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně vodorovné dopravy do vzdálenosti do 1 km. Příplatek za každý další 1 km - odvoz do 10 km | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 126,148*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1135.332 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
88 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 126.148 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54152136
89 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů bez dehtu na skládce (skládkovné) | t | 62.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1744666152
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
90 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) | t | 63.248 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1926353652
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 126,148-62,90 |  | 63.248 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 18_2017_06 - SO 06 Ul. Re...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {b792d5a0-6e62-4989-bb8d-7017ab7cae47}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_06 - SO 06 Ul. Revírní - vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_06 - SO 06 Ul. Revírní - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 85 - Potrubí z trub litinových | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických | [5 empty] | 0
| 89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_06 - SO 06 Ul. Revírní - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 553.2035 |  | 97.5259 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 553.2035 |  | 97.5259 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 258.9398 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111101101 | Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha | ha | 0.004 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336165136
| VV |  | (23,20+16,00)*1,00/10000 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 119001401.1 | Dočasné zajištění potrubí ocelového, litinového nebo PE DN do 200- NTL plyn | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.07812 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2078347431
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - zajištění plynovodního potrubí včetně pískového obsypu a výstražné fólie -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
3 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01068 | 0.12816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -979703043
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 -křížení s kanalizací | [15 empty] | P | 2
4 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.4797 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2098117578
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
5 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 112.035 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 613393995
| P |  | Poznámka k položce: Provedení ručního výkopu v ochranných pásmech inženýrských sítí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 280,088*0,40 |  | 112.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 280.088 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -178469605
| P |  | Poznámka k položce: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 20,89*1,00*1,525 |  | 31.857 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,42*1,00*1,475 |  | 53.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,43*1,00*1,50 |  | 30.645 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,58*1,00*1,50 |  | 23.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,90*1,00*1,475 |  | 50.003 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,10*1,00*1,45 |  | 21.895 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,68*1,00*1,45 |  | 16.936 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad5 |  | 228.426 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,78*1,00*1,38 |  | 30.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,28*1,00*1,44 |  | 4.723 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,37*1,00*1,45 |  | 12.137 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,43*1,00*1,47 |  | 3.572 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,47*1,00*1,50 |  | 3.705 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,95*1,00*1,275 |  | 34.361 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 88.554 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -80,80*1,00*0,41 |  | -33.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -9,18*1,00*0,41 |  | -3.764 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet bourání komunikace |  | -36.892 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 280.088 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 140.044 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1565320689
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 při hloubení rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 280,088*0,5 |  | 140.044 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 171.745 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.14427 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224711664
| P |  | Poznámka k položce: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky od 1,50 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 20,89*2*1,525 |  | 63.715 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,43*2*1,50 |  | 61.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,58*2*1,50 |  | 46.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 171.745 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 171.745 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83057119
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné | [15 empty] | P | 2
10 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 280.088 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1835291028
| P |  | Poznámka k položce: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | P | 2
11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 238.928 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 423626284
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 280,088 |  | 280.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 280.088 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(23,20+16,00)*1,00*1,05 |  | -41.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | -41.16 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 238.928 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 238.928 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1276503155
13 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 238.928 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1247239579
14 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 394.231 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -31102134
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 238,928*1,65 |  | 394.231 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 135.816 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60050250
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp rýh, jam, šachet nebo kolem objektů, hutnění se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění pod komunikacemi bude prováděno na hodnotu modulu deformace pod plání musí být hutněno na modul deformace zemní pláně Edef2 = 45Mpa) -viz. vzorový příčný řez uložením potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 280,088 |  | 280.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 280.088 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(23,20+16,00)*1,00*1,05 |  | -41.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | -41.16 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -154,00*1,00*0,50 |  | -77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -65,28*1,00*0,40 |  | -26.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | -103.112 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.816 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 583336770.R | kamenivo těžené frakce 8-63mm | t | 258.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 258.05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918614182
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené pro stavební účely frakce 8-63 mm (míchaná frakce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 135,816*1,90 |  | 258.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 174120000 | Zkoušky hutnění násypů a zásypů | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414733913
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. - zkouška hutnění pod komunikacemi bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 Mpa- 1 zkouška na 50 m - zkoušky pískového obsypu - 1 zkouška na 100 m | [15 empty] | P | 2
18 | K | 174201101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 41.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -303101235
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách -zásyp v zeleni | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (23,20+16,00)*1,00*1,05 |  | 41.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | 41.16 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 39.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.049784 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1068203731
| VV |  | (23,20+16,00)*1,00 |  | 39.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 005724700 | osivo směs parková | kg | 9.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0098 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342653476
| VV |  | 39,20*0,25 |  | 9.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 258.94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -83969816
| D | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 97.5259 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 6.3495 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022674910
| P |  | Poznámka k položce: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek -bourání chodníků z betonových dlaždic | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 24,90*1,00 |  | 24.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 89.98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 39.5912 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1790114877
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm -bourání podkladů asf. komunikací | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 80,80*1,00 |  | 80.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,18*1,00 |  | 9.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 113107151 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm | m2 | 64.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 11.628 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1289120851
| P |  | Poznámka k položce: odstranění povrchů ze štěrku | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 49,40*1,00 |  | 49.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,20*1,00 |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 125.972 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 39.8072 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1311728626
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -bourání asf.povrchu v šířce rýhy s rozšířením o 0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 80,8*1,40 |  | 113.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,18*1,40 |  | 12.852 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125.972 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 966008211 | Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm | m | 0.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.15 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -336214323
| P |  | Poznámka k položce: Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm | [15 empty] | P | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 195.3994 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 451573111 | Lože a osyp potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 103.112 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 194.9611 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1115638302
| P |  | Poznámka k položce: Lože pod potrubí drobné objekty v otevřeném výkopu z těženého písku (žlutého) frakce 0,1 - 5 mm, hutněno po stranách potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 154,00*1,00*0,50 |  | 77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,28*1,00*0,40 |  | 26.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | 103.112 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 452313121 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.189 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 0.42223 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1096736329
| P |  | Poznámka k položce: bloky 0,20*0,2*0,2 m pod šoupátk a patková kolena | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7*0,3*0,3*0,3 |  | 0.189 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 2.52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.016103 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -199109354
| VV |  | 7*0,3*0,3*4 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 195.399 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1962089568
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 94.9718 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 92.4569 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 89.98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.297 | 26.7241 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968998351
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asfaltové komunikace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 80,80*1,00 |  | 80.8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,18*1,00 |  | 9.18 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.98 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 89.98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 26.2382 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -148718126
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asf.komunikace | [15 empty] | P | 3
33 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 125.972 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 13.605 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -560166366
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 80,80*1,40 |  | 113.12 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,18*1,40 |  | 12.852 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125.972 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 125.972 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 13.605 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910043294
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
35 | K | 564831111 | Kryt ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 64.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.18907 | 12.2139 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -738274503
| P |  | Poznámka k položce: vysparvení štěrkové plochy po překopech | [15 empty] | P | 3
| VV |  | (49,40+15,20)*1,00 |  | 64.6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 935111111 | Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm | m | 0.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.11808 | 0.070848 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1463887688
| P |  | Poznámka k položce: Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm | [15 empty] | P | 3
37 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 92.457 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1588517074
| D | 57 | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.5149 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 596811122 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2 | m2 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.101 | 2.5149 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -539139745
| P |  | Poznámka k položce: Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2 -přeskládání stávajících dlaždic | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 24,90*1,00 |  | 24.9 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 2.515 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84386963
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.8925 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 85 | Potrubí z trub litinových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0494 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 857244121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0048 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1022536181
41 | M | 552540470 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.0244 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1005603383
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová s patkou 90° zn. N tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid - DN 80, | [15 empty] | P | 3
42 | M | 552532370 | trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0101 | 0.0202 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1137137871
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové přírubové (TP) trouba přírubová zn. FF do délky l=1000mm tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL (EWS), min. tl. 250 µm DN 80, délka 300 mm | [15 empty] | P | 3
43 | K | 998273101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 0.049 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 699492543
| D | 87 | Potrubí z trub plastických |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.43467 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 40.22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 581113890
| P |  | Poznámka k položce: přepojení, výměna přípojek | [15 empty] | P | 3
45 | M | 286131100 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm | m | 40.22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.010859 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1403538508
| P |  | Poznámka k položce: potrubí v návinech | [15 empty] | P | 3
46 | K | 871171141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm | m | 3.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1240673216
| P |  | Poznámka k položce: přepojení, výměna přípojek | [15 empty] | P | 3
47 | M | 286131110 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm | m | 3.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.0013776 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606916779
| P |  | Poznámka k položce: potrubí v návinech | [15 empty] | P | 3
48 | K | 871211141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm | m | 21.78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 141679498
49 | M | 286131130 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm | m | 21.78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00106 | 0.023087 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226991597
50 | K | 871241121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm | m | 154 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1568101990
51 | M | 286131150 | potrubí vodovodní PE100 RC -PN16 SDR11 6 m, 90 x 8,2 mm | m | 154 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00211 | 0.32494 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -794231945
| P |  | Poznámka k položce: Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 - RC- SDR 11, PN16 tyče 6 m, | [15 empty] | P | 3
52 | K | 877161110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 32 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1355088245
53 | M | 286150100 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 32 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00064 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1543485731
| P |  | Poznámka k položce: pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stáv. a novým potrubím v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
54 | M | 87100033 | Přechodová spojka ISO - D 32/32 (hrdlo/hrdlo) + O kroužek | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0026 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1440771792
| P |  | Poznámka k položce: přepoejní pe přípojek na stávající potrubí - typ ISO spojlky upřesnit poodkopání potrubí! | [15 empty] | P | 3
55 | K | 877171110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840037095
56 | M | 286149440 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00022 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1884603775
| P |  | Poznámka k položce: pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stáv. a novým potrubím v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
57 | M | 87100034 | Přechodová spojka ISO - D 40/40 (hrdlo/hrdlo)+O kroužek | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1519728436
| P |  | Poznámka k položce: přepoejní pe přípojek na stávající potrubí - typ ISO spojlky upřesnit poodkopání potrubí! | [15 empty] | P | 3
58 | K | 877211110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 63 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 955489284
59 | M | 286149460 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 63 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00104 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1421346353
| P |  | Poznámka k položce: pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stáv. a novým potrubím v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
60 | M | 87100035 | Přechodová spojka ISO - D 63/63 (hrdlo/hrdlo)+O kroužek | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0023 | 0.0046 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1337960405
| P |  | Poznámka k položce: přepoejní pe přípojek na stávající potrubí - typ ISO spojlky upřesnit poodkopání potrubí! | [15 empty] | P | 3
61 | K | 877241101 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z PE trub d 90 | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -784025599
62 | M | 28600002-R | Otočná příruba DN80, PN 10(16) k lemovému nákružku | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1703144460
63 | M | 28600009-R | Lemový nákružek PE 100, SDR11-D90, typ L | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1746283660
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
64 | M | 286149480 | elektrokoleno 45°, PE 100, SDR11, PN 16, d 90 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.0056 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1223495210
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
65 | M | 286149600 | elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, SDR11, PN 16, d 90 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.00192 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 960696324
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
66 | K | 877241126 | Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na potrubí z PE trub d 90/32 a d 90/40 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -26454708
67 | M | 871000227-R | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzav. ventilem D90/40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -85006019
| P |  | Poznámka k položce: elektrortvarovka sedlová -navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem-PE 100, SDR11 včetně sppodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo - viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
68 | M | 871000226-R | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzav. ventilem D90/32 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1480862022
| P |  | Poznámka k položce: elektrortvarovka sedlová -navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem-PE 100, SDR11 včetně sppodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo - viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
69 | K | 877241127 | Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na potrubí z PE trub d 90/63 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1863469864
70 | M | 871000228-R | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzav. ventilem D90/63 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -41313941
| P |  | Poznámka k položce: elektrortvarovka sedlová -navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem-PE 100, SDR11 včetně sppodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo - viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
71 | K | 87-R1 | Montáž PE chráničky D 125 x 7,4 mm | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.00282 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 489307333
| P |  | Poznámka k položce: osazení chráničky na řad v případě uložení potrubí pud splaškovou kanalizací -odhad, upřesnit po odkopání | [15 empty] | P | 3
72 | M | 286131310 | potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 125 x 7,4 mm | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.0165 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 569324443
73 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.435 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -773700973
| D | 89 | Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.4084 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0032 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -380071704
75 | M | 422R1 | šoupátko EKO DN80/PN10, přírubové, tvárná litina-DIN | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1572712783
| P |  | Poznámka k položce: Materiál tvárná litina, klínová šoupátka měkce těsnící, krátká délka viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
76 | M | 42291073-R2 | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,0-1,8 m | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0276 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2089831922
| P |  | Poznámka k položce: k ovládání zemních šoupátek, délku ZS upřesnit dle skutečných hloubek | [15 empty] | P | 3
77 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1661294892
78 | M | 422735900 | hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, krycí výška dle skutečnosti | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0375 | 0.075 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2058076689
| P |  | Poznámka k položce: DN 80, PN 1,6 MPa, materiál tvárná litina, připojovací rozměry dle EN 1092-2, příruba typ 21, výtokové hrdlo s ozuby je pro zachycení hydrantového nástavce ČSN 38 9441. Ochrana proti korozi - epoxidový nástřik. Před provedením objednávky je nutno ověřit výšku hydrantu v návaznosti na hloubku uložení potrubí. Odvodnění hydrantu bude chráněno geotextílií. | [15 empty] | P | 3
79 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06383 | 0.44681 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930325023
80 | M | 422914020 | poklop litinový ventilový | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.0511 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -639424401
| P |  | Poznámka k položce: Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
81 | M | 4229107001 | zemní souprava teleskopická pro navrt.objímku, typ LU, Rd 1-1,5 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0245 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1828183103
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
82 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.49212 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1910760282
83 | M | 422913520 | poklop litinový šoupátkový | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0532 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1079999934
| P |  | Poznámka k položce: min. profil víčka 130 mm. Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
84 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.32906 | 0.65812 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1465932293
85 | M | 422914520 | poklop litinový hydrantový oválný | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.059 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1313751985
| P |  | Poznámka k položce: Poklop bude osazen na typový podklad viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
86 | K | 892273111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 200 | m | 154 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -716363980
| P |  | Poznámka k položce: Po provedeném proplachu (3-5 násobkem objemu potrubí) bude proveden rozbor vody v rozsahu zkráceného rozboru (vyhl. 252/2004 Sb.). V případě, že budou vzorky vykazovat kvalitu pitné vody, nebude prováděna dezinfekce. V opačném případě bude provedena klasická, popř. zkrácená dezinfekce | [15 empty] | P | 3
87 | K | 892273-R | Poplatek za rozbory vody | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774821714
| P |  | Poznámka k položce: bakteriologický a mikrochemický rozbor | [15 empty] | P | 3
88 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 154 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804603915
| P |  | Poznámka k položce: pčetně vyhotovení protokolů | [15 empty] | P | 3
89 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.46009 | 1.3803 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006247491
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad 1 zkouška na 50 m | [15 empty] | P | 3
90 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm s nápisem POZOR VODA | m | 154 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.01386 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 417584159
91 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC a PE | m | 310 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0589 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -953621724
| P |  | Poznámka k položce: 2x Cu vodič 4mm2 včetně vyvedení na poklopy šoupátek, vodiče budou spojovány svorkami nebo pájením, spoje budou opatřeny vodotěsnou izolací revizní zkoušky vodičů | [15 empty] | P | 3
92 | K | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu nebo na oplocení | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00403 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2129859879
93 | K | 891173-R2 | Měření průtočnosti hydrantů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1033396063
| P |  | Poznámka k položce: včetně spotřeby vody | [15 empty] | P | 3
94 | K | 899710001 | DMTŽ stávajících orientačních tabulek a povrchových znaků | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1386737848
| P |  | Poznámka k položce: DMTŽ tabulek na zdivu, litinových šoupátkových, ventilových a hydrantových poklopů | [15 empty] | P | 3
95 | K | 891173-R4 | zabetonování konců rušeného vodovodního potrubí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -664415549
| P |  | Poznámka k položce: zabetonování konců rušeného řadu hubeným betonem v délce 0,5 m | [15 empty] | P | 3
96 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 3.408 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -153306141
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 182.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1538101649
| P |  | Poznámka k položce: bourání asf. komunikací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 9,18*2 |  | 18.36 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,8*2+1,40*2 |  | 164.4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 182.76 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 97.526 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1271404342
99 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 877.734 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -212924522
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně vodorovné dopravy do vzdálenosti do 1 km. Příplatek za každý další 1 km - odvoz do 10 km | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 97,526*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 877.734 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
100 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 97.526 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1851348220
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů bez dehtu na skládce (skládkovné) | t | 39.807 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1523387301
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
102 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) | t | 57.719 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660247844
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 97,526-39,807 |  | 57.719 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 18_2017_07 - SO 07 Ul. Ma...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {d586d201-d407-4bea-bc33-7de317cabdf7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_07 - SO 07 Ul. Matušínského - vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_07 - SO 07 Ul. Matušínského - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 85 - Potrubí z trub litinových | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických | [5 empty] | 0
| 89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_07 - SO 07 Ul. Matušínského - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 415.5197 |  | 117.6776 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 415.5197 |  | 117.6776 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 166.349 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001401.1 | Dočasné zajištění potrubí ocelového, litinového nebo PE DN do 200- NTL plyn | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.06076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554100031
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - zajištění plynovodního potrubí včetně pískového obsypu a výstražné fólie -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
2 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01068 | 0.0534 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1615631903
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 -křížení s kanalizací | [15 empty] | P | 2
3 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.1845 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -386158916
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
4 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 77.674 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1642867878
| P |  | Poznámka k položce: Provedení ručního výkopu v ochranných pásmech inženýrských sítí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 155,348*0,50 |  | 77.674 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 155.348 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284763024
| P |  | Poznámka k položce: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 34,09*1,00*1,48 |  | 50.453 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*1,00*1,48 |  | 7.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,51*1,00*1,54 |  | 114.745 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,51*1,00*1,58 |  | 10.286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad7 |  | 182.884 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,76*1,00*1,39 |  | 26.076 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 26.076 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -121,00*1,00*0,41 |  | -49.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -9,76*1,00*0,41 |  | -4.002 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet bourání komunikace |  | -53.612 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 155.348 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 77.674 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1761767207
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 při hloubení rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 155,348*0,5 |  | 77.674 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 114.745 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.096386 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 849031044
| P |  | Poznámka k položce: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky od 1,50 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 74,51*1,00*1,54 |  | 114.745 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 114.745 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 137024770
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné | [15 empty] | P | 2
9 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 155.348 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790244123
| P |  | Poznámka k položce: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | P | 2
10 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 155.348 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66315056
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | P | 2
11 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 155.348 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1305547363
12 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 155.348 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -624087997
13 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 256.324 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -927459733
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 155,348*1,65 |  | 256.324 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 87.344 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2027210387
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp rýh, jam, šachet nebo kolem objektů, hutnění se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění pod komunikacemi bude prováděno na hodnotu modulu deformace pod plání musí být hutněno na modul deformace zemní pláně Edef2 = 45Mpa) -viz. vzorový příčný řez uložením potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 155,348 |  | 155.348 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 155.348 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -121,00*1,00*0,50 |  | -60.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -18,76*1,00*0,40 |  | -7.504 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | -68.004 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.344 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 583336770.R | kamenivo těžené frakce 8-63mm | t | 165.954 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 165.954 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246924476
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené pro stavební účely frakce 8-63 mm (míchaná frakce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 87,344*1,90 |  | 165.954 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 174120000 | Zkoušky hutnění násypů a zásypů | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -932051408
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. - zkouška hutnění pod komunikacemi bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 Mpa- 1 zkouška na 50 m - zkoušky pískového obsypu - 1 zkouška na 100 m | [15 empty] | P | 2
17 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 166.349 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1077690413
| D | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 117.6776 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 2.295 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 669237288
| P |  | Poznámka k položce: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek -bourání chodníků z betonových dlaždic | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 9,00*1,00 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 130.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 57.5344 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1704470053
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm -bourání podkladů asf. komunikací | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 121,00*1,00 |  | 121 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,76*1,00 |  | 9.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 183.064 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 57.8482 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1195618472
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -bourání asf.povrchu v šířce rýhy s rozšířením o 0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 121,00*1,40 |  | 169.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,76*1,40 |  | 13.664 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 183.064 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 128.893 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 451573111 | Lože a osyp potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 68.004 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 128.5799 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88215630
| P |  | Poznámka k položce: Lože pod potrubí drobné objekty v otevřeném výkopu z těženého písku (žlutého) frakce 0,1 - 5 mm, hutněno po stranách potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 121,00*1,00*0,50 |  | 60.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,76*1,00*0,40 |  | 7.504 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | 68.004 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 452313121 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.135 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 0.30159 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1129424862
| P |  | Poznámka k položce: bloky 0,20*0,2*0,2 m pod šoupátk a patková kolena | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5*0,3*0,3*0,3 |  | 0.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 1.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.011502 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1554405003
| VV |  | 5*0,3*0,3*4 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 128.893 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -767670128
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 117.4162 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 116.5072 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 130.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.297 | 38.8357 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1424120227
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asfaltové komunikace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 121,00*1,00 |  | 121 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,76*1,00 |  | 9.76 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130.76 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 130.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 38.1296 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1640560918
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asf.komunikace | [15 empty] | P | 3
27 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 183.064 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 19.7709 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1716602010
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 121,00*1,40 |  | 169.4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,76*1,40 |  | 13.664 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 183.064 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 183.064 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 19.7709 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -948923345
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
29 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 116.507 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -316739332
| D | 57 | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.909 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 596811122 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2 | m2 | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.101 | 0.909 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -5386262
| P |  | Poznámka k položce: Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2 -přeskládání stávajících dlaždic | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 9,00*1,00 |  | 9 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 0.909 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -149669792
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.8615 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 85 | Potrubí z trub litinových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.08448 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 857312122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.00888 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1474493673
33 | M | 552536160 | přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/80 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0137 | 0.0137 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -70875904
| P |  | Poznámka k položce: přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/80 mm-tvárná litina viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
34 | M | 552-R11 | potrubní spojka pro potrubí DN150, PN16, hdlo/příruba, jištěná proti posunu+těsnící kroužek s fixační vložkou | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0153 | 0.0306 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -21529542
| P |  | Poznámka k položce: multitoleranční spojka s jištěním proti posunu pro všechny druhy potrubí (litina, ocel, PE, PVC a AC) • dle EN 14525 • flexibilní těsnění • flexibilní kroužek • zajištění hlav šroubů proti pootočení • úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) | [15 empty] | P | 3
35 | K | 857314122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 0.0038 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1471857543
36 | M | 552535250 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/50 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 357474618
| P |  | Poznámka k položce: tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/50 mm-tvárná litina viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
37 | K | 998273101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 0.084 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1169012185
| D | 87 | Potrubí z trub plastických |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.28969 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 18.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1816842192
| P |  | Poznámka k položce: přepojení, výměna přípojek | [15 empty] | P | 3
39 | M | 286131100 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm | m | 18.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0050652 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -179962444
| P |  | Poznámka k položce: potrubí v návinech | [15 empty] | P | 3
40 | K | 871241121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm | m | 121 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160812281
41 | M | 286131150 | potrubí vodovodní PE100 RC -PN16 SDR11 6 m, 90 x 8,2 mm | m | 121 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00211 | 0.25531 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -968075080
| P |  | Poznámka k položce: Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 - RC- SDR 11, PN16 tyče 6 m, | [15 empty] | P | 3
42 | K | 877161110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 32 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2015390542
43 | M | 286150100 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 32 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0008 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -45100118
| P |  | Poznámka k položce: pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stáv. a novým potrubím v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
44 | M | 87100033 | Přechodová spojka ISO - D 32/32 (hrdlo/hrdlo) + O kroužek | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00325 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1707339578
| P |  | Poznámka k položce: přepoejní pe přípojek na stávající potrubí - typ ISO spojlky upřesnit poodkopání potrubí! | [15 empty] | P | 3
45 | K | 877241101 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z PE trub d 90 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1326275023
46 | M | 28600002-R | Otočná příruba DN80, PN 10(16) k lemovému nákružku | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2004781788
47 | M | 28600009-R | Lemový nákružek PE 100, SDR11-D90, typ L | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2082585879
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
48 | M | 286149480 | elektrokoleno 45°, PE 100, SDR11, PN 16, d 90 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.0028 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -335655289
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
49 | M | 28614936-R | elektrokoleno 30°, PE 100, PN 16, d 90 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -764145446
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
50 | M | 286149600 | elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, SDR11, PN 16, d 90 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.00096 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -637457525
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
51 | M | 286530240 | elektrospojka PE 100, SDR 11, typ LU, d 90 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00032 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1784816599
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
52 | K | 877241126 | Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na potrubí z PE trub d 90/32 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1492454914
53 | M | 871000226-R | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzav. ventilem D90/32 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0125 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682041325
| P |  | Poznámka k položce: elektrortvarovka sedlová -navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem-PE 100, SDR11 včetně sppodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo - viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
54 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1055871545
| D | 89 | Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.4873 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418490275
56 | M | 422R1 | šoupátko EKO DN80/PN10, přírubové, tvárná litina-DIN | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -489596538
| P |  | Poznámka k položce: Materiál tvárná litina, klínová šoupátka měkce těsnící, krátká délka viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
57 | M | 42291073-R2 | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,0-1,8 m | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0138 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -852596926
| P |  | Poznámka k položce: k ovládání zemních šoupátek, délku ZS upřesnit dle skutečných hloubek | [15 empty] | P | 3
58 | K | 891311112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2103777067
59 | M | 422R3 | šoupátko EKO DN150/PN10, přírubové, tvárná litina-DIN | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0333 | 0.0666 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1142264556
| P |  | Poznámka k položce: Materiál tvárná litina, klínová šoupátka měkce těsnící, krátká délka viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
60 | M | 42291073-R3 | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 100-150 mm při Rd 1,0-1,8 m | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0138 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1878777730
| P |  | Poznámka k položce: k ovládání zemních šoupátek, délku ZS upřesnit dle skutečných hloubek | [15 empty] | P | 3
61 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06383 | 0.31915 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 591461687
62 | M | 422914020 | poklop litinový ventilový | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.0365 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 809874587
| P |  | Poznámka k položce: Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
63 | M | 4229107001 | zemní souprava teleskopická pro navrt.objímku, typ LU, Rd 1-1,5 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0175 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1483056491
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
64 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.49212 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926576269
65 | M | 422913520 | poklop litinový šoupátkový | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0532 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1118584686
| P |  | Poznámka k položce: min. profil víčka 130 mm. Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
66 | K | 892273111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 200 | m | 121 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830738056
| P |  | Poznámka k položce: Po provedeném proplachu (3-5 násobkem objemu potrubí) bude proveden rozbor vody v rozsahu zkráceného rozboru (vyhl. 252/2004 Sb.). V případě, že budou vzorky vykazovat kvalitu pitné vody, nebude prováděna dezinfekce. V opačném případě bude provedena klasická, popř. zkrácená dezinfekce | [15 empty] | P | 3
67 | K | 892273-R | Poplatek za rozbory vody | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -930733587
| P |  | Poznámka k položce: bakteriologický a mikrochemický rozbor | [15 empty] | P | 3
68 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 121 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -613756961
| P |  | Poznámka k položce: pčetně vyhotovení protokolů | [15 empty] | P | 3
69 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.46009 | 1.3803 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1991602046
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad 1 zkouška na 50 m | [15 empty] | P | 3
70 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm s nápisem POZOR VODA | m | 121 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.01089 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2060530144
71 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC a PE | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0475 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1389574710
| P |  | Poznámka k položce: 2x Cu vodič 4mm2 včetně vyvedení na poklopy šoupátek, vodiče budou spojovány svorkami nebo pájením, spoje budou opatřeny vodotěsnou izolací revizní zkoušky vodičů | [15 empty] | P | 3
72 | K | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu nebo na oplocení | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00279 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1654902098
73 | K | 899710001 | DMTŽ stávajících orientačních tabulek a povrchových znaků | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1619617834
| P |  | Poznámka k položce: DMTŽ tabulek na zdivu, litinových šoupátkových, ventilových a hydrantových poklopů | [15 empty] | P | 3
74 | K | 891173-R4 | zabetonování konců rušeného vodovodního potrubí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -543397262
| P |  | Poznámka k položce: zabetonování konců rušeného řadu hubeným betonem v délce 0,5 m | [15 empty] | P | 3
75 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 2.487 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -19733463
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 264.32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -667381754
| P |  | Poznámka k položce: bourání asf. komunikací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 9,76*2 |  | 19.52 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 121,00*2+1,40*2 |  | 244.8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 264.32 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 117.678 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15965569
78 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 1059.102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -109469696
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně vodorovné dopravy do vzdálenosti do 1 km. Příplatek za každý další 1 km - odvoz do 10 km | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 117,678*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1059.102 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
79 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 117.678 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1315754403
80 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů bez dehtu na skládce (skládkovné) | t | 57.848 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1757859332
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
81 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) | t | 59.83 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192506101
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 117,678-57,848 |  | 59.83 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 18_2017_08 - SO 08 Ul. To...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {d90efda5-3520-45ca-a955-f23492f14efc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_08 - SO 08 Ul. Tomicova - vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_08 - SO 08 Ul. Tomicova - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 85 - Potrubí z trub litinových | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických | [5 empty] | 0
| 89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_08 - SO 08 Ul. Tomicova - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 486.0637 |  | 135.2763 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 486.0637 |  | 135.2763 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 204.2706 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001401.1 | Dočasné zajištění potrubí ocelového, litinového nebo PE DN do 200- NTL plyn | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.10416 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210496399
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - zajištění plynovodního potrubí včetně pískového obsypu a výstražné fólie -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
2 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01068 | 0.03204 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2027446858
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 -křížení s kanalizací | [15 empty] | P | 2
3 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 91.102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -297415486
| P |  | Poznámka k položce: Provedení ručního výkopu v ochranných pásmech inženýrských sítí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 182,203*0,50 |  | 91.102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 182.203 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2030278624
| P |  | Poznámka k položce: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 17,33*1,00*1,63 |  | 28.248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,97*1,00*1,63 |  | 48.851 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88,31*1,00*1,59 |  | 140.413 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 8 |  | 217.512 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,89*1,00*1,53 |  | 27.372 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 27.372 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -135,60*1,00*0,41 |  | -55.596 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -17,28*1,00*0,41 |  | -7.085 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet bourání komunikace |  | -62.681 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 182.203 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 91.102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1706994770
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 při hloubení rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 182,203*0,5 |  | 91.102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 435.024 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.36542 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1909315778
| P |  | Poznámka k položce: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky od 1,50 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 17,33*2*1,63 |  | 56.496 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,97*2*1,63 |  | 97.702 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88,31*2*1,59 |  | 280.826 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 435.024 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 435.024 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894975006
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné | [15 empty] | P | 2
8 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 182.203 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1366434057
| P |  | Poznámka k položce: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | P | 2
9 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 182.203 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1619342268
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | P | 2
10 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 182.203 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1914038249
11 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 182.203 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1062229943
12 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 300.635 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1010390151
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 182,203*1,65 |  | 300.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 107.247 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064054359
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp rýh, jam, šachet nebo kolem objektů, hutnění se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění pod komunikacemi bude prováděno na hodnotu modulu deformace pod plání musí být hutněno na modul deformace zemní pláně Edef2 = 45Mpa) -viz. vzorový příčný řez uložením potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 182,203 |  | 182.203 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 182.203 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -135,60*1,00*0,50 |  | -67.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -17,89*1,00*0,40 |  | -7.156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | -74.956 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 107.247 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 583336770.R | kamenivo těžené frakce 8-63mm | t | 203.769 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 203.769 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -999811275
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené pro stavební účely frakce 8-63 mm (míchaná frakce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 107,247*1,90 |  | 203.769 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 174120000 | Zkoušky hutnění násypů a zásypů | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -62696746
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. - zkouška hutnění pod komunikacemi bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 Mpa- 1 zkouška na 50 m - zkoušky pískového obsypu - 1 zkouška na 100 m | [15 empty] | P | 2
16 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 204.271 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414464127
| D | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 135.2763 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 152.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 67.2672 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1920859958
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm -bourání podkladů asf. komunikací | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 135,60*1,00 |  | 135.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,28*1,00 |  | 17.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 214.032 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 67.6341 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1731025134
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -bourání asf.povrchu v šířce rýhy s rozšířením o 0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 135,60*1,40 |  | 189.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,28*1,40 |  | 24.192 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 214.032 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 113107032 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při překopech inž sítí | m2 | 0.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.375 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1403978184
| VV |  | 0,60*1,00 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 141.9124 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 451573111 | Lože a osyp potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 74.956 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 141.7246 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2024754621
| P |  | Poznámka k položce: Lože pod potrubí drobné objekty v otevřeném výkopu z těženého písku (žlutého) frakce 0,1 - 5 mm, hutněno po stranách potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 135,60*1,00*0,50 |  | 67.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,89*1,00*0,40 |  | 7.156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | 74.956 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 452313121 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.081 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 0.18095 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -93698534
| P |  | Poznámka k položce: bloky 0,20*0,2*0,2 m pod šoupátk a patková kolena | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3*0,3*0,3*0,3 |  | 0.081 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 1.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.0069012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 629226805
| VV |  | 3*0,3*0,3*4 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 141.912 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -149333652
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 136.4403 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 136.4403 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 152.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.297 | 45.4054 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1821569284
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asfaltové komunikace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 135,60*1,00 |  | 135.6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,28*1,00 |  | 17.28 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152.88 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 152.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 44.5798 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1463123930
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asf.komunikace | [15 empty] | P | 3
26 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 214.032 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 23.1155 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 103529150
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 135,60*1,40 |  | 189.84 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,28*1,40 |  | 24.192 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 214.032 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 214.032 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 23.1155 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496494420
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
28 | K | 581121215 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 150 mm | m2 | 0.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.37371 | 0.22423 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1409481361
| VV |  | 0,60*1,00 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 136.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -380821313
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.4403 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 85 | Potrubí z trub litinových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0247 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 857244121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 533711713
31 | M | 552540470 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.0122 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432684590
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová s patkou 90° zn. N tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid - DN 80, | [15 empty] | P | 3
32 | M | 552532370 | trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0101 | 0.0101 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 87597648
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové přírubové (TP) trouba přírubová zn. FF do délky l=1000mm tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL (EWS), min. tl. 250 µm DN 80, délka 300 mm | [15 empty] | P | 3
33 | K | 998273101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 0.025 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -942236605
| D | 87 | Potrubí z trub plastických |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.35621 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 17.89 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4595306
| P |  | Poznámka k položce: přepojení, výměna přípojek | [15 empty] | P | 3
35 | M | 286131100 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm | m | 17.89 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0048303 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1717383386
| P |  | Poznámka k položce: potrubí v návinech | [15 empty] | P | 3
36 | K | 871241121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm | m | 136 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 709395124
37 | M | 286131150 | potrubí vodovodní PE100 RC -PN16 SDR11 6 m, 90 x 8,2 mm | m | 136 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00211 | 0.28696 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1560262130
| P |  | Poznámka k položce: Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 - RC- SDR 11, PN16 tyče 6 m, | [15 empty] | P | 3
38 | K | 877161110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 32 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2127775764
39 | M | 286150100 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 32 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00192 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1263583114
| P |  | Poznámka k položce: pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stáv. a novým potrubím v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
40 | M | 87100033 | Přechodová spojka ISO - D 32/32 (hrdlo/hrdlo) + O kroužek | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0078 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1217608199
| P |  | Poznámka k položce: přepoejní pe přípojek na stávající potrubí - typ ISO spojlky upřesnit poodkopání potrubí! | [15 empty] | P | 3
41 | K | 877241101 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z PE trub d 90 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -800010929
42 | M | 28600002-R | Otočná příruba DN80, PN 10(16) k lemovému nákružku | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1578715028
43 | M | 28600009-R | Lemový nákružek PE 100, SDR11-D90, typ L | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 421280440
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
44 | M | 286149480 | elektrokoleno 45°, PE 100, SDR11, PN 16, d 90 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00112 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 817062658
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
45 | M | 286530240 | elektrospojka PE 100, SDR 11, typ LU, d 90 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00192 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332351490
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
46 | K | 877241126 | Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na potrubí z PE trub d 90/32 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250820676
47 | M | 871000226-R | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzav. ventilem D90/32 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 761979497
| P |  | Poznámka k položce: elektrortvarovka sedlová -navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem-PE 100, SDR11 včetně sppodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo - viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
48 | K | 87-R1 | Montáž PE chráničky D 125 x 7,4 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.00141 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 995058289
| P |  | Poznámka k položce: osazení chráničky na řad v případě uložení potrubí pud splaškovou kanalizací - množství upřesnit po odkopání kanalizace-předpoklad 2 chráničky | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 2*1,50 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 286131310 | potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 125 x 7,4 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.00825 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1319935528
50 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.356 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -23654797
| D | 89 | Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.0594 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420372366
52 | M | 422R1 | šoupátko EKO DN80/PN10, přírubové, tvárná litina-DIN | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1589495190
| P |  | Poznámka k položce: Materiál tvárná litina, klínová šoupátka měkce těsnící, krátká délka viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
53 | M | 42291073-R2 | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,0-1,8 m | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0138 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2036208686
| P |  | Poznámka k položce: k ovládání zemních šoupátek, délku ZS upřesnit dle skutečných hloubek | [15 empty] | P | 3
54 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1799106562
55 | M | 422735900 | hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, krycí výška dle skutečnosti | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0375 | 0.0375 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -639213662
| P |  | Poznámka k položce: DN 80, PN 1,6 MPa, materiál tvárná litina, připojovací rozměry dle EN 1092-2, příruba typ 21, výtokové hrdlo s ozuby je pro zachycení hydrantového nástavce ČSN 38 9441. Ochrana proti korozi - epoxidový nástřik. Před provedením objednávky je nutno ověřit výšku hydrantu v návaznosti na hloubku uložení potrubí. Odvodnění hydrantu bude chráněno geotextílií. | [15 empty] | P | 3
56 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06383 | 0.76596 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1109750961
57 | M | 422914020 | poklop litinový ventilový | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.0876 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1274945533
| P |  | Poznámka k položce: Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
58 | M | 4229107001 | zemní souprava teleskopická pro navrt.objímku, typ LU, Rd 1-1,5 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.042 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -853285353
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
59 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.24606 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434510497
60 | M | 422913520 | poklop litinový šoupátkový | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0266 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1358686396
| P |  | Poznámka k položce: min. profil víčka 130 mm. Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
61 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.32906 | 0.32906 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -893852396
62 | M | 422914520 | poklop litinový hydrantový oválný | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.0295 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -794925760
| P |  | Poznámka k položce: Poklop bude osazen na typový podklad viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
63 | K | 892273111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 200 | m | 135.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1885435582
| P |  | Poznámka k položce: Po provedeném proplachu (3-5 násobkem objemu potrubí) bude proveden rozbor vody v rozsahu zkráceného rozboru (vyhl. 252/2004 Sb.). V případě, že budou vzorky vykazovat kvalitu pitné vody, nebude prováděna dezinfekce. V opačném případě bude provedena klasická, popř. zkrácená dezinfekce | [15 empty] | P | 3
64 | K | 892273-R | Poplatek za rozbory vody | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -937775821
| P |  | Poznámka k položce: bakteriologický a mikrochemický rozbor | [15 empty] | P | 3
65 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 135.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324297554
| P |  | Poznámka k položce: pčetně vyhotovení protokolů | [15 empty] | P | 3
66 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.46009 | 1.3803 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314247483
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad 1 zkouška na 50 m | [15 empty] | P | 3
67 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm s nápisem POZOR VODA | m | 136 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.01224 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -767723439
68 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC a PE | m | 275 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.05225 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1305295770
| P |  | Poznámka k položce: 2x Cu vodič 4mm2 včetně vyvedení na poklopy šoupátek, vodiče budou spojovány svorkami nebo pájením, spoje budou opatřeny vodotěsnou izolací revizní zkoušky vodičů | [15 empty] | P | 3
69 | K | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu nebo na oplocení | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00465 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1040249930
70 | K | 891173-R2 | Měření průtočnosti hydrantů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790694376
| P |  | Poznámka k položce: včetně spotřeby vody | [15 empty] | P | 3
71 | K | 899710001 | DMTŽ stávajících orientačních tabulek a povrchových znaků | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1463697618
| P |  | Poznámka k položce: DMTŽ tabulek na zdivu, litinových šoupátkových, ventilových a hydrantových poklopů | [15 empty] | P | 3
72 | K | 891173-R4 | zabetonování konců rušeného vodovodního potrubí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1671910644
| P |  | Poznámka k položce: zabetonování konců rušeného řadu hubeným betonem v délce 0,5 m | [15 empty] | P | 3
73 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 2.599 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454278020
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 308.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2130492553
| P |  | Poznámka k položce: bourání asf. komunikací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 17,28*2 |  | 34.56 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 135,60*2+1,40*2 |  | 274 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 308.56 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 135.276 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1463622509
76 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 1217.484 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 981990636
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně vodorovné dopravy do vzdálenosti do 1 km. Příplatek za každý další 1 km - odvoz do 10 km | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 135,276*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1217.484 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
77 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 135.276 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2053316237
78 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů bez dehtu na skládce (skládkovné) | t | 67.634 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1837682520
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
79 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) | t | 67.642 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19620818
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 135,276-67,634 |  | 67.642 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 18_2017_09 - SO 09 Ul. Tř...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {7646190d-40aa-4313-a407-a748b23ed23a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_09 - SO 09 Ul. Třanovského - vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_09 - SO 09 Ul. Třanovského - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 85 - Potrubí z trub litinových | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických | [5 empty] | 0
| 89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_09 - SO 09 Ul. Třanovského - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 767.2132 |  | 207.5293 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 767.2132 |  | 207.5293 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 294.0127 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111101101 | Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha | ha | 0.004 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1462132393
| VV |  | 42,80*1,00/10000 |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 119001401.1 | Dočasné zajištění potrubí ocelového, litinového nebo PE DN do 200- NTL plyn | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.11284 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1470994090
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - zajištění plynovodního potrubí včetně pískového obsypu a výstražné fólie -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
3 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01068 | 0.07476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 669697055
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 -křížení s kanalizací | [15 empty] | P | 2
4 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 134.242 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1984397841
| P |  | Poznámka k položce: Provedení ručního výkopu v ochranných pásmech inženýrských sítí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 335,604*0,40 |  | 134.242 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 335.604 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -741269583
| P |  | Poznámka k položce: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6,10*1,00*1,48 |  | 9.028 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,61*1,00*1,525 |  | 13.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,18*1,00*1,52 |  | 83.874 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,95*1,00*1,50 |  | 76.425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,96*1,00*1,61 |  | 61.116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,22*1,00*1,60 |  | 54.752 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,18*1,00*1,51 |  | 44.062 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,29*1,00*1,45 |  | 19.271 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 9 |  | 361.658 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,18*1,00*1,475 |  | 69.591 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 69.591 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -204,40*1,00*0,41 |  | -83.804 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -28,88*1,00*0,41 |  | -11.841 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet bourání komunikace |  | -95.645 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 335.604 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 167.802 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1055183742
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 při hloubení rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 335,604*0,5 |  | 167.802 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 666.717 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.56004 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804140855
| P |  | Poznámka k položce: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky od 1,50 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 8,61*2*1,525 |  | 26.261 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,18*2*1,52 |  | 167.747 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,95*2*1,50 |  | 152.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,96*2*1,61 |  | 122.231 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,22*2*1,60 |  | 109.504 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,18*2*1,51 |  | 88.124 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 666.717 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 666.717 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934635647
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné | [15 empty] | P | 2
9 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 335.604 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1328975623
| P |  | Poznámka k položce: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | P | 2
10 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 290.938 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -196008706
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 335,604 |  | 335.604 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 335.604 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -31,10*1,00*1,06 |  | -32.966 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -11,70*1,00*1,00 |  | -11.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | -44.666 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290.938 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 290.938 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1603322928
12 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 290.938 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1361157098
13 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 480.048 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1118112282
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 290,938*1,65 |  | 480.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 154.316 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1899458793
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp rýh, jam, šachet nebo kolem objektů, hutnění se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění pod komunikacemi bude prováděno na hodnotu modulu deformace pod plání musí být hutněno na modul deformace zemní pláně Edef2 = 45Mpa) -viz. vzorový příčný řez uložením potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 335,604 |  | 335.604 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 335.604 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -31,10*1,00*1,06 |  | -32.966 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -11,70*1,00*1,00 |  | -11.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | -44.666 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -235,50*1,00*0,50 |  | -117.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -47,18*1,00*0,40 |  | -18.872 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | -136.622 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154.316 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 583336770.R | kamenivo těžené frakce 8-63mm | t | 293.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 293.2 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1512440458
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené pro stavební účely frakce 8-63 mm (míchaná frakce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 154,316*1,90 |  | 293.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 174120000 | Zkoušky hutnění násypů a zásypů | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -856141921
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. - zkouška hutnění pod komunikacemi bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 Mpa- 1 zkouška na 50 m - zkoušky pískového obsypu - 1 zkouška na 100 m | [15 empty] | P | 2
17 | K | 174201101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 44.666 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -793978666
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách -zásyp v zeleni | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 31,10*1,00*1,06 |  | 32.966 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,70*1,00*1,00 |  | 11.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | 44.666 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 42.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.054356 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1855467227
| VV |  | 42,80*1,00 |  | 42.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 005724700 | osivo směs parková | kg | 10.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0107 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1799754424
| VV |  | 42,80*0,25 |  | 10.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 294.013 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1766666375
| D | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 207.5293 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 6.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 1.683 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116900993
| P |  | Poznámka k položce: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek -bourání chodníků z betonových dlaždic | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6,60*1,00 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 233.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 102.6432 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676169713
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm -bourání podkladů asf. komunikací | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 204,40*1,00 |  | 204.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,88*1,00 |  | 28.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 233.28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 326.592 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 103.2031 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1613143812
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -bourání asf.povrchu v šířce rýhy s rozšířením o 0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 204,40*1,40 |  | 286.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,88*1,40 |  | 40.432 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 326.592 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 258.6965 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 451573111 | Lože a osyp potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 136.622 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 258.3208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1946053038
| P |  | Poznámka k položce: Lože pod potrubí drobné objekty v otevřeném výkopu z těženého písku (žlutého) frakce 0,1 - 5 mm, hutněno po stranách potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 235,50*1,00*0,50 |  | 117.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,18*1,00*0,40 |  | 18.872 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | 136.622 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 452313121 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.162 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 0.36191 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1113410103
| P |  | Poznámka k položce: bloky 0,20*0,2*0,2 m pod šoupátk a patková kolena | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6*0,3*0,3*0,3 |  | 0.162 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 2.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.013802 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -389282466
| VV |  | 6*0,3*0,3*4 |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 258.696 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1447265080
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 208.5191 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 207.8525 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 233.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.297 | 69.2842 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -455979205
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asfaltové komunikace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 204,40*1,00 |  | 204.4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,88*1,00 |  | 28.88 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 233.28 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 233.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 68.0244 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1296567675
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asf.komunikace | [15 empty] | P | 3
30 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 326.592 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 35.2719 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1669894678
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 204,40*1,40 |  | 286.16 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,88*1,40 |  | 40.432 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 326.592 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 326.592 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 35.2719 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -49217958
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
32 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 207.852 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1729552364
| D | 57 | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.6666 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 596811122 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2 | m2 | 6.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.101 | 0.6666 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1525863059
| P |  | Poznámka k položce: Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2 -přeskládání stávajících dlaždic | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 6,60*1,00 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 0.667 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1231079972
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.9849 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 85 | Potrubí z trub litinových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.07121 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 857244121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0048 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1237584827
36 | M | 552540470 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.0244 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1187488471
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová s patkou 90° zn. N tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid - DN 80, | [15 empty] | P | 3
37 | M | 552532370 | trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0101 | 0.0202 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1449661843
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové přírubové (TP) trouba přírubová zn. FF do délky l=1000mm tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL (EWS), min. tl. 250 µm DN 80, délka 300 mm | [15 empty] | P | 3
38 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.00171 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 783977527
39 | M | 552535900 | kříž přírubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 80/80 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0201 | 0.0201 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934719645
| P |  | Poznámka k položce: kříž přírubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 80/80 mm-tvárná litina viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
40 | K | 998273101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 0.071 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170588906
| D | 87 | Potrubí z trub plastických |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.59921 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 44.54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2094663308
| P |  | Poznámka k položce: přepojení, výměna přípojek | [15 empty] | P | 3
42 | M | 286131100 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm | m | 44.54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.012026 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -690711973
| P |  | Poznámka k položce: potrubí v návinech | [15 empty] | P | 3
43 | K | 871171141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm | m | 2.64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -495823427
| P |  | Poznámka k položce: přepojení, výměna přípojek | [15 empty] | P | 3
44 | M | 286131110 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm | m | 2.64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.0011088 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1023401531
| P |  | Poznámka k položce: potrubí v návinech | [15 empty] | P | 3
45 | K | 871241121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm | m | 236 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 179541092
46 | M | 286131150 | potrubí vodovodní PE100 RC -PN16 SDR11 6 m, 90 x 8,2 mm | m | 236 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00211 | 0.49796 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1534421130
| P |  | Poznámka k položce: Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 - RC- SDR 11, PN16 tyče 6 m, | [15 empty] | P | 3
47 | K | 877161110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 32 | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -197740122
48 | M | 286150100 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 32 | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00224 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -991422885
| P |  | Poznámka k položce: pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stáv. a novým potrubím v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
49 | M | 87100033 | Přechodová spojka ISO - D 32/32 (hrdlo/hrdlo) + O kroužek | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0091 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1544527153
| P |  | Poznámka k položce: přepoejní pe přípojek na stávající potrubí - typ ISO spojlky upřesnit poodkopání potrubí! | [15 empty] | P | 3
50 | K | 877171110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1216842961
51 | M | 286149440 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00022 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -304902859
| P |  | Poznámka k položce: pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stáv. a novým potrubím v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
52 | M | 87100034 | Přechodová spojka ISO - D 40/40 (hrdlo/hrdlo)+O kroužek | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660208091
| P |  | Poznámka k položce: přepoejní pe přípojek na stávající potrubí - typ ISO spojlky upřesnit poodkopání potrubí! | [15 empty] | P | 3
53 | K | 877241101 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z PE trub d 90 | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2114942917
54 | M | 28600002-R | Otočná příruba DN80, PN 10(16) k lemovému nákružku | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1117231105
55 | M | 28600009-R | Lemový nákružek PE 100, SDR11-D90, typ L | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1852329186
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
56 | M | 28614936-R | elektrokoleno 30°, PE 100, PN 16, d 90 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.00136 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1275819980
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
57 | M | 286149600 | elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, SDR11, PN 16, d 90 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.00096 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1846621726
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
58 | M | 286530240 | elektrospojka PE 100, SDR 11, typ LU, d 90 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00128 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1431446052
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
59 | K | 877241126 | Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na potrubí z PE trub d 90/32 a d 90/40 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -784156471
60 | M | 871000227-R | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzav. ventilem D90/40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2091453933
| P |  | Poznámka k položce: elektrortvarovka sedlová -navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem-PE 100, SDR11 včetně sppodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo - viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
61 | M | 871000226-R | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzav. ventilem D90/32 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.035 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1282610736
| P |  | Poznámka k položce: elektrortvarovka sedlová -navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem-PE 100, SDR11 včetně sppodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo - viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
62 | K | 87-R1 | Montáž PE chráničky D 125 x 7,4 mm | m | 4.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.002115 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -702551759
| P |  | Poznámka k položce: osazení chráničky na řad v případě uložení potrubí pud splaškovou kanalizací-počet upřesnit po odkopání | [15 empty] | P | 3
63 | M | 286131310 | potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 125 x 7,4 mm | m | 4.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.012375 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1171578704
64 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.599 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38776253
| D | 89 | Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.3145 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0032 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1164647845
66 | M | 422R1 | šoupátko EKO DN80/PN10, přírubové, tvárná litina-DIN | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1165903021
| P |  | Poznámka k položce: Materiál tvárná litina, klínová šoupátka měkce těsnící, krátká délka viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
67 | M | 42291073-R2 | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,0-1,8 m | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0276 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1232162764
| P |  | Poznámka k položce: k ovládání zemních šoupátek, délku ZS upřesnit dle skutečných hloubek | [15 empty] | P | 3
68 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2006253476
69 | M | 422735900 | hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, krycí výška dle skutečnosti | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0375 | 0.075 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -70589815
| P |  | Poznámka k položce: DN 80, PN 1,6 MPa, materiál tvárná litina, připojovací rozměry dle EN 1092-2, příruba typ 21, výtokové hrdlo s ozuby je pro zachycení hydrantového nástavce ČSN 38 9441. Ochrana proti korozi - epoxidový nástřik. Před provedením objednávky je nutno ověřit výšku hydrantu v návaznosti na hloubku uložení potrubí. Odvodnění hydrantu bude chráněno geotextílií. | [15 empty] | P | 3
70 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06383 | 0.95745 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2074382478
71 | M | 422914020 | poklop litinový ventilový | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.1095 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 139289226
| P |  | Poznámka k položce: Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
72 | M | 4229107001 | zemní souprava teleskopická pro navrt.objímku, typ LU, Rd 1-1,5 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0525 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -407372022
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
73 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.49212 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -614061202
74 | M | 422913520 | poklop litinový šoupátkový | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0532 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 251062870
| P |  | Poznámka k položce: min. profil víčka 130 mm. Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
75 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.32906 | 0.65812 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -737572780
76 | M | 422914520 | poklop litinový hydrantový oválný | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.059 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1366393742
| P |  | Poznámka k položce: Poklop bude osazen na typový podklad viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
77 | K | 8938111-R | Osazení vodoměrné šachty (tubusu) hloubky do 1,3 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.3217 | 0.3217 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196046705
| P |  | Poznámka k položce: Šachta bude osazena na betonovou podkladní desku z B7,5 o rozměru 350 x 350 x 100 mm a bude obsypána hutněnou, prohozenou zeminou | [15 empty] | P | 3
78 | M | 422-R2 | Vodoměrná šachta tubusová 1150-1300mm d-32mm pro 1 vod. DN20, 12,5t | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1062467292
| P |  | Poznámka k položce: Vodoměrná tubusová šachta musí odpovídat požadavkům na montáž axiálního vodoměru se stavební délkou 110 mm. Tuhost těla tubusu a jeho poklopu musí odpovídat jejich umístění v terénu (ochrana proti mechanickému poškození). Bude použito vodoměrné šachty pro zatížení 12,5t, např. typ MODULO 1150-1300 mm, VM DN20, poklop 500x400 mm. | [15 empty] | P | 3
79 | K | 892273111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 200 | m | 235.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2040650444
| P |  | Poznámka k položce: Po provedeném proplachu (3-5 násobkem objemu potrubí) bude proveden rozbor vody v rozsahu zkráceného rozboru (vyhl. 252/2004 Sb.). V případě, že budou vzorky vykazovat kvalitu pitné vody, nebude prováděna dezinfekce. V opačném případě bude provedena klasická, popř. zkrácená dezinfekce | [15 empty] | P | 3
80 | K | 892273-R | Poplatek za rozbory vody | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -534735873
| P |  | Poznámka k položce: bakteriologický a mikrochemický rozbor | [15 empty] | P | 3
81 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 235.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150758354
| P |  | Poznámka k položce: pčetně vyhotovení protokolů | [15 empty] | P | 3
82 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.46009 | 2.3005 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 489818686
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad 1 zkouška na 50 m | [15 empty] | P | 3
83 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm s nápisem POZOR VODA | m | 236 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.02124 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -431616438
84 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC a PE | m | 475 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.09025 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1650387736
| P |  | Poznámka k položce: 2x Cu vodič 4mm2 včetně vyvedení na poklopy šoupátek, vodiče budou spojovány svorkami nebo pájením, spoje budou opatřeny vodotěsnou izolací revizní zkoušky vodičů | [15 empty] | P | 3
85 | K | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu nebo na oplocení | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00651 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -599022425
86 | K | 891173-R2 | Měření průtočnosti hydrantů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1472292522
| P |  | Poznámka k položce: včetně spotřeby vody | [15 empty] | P | 3
87 | K | 899710001 | DMTŽ stávajících orientačních tabulek a povrchových znaků | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1910510856
| P |  | Poznámka k položce: DMTŽ tabulek na zdivu, litinových šoupátkových, ventilových a hydrantových poklopů | [15 empty] | P | 3
88 | K | 891173-R4 | zabetonování konců rušeného vodovodního potrubí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1545646435
| P |  | Poznámka k položce: zabetonování konců rušeného řadu hubeným betonem v délce 0,5 m | [15 empty] | P | 3
89 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 5.315 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -262801364
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 469.36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 641126744
| P |  | Poznámka k položce: bourání asf. komunikací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 28,88*2 |  | 57.76 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 204,40*2+1,40*2 |  | 411.6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 469.36 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 207.529 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248195535
92 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 1867.761 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426498200
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně vodorovné dopravy do vzdálenosti do 1 km. Příplatek za každý další 1 km - odvoz do 10 km | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 207,529*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1867.761 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
93 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 207.529 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 873656003
94 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů bez dehtu na skládce (skládkovné) | t | 103.203 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -935882194
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
95 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) | t | 104.326 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -119889241
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 207,529-103,203 |  | 104.326 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 18_2017_10 - SO 10 Ul. Ka...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {1004a071-c042-4a07-911a-0f6114ef467d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_10 - SO 10 Ul. Karvinská - vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_10 - SO 10 Ul. Karvinská - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 85 - Potrubí z trub litinových | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických | [5 empty] | 0
| 89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_10 - SO 10 Ul. Karvinská - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1243.1971 |  | 293.2646 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1243.1971 |  | 293.2646 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 537.3193 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111101101 | Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha | ha | 0.006 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1348250741
| VV |  | 62,23*1,00/10000 |  | 0.006 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 119001401.1 | Dočasné zajištění potrubí ocelového, litinového nebo PE DN do 200- NTL plyn | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.15624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -794446174
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - zajištění plynovodního potrubí včetně pískového obsypu a výstražné fólie -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
3 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01068 | 0.08544 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -908683077
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 -křížení s kanalizací | [15 empty] | P | 2
4 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.0738 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1248077570
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
5 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 168.905 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2144669735
| P |  | Poznámka k položce: Provedení ručního výkopu v ochranných pásmech inženýrských sítí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 563,016*0,3 |  | 168.905 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 563.016 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 381948303
| P |  | Poznámka k položce: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 81,30*1,00*1,52 |  | 123.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,75*1,00*1,57 |  | 104.798 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,92*1,00*1,56 |  | 59.155 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,64*1,00*1,52 |  | 63.293 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,86*1,00*1,52 |  | 56.027 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,83*1,00*1,58 |  | 39.231 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,46*1,00*1,56 |  | 61.558 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,22*1,00*1,60 |  | 1.952 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 10 |  | 509.59 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*1,00*2,10*2 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zápichové jámy protlaku |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,57*1,00*1,42 |  | 20.689 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,35*1,00*1,34 |  | 20.569 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,48*1,00*1,27 |  | 18.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,67*1,00*1,24 |  | 18.191 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,14*1,00*1,60 |  | 24.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,72*1,00*1,52 |  | 71.014 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 173.077 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -266,800*1,00*0,41 |  | -109.388 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -45,52*1,00*0,41 |  | -18.663 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet bourání komunikace |  | -128.051 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 563.016 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 281.508 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1228162061
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 při hloubení rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 563,016*0,5 |  | 281.508 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 1234.856 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 1.0373 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -509540263
| P |  | Poznámka k položce: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky od 1,50 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 81,30*2*1,52 |  | 247.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,75*2*1,57 |  | 209.595 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,92*2*1,56 |  | 118.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,64*2*1,52 |  | 126.586 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,86*2*1,52 |  | 112.054 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,83*2*1,58 |  | 78.463 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,46*2*1,56 |  | 123.115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,22*2*1,60 |  | 3.904 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 10 |  | 1019.179 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,10*2*2 |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*2,10*2*2 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zápichové jámy protlaku |  | 25.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,14*2*1,60 |  | 48.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,72*2*1,52 |  | 142.029 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 190.477 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1234.856 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 1234.856 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 281594114
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné | [15 empty] | P | 2
10 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 563.016 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1572668753
| P |  | Poznámka k položce: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | P | 2
11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 496.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -388557987
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 563,016 |  | 563.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 563.016 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -29,75*1,00*1,00 |  | -29.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -32,48*1,00*0,95 |  | -30.856 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,00*1,00*1,60*2 |  | -6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | -67.006 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 496.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 496.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1979029756
13 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 496.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1422153437
14 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 818.417 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -638323992
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 496,01*1,65 |  | 818.417 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 282.038 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -733388662
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp rýh, jam, šachet nebo kolem objektů, hutnění se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění pod komunikacemi bude prováděno na hodnotu modulu deformace pod plání musí být hutněno na modul deformace zemní pláně Edef2 = 45Mpa) -viz. vzorový příčný řez uložením potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 563,016 |  | 563.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 563.016 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -29,75*1,00*1,00 |  | -29.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -32,48*1,00*0,95 |  | -30.856 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,00*1,00*1,60*2 |  | -6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | -67.006 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -331,20*1,00*0,50 |  | -165.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -120,93*1,00*0,40 |  | -48.372 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | -213.972 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 282.038 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 583336770.R | kamenivo těžené frakce 8-63mm | t | 535.872 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 535.872 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 347171776
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené pro stavební účely frakce 8-63 mm (míchaná frakce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 282,038*1,90 |  | 535.872 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 141721114-R | Řízený zemní protlak hloubky do 6 m - PE potrubí vnějšího průměru 110 - 125 mm v hornině tř 1 až 4 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 231400090
| P |  | Poznámka k položce: technologie provedení vrtu vrtnou soupravou, která dokáže směrově naváděným pilotním vrtem obejít překážku v zemině, vrt rozšířit a následně do něj zatáhnout PE potrubí. Během hloubení pilotního vrtu je soustavně prováděna kontrola směru a hloubky vrtného nástroje pomocí vyhodnocení rádiového signálu vysílače, umístěného ve vrtném nástroji. Vrtání probíhá za podpory paprsků směsi vody a bentonitu, která je vytvářena tryskami na čele vrtného nástroje. Tím dojde k narušení půdního prostředí před vrtem, ke zpevnění okolí vrtu a ke zmenšení třecích sil při zatahování potrubí. | [15 empty] | P | 2
18 | K | 174120000 | Zkoušky hutnění násypů a zásypů | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780150895
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. - zkouška hutnění pod komunikacemi bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 Mpa- 1 zkouška na 50 m - zkoušky pískového obsypu - 1 zkouška na 100 m | [15 empty] | P | 2
19 | K | 174201101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 67.006 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -775875426
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách -zásyp v zeleni | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 29,75*1,00*1,00 |  | 29.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,48*1,00*0,95 |  | 30.856 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*1,00*1,60*2 |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | 67.006 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 62.23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.079032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92374836
| VV |  | 62,23*1,00 |  | 62.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 005724700 | osivo směs parková | kg | 15.558 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.015558 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -543415132
| VV |  | 62,23*0,25 |  | 15.558 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 537.319 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -189785864
| D | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 293.2646 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 29.58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 7.5429 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1866758615
| P |  | Poznámka k položce: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek -bourání chodníků z betonových dlaždic | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 29,58*1,00 |  | 29.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 113107032 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při překopech inž sítí | m2 | 3.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 2.3438 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 941247336
| VV |  | 3,75*1,00 |  | 3.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 312.32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 137.4208 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 899293812
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm -bourání podkladů asf. komunikací | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 266,80*1,00 |  | 266.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,52*1,00 |  | 45.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 312.32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 437.248 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 138.1704 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1821281019
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -bourání asf.povrchu v šířce rýhy s rozšířením o 0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 266,80*1,40 |  | 373.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,52*1,40 |  | 63.728 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 437.248 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 113107151 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm | m2 | 43.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 7.7868 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1368549066
| P |  | Poznámka k položce: odstranění povrchů ze štěrku-zpevněné plochy | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 26,21*1,00 |  | 26.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,05*1,00 |  | 17.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 405.5737 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 451573111 | Lože a osyp potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 213.972 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 404.5718 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1711101544
| P |  | Poznámka k položce: Lože pod potrubí drobné objekty v otevřeném výkopu z těženého písku (žlutého) frakce 0,1 - 5 mm, hutněno po stranách potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 331,20*1,00*0,50 |  | 165.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120,93*1,00*0,40 |  | 48.372 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | 213.972 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 452313121 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.432 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 0.96509 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1304469806
| P |  | Poznámka k položce: bloky 0,20*0,2*0,2 m pod šoupátk a patková kolena | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 16*0,3*0,3*0,3 |  | 0.432 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 5.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.036806 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1407056786
| VV |  | 16*0,3*0,3*4 |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 405.574 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -668666251
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 290.8487 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 287.8612 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 312.32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.297 | 92.759 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362335351
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asfaltové komunikace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 266,80*1,00 |  | 266.8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,52*1,00 |  | 45.52 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 312.32 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 312.32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 91.0725 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1014309906
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asf.komunikace | [15 empty] | P | 3
34 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 437.248 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 47.2228 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1691775167
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 266,80*1,40 |  | 373.52 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,52*1,40 |  | 63.728 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 437.248 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 437.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 47.2262 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1155048197
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
36 | K | 564831111 | Kryt ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 43.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.18907 | 8.1792 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1591945727
| P |  | Poznámka k položce: vysparvení štěrkové plochy po překopech | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 43,26*1,00 |  | 43.26 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 581121215 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 150 mm | m2 | 3.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.37371 | 1.4014 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1921067064
| VV |  | 3,75*1,00 |  | 3.75 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 287.861 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2002384491
| D | 57 | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.9876 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 596811122 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2 | m2 | 29.58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.101 | 2.9876 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1445238589
| P |  | Poznámka k položce: Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2 -přeskládání stávajících dlaždic | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 29,58*1,00 |  | 29.58 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 2.988 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -587536791
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.4553 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 85 | Potrubí z trub litinových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.22185 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 857244121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0096 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -446436721
42 | M | 552540470 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.0488 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -176064476
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová s patkou 90° zn. N tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid - DN 80, | [15 empty] | P | 3
43 | M | 552532370 | trouba přírubová, tvárná litina, práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0101 | 0.0404 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1487844916
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové přírubové (TP) trouba přírubová zn. FF do délky l=1000mm tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL (EWS), min. tl. 250 µm DN 80, délka 300 mm | [15 empty] | P | 3
44 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.01002 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -132867242
45 | M | 552598150 | přechod přírubový FFR tvárná litina DN100/80 L200 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0107 | 0.0321 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -414818163
| P |  | Poznámka k položce: přechod přírubový tvárná litina DN100/80 L200 mm-tvárná litina viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
46 | M | 552-R11 | potrubní spojka pro potrubí DN100, PN16, hdlo/příruba, jištěná proti posunu+těsnící kroužek s fixační vložkou | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.0033 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1104705914
| P |  | Poznámka k položce: multitoleranční spojka s jištěním proti posunu pro všechny druhy potrubí (litina, ocel, PE, PVC a AC) • dle EN 14525 • flexibilní těsnění • flexibilní kroužek • zajištění hlav šroubů proti pootočení • úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) | [15 empty] | P | 3
47 | K | 857264122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.00513 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -97485508
48 | M | 552535920 | kříž přírubový, tvárná litina,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 100/100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0264 | 0.0528 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1573972923
| P |  | Poznámka k položce: kříž přírubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 100/100 mm-tvárná litina viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
49 | M | 552535160 | tvarovka přírubová, tvárná litina s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0197 | 0.0197 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 757118769
| P |  | Poznámka k položce: tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/100 mm-tvárná litina viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
50 | K | 998273101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 0.222 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1549692247
| D | 87 | Potrubí z trub plastických |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.2336 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 118.21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666628723
| P |  | Poznámka k položce: přepojení, výměna přípojek | [15 empty] | P | 3
52 | M | 286131100 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm | m | 118.21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.031917 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 327545213
| P |  | Poznámka k položce: potrubí v návinech | [15 empty] | P | 3
53 | K | 871171141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm | m | 2.72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614957261
| P |  | Poznámka k položce: přepojení, výměna přípojek | [15 empty] | P | 3
54 | M | 286131110 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm | m | 2.72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.0011424 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -417281017
| P |  | Poznámka k položce: potrubí v návinech | [15 empty] | P | 3
55 | K | 871251141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm | m | 331.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2087891084
56 | M | 286131160 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm | m | 332 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00318 | 1.0558 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -382947733
57 | M | 286-R1 | potrubí vodovodní PE - třívrstvé potrubí PE 100 RC+DOQ – SDR 11 – D 100 x 10 mm | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.0576 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1962853504
| P |  | Poznámka k položce: třívrstvé potrubí pro provedení protlaku | [15 empty] | P | 3
58 | K | 877161110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 32 | kus | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1167493705
59 | M | 286150100 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 32 | kus | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00288 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2039858258
| P |  | Poznámka k položce: pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stáv. a novým potrubím v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
60 | M | 87100033 | Přechodová spojka ISO - D 32/32 (hrdlo/hrdlo) + O kroužek | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0117 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -947122891
| P |  | Poznámka k položce: přepoejní pe přípojek na stávající potrubí - typ ISO spojlky upřesnit poodkopání potrubí! | [15 empty] | P | 3
61 | K | 877171110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2095917249
62 | M | 286149440 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00022 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1817257751
| P |  | Poznámka k položce: pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stáv. a novým potrubím v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
63 | M | 87100034 | Přechodová spojka ISO - D 40/40 (hrdlo/hrdlo)+O kroužek | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972795934
| P |  | Poznámka k položce: přepoejní pe přípojek na stávající potrubí - typ ISO spojlky upřesnit poodkopání potrubí! | [15 empty] | P | 3
64 | K | 877241101 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z PE trub d 90 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244098841
65 | M | 28600002-R | Otočná příruba DN80, PN 10(16) k lemovému nákružku | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1089754897
66 | M | 28600009-R | Lemový nákružek PE 100, SDR11-D90, typ L | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1835570686
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
67 | M | 286530240 | elektrospojka PE 100, SDR 11, typ LU, d 90 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00064 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -289154654
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
68 | K | 877251121 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm | kus | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1777343989
69 | M | 286530260 | elektrospojka PE100, SDR 11, typ LU, d 110 mm | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00728 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 413506740
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
70 | M | 286123450 | nákružek lemový PE100 SDR11 d 110 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00648 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -310612341
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
71 | M | 28600003 | Otočná příruba DN100, PN 10(16) | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1992988682
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
72 | M | 286149610 | elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, SDR 11, PN 16, d 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00152 | 0.00152 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1695606621
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
73 | M | 286R-5 | T-kus pro elektrospojky PE 100, SDR 11, PN 16, d 110/90 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00152 | 0.00456 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 369585915
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
74 | M | 2861495.3 | oblouk 15°, PE 100, SDR 11, PN 16, d 110, typ LU | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 701338669
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
75 | M | 286149490 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 110 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.00388 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1356700499
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
76 | M | 2861494-R | elektrokoleno 30°, PE 100, PN 16, d 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -12648912
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
77 | K | 877261126 | Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na potrubí z PE trub D 110/32, D 100/40 | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -506820328
78 | M | 871000237-R | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzav. ventilem D110/40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.0032 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1154943367
| P |  | Poznámka k položce: elektrortvarovka sedlová -navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem-PE 100, SDR11 včetně sppodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo - viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
79 | M | 871000236-R | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzav. ventilem D90/32 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0054 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -903500094
| P |  | Poznámka k položce: elektrortvarovka sedlová -navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem-PE 100, SDR11 včetně sppodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo - viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
80 | K | 87-R1 | Montáž PE chráničky D 125 x 7,4 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.00141 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 465854175
| P |  | Poznámka k položce: osazení chráničky na řad v případě uložení potrubí pud splaškovou kanalizací-počet upřesnit po odkopání | [15 empty] | P | 3
81 | M | 286131310 | potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 125 x 7,4 mm | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.00825 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614181730
82 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 1.234 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2088065972
| D | 89 | Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.9999 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.004 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 513875015
84 | M | 422R1 | šoupátko EKO DN80/PN10, přírubové, tvárná litina-DIN | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.075 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384949424
| P |  | Poznámka k položce: Materiál tvárná litina, klínová šoupátka měkce těsnící, krátká délka viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
85 | M | 42291073-R2 | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,0-1,8 m | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0345 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -503454962
| P |  | Poznámka k položce: k ovládání zemních šoupátek, délku ZS upřesnit dle skutečných hloubek | [15 empty] | P | 3
86 | K | 891261111.1 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.00815 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1695581370
87 | M | 42224033-R3 | šoupátko EKO DN100/PN10, tv.litina-DIN | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.096 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -627104874
| P |  | Poznámka k položce: Materiál tvárná litina, klínová šoupátka měkce těsnící, krátká délka viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
88 | M | 42291074-R4 | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,2-1,8 m | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1866613281
| P |  | Poznámka k položce: k ovládání zemních šoupátek, délku ZS upřesnit dle skutečných hloubek | [15 empty] | P | 3
89 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00136 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856674084
90 | M | 422735900 | hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, krycí výška dle skutečnosti | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0375 | 0.15 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420565630
| P |  | Poznámka k položce: DN 80, PN 1,6 MPa, materiál tvárná litina, připojovací rozměry dle EN 1092-2, příruba typ 21, výtokové hrdlo s ozuby je pro zachycení hydrantového nástavce ČSN 38 9441. Ochrana proti korozi - epoxidový nástřik. Před provedením objednávky je nutno ověřit výšku hydrantu v návaznosti na hloubku uložení potrubí. Odvodnění hydrantu bude chráněno geotextílií. | [15 empty] | P | 3
91 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06383 | 1.2128 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -842739827
92 | M | 422914020 | poklop litinový ventilový | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.1387 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 963433643
| P |  | Poznámka k položce: Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
93 | M | 4229107001 | zemní souprava teleskopická pro navrt.objímku, typ LU, Rd 1-1,5 | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0665 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406210819
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
94 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 1.2303 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282585726
95 | M | 422913520 | poklop litinový šoupátkový | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.133 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 169843211
| P |  | Poznámka k položce: min. profil víčka 130 mm. Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
96 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.32906 | 1.3162 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1502521732
97 | M | 422914520 | poklop litinový hydrantový oválný | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.118 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1538184221
| P |  | Poznámka k položce: Poklop bude osazen na typový podklad viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
98 | K | 892273111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 200 | m | 349.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292263135
| P |  | Poznámka k položce: Po provedeném proplachu (3-5 násobkem objemu potrubí) bude proveden rozbor vody v rozsahu zkráceného rozboru (vyhl. 252/2004 Sb.). V případě, že budou vzorky vykazovat kvalitu pitné vody, nebude prováděna dezinfekce. V opačném případě bude provedena klasická, popř. zkrácená dezinfekce | [15 empty] | P | 3
99 | K | 892273-R | Poplatek za rozbory vody | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -683375534
| P |  | Poznámka k položce: bakteriologický a mikrochemický rozbor | [15 empty] | P | 3
100 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 349.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1179471717
| P |  | Poznámka k položce: včetně vyhotovení protokolů | [15 empty] | P | 3
101 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.46009 | 3.2206 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338064498
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad 1 zkouška na50 m | [15 empty] | P | 3
102 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm s nápisem POZOR VODA | m | 350 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0315 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -568325732
103 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC a PE | m | 700 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.133 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816734428
| P |  | Poznámka k položce: 2x Cu vodič 4mm2 včetně vyvedení na poklopy šoupátek, vodiče budou spojovány svorkami nebo pájením, spoje budou opatřeny vodotěsnou izolací revizní zkoušky vodičů | [15 empty] | P | 3
104 | K | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu nebo na oplocení | kus | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.01023 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1639975555
105 | K | 891173-R2 | Měření průtočnosti hydrantů | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262010434
| P |  | Poznámka k položce: včetně spotřeby vody | [15 empty] | P | 3
106 | K | 899710001 | DMTŽ stávajících orientačních tabulek a povrchových znaků | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -726068240
| P |  | Poznámka k položce: DMTŽ tabulek na zdivu, litinových šoupátkových, ventilových a hydrantových poklopů | [15 empty] | P | 3
107 | K | 891173-R4 | zabetonování konců rušeného vodovodního potrubí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -328135852
| P |  | Poznámka k položce: zabetonování konců rušeného řadu hubeným betonem v délce 0,5 m | [15 empty] | P | 3
108 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2005402790
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 907.06 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784159948
| P |  | Poznámka k položce: bourání asf. komunikací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 120,93*2 |  | 241.86 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 331,20*2+1,40*2 |  | 665.2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 907.06 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 293.265 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -314993539
111 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 2639.385 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 807853533
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně vodorovné dopravy do vzdálenosti do 1 km. Příplatek za každý další 1 km - odvoz do 10 km | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 293,265*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2639.385 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
112 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 293.265 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -173519484
113 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů bez dehtu na skládce (skládkovné) | t | 138.17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1583158331
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
114 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) | t | 155.095 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1884352742
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 293,265-138,17 |  | 155.095 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 18_2017_11 - SO 11 Ul. Hv...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {92b42e28-07d7-42b6-8154-4ed3e53f804e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_11 - SO 11 Ul. Hviezdoslavova - vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_11 - SO 11 Ul. Hviezdoslavova - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 85 - Potrubí z trub litinových | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických | [5 empty] | 0
| 89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_11 - SO 11 Ul. Hviezdoslavova - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1318.1584 |  | 397.0814 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1318.1584 |  | 397.0814 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 486.3094 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111101101 | Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha | ha | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1948335587
| VV |  | 5,25*1,00/10000 |  | 0.001 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 119001401.1 | Dočasné zajištění potrubí ocelového, litinového nebo PE DN do 200- NTL plyn | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.15624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1239075157
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - zajištění plynovodního potrubí včetně pískového obsypu a výstražné fólie -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
3 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01068 | 0.1068 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1554633183
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 -křížení s kanalizací | [15 empty] | P | 2
4 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.0738 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 187927625
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
5 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 193.728 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1517301248
| P |  | Poznámka k položce: Provedení ručního výkopu v ochranných pásmech inženýrských sítí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 484,321*0,4 |  | 193.728 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 484.321 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1950874534
| P |  | Poznámka k položce: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 53,26*1,00*1,50 |  | 79.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,29*1,00*1,46 |  | 58.823 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,69*1,00*1,53 |  | 80.616 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,97*1,00*1,38 |  | 44.119 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81,07*1,00*1,43 |  | 115.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,22*1,00*1,45 |  | 55.419 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,16*1,00*1,50 |  | 76.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57,91*1,00*1,46 |  | 84.549 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 11 |  | 596.086 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,93*1,00*1,45 |  | 72.399 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 72.399 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -406,55*1,00*0,41 |  | -166.686 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -42,63*1,00*0,41 |  | -17.478 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet bourání komunikace |  | -184.164 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 484.321 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 242.161 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -687573250
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 při hloubení rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 484,321*0,5 |  | 242.161 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 474.491 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.39857 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1759768019
| P |  | Poznámka k položce: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky od 1,50 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 53,26*2*1,50 |  | 159.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,69*2*1,53 |  | 161.231 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,16*2*1,50 |  | 153.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 474.491 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 474.191 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -26302922
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné | [15 empty] | P | 2
10 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 484.321 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382966474
| P |  | Poznámka k položce: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | P | 2
11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 478.808 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -310629639
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 484,321 |  | 484.321 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 484.321 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,25*1,00*1,05 |  | -5.513 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | -5.513 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 478.808 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 478.808 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1735261787
12 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 478.808 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1241437497
13 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 790.033 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1971202254
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 478,808*1,65 |  | 790.033 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 255.561 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1744875401
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp rýh, jam, šachet nebo kolem objektů, hutnění se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění pod komunikacemi bude prováděno na hodnotu modulu deformace pod plání musí být hutněno na modul deformace zemní pláně Edef2 = 45Mpa) -viz. vzorový příčný řez uložením potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 484,321 |  | 484.321 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 484.321 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,25*1,00*1,05 |  | -5.513 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | -5.513 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -406,55*1,00*0,50 |  | -203.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -49,93*1,00*0,40 |  | -19.972 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | -223.247 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 255.561 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 583336770.R | kamenivo těžené frakce 8-63mm | t | 485.566 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 485.566 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30797799
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené pro stavební účely frakce 8-63 mm (míchaná frakce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 255,561*1,90 |  | 485.566 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 174120000 | Zkoušky hutnění násypů a zásypů | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664381336
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. - zkouška hutnění pod komunikacemi bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 Mpa- 1 zkouška na 50 m - zkoušky pískového obsypu - 1 zkouška na 100 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 174201101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 5.513 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1280889272
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách -zásyp v zeleni | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5,25*1,00*1,05 |  | 5.513 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | 5.513 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 5.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.0066675 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61253605
| VV |  | 5,25*1,00 |  | 5.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 005724700 | osivo směs parková | kg | 1.313 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001313 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1519221903
| VV |  | 5,25*0,25 |  | 1.313 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 486.309 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -404344661
| D | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 397.0814 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 113107032 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při překopech inž sítí | m2 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -724572092
| VV |  | 0,80*1,00 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 113107151 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm | m2 | 1.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.225 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 843147519
| P |  | Poznámka k položce: odstranění povrchů ze štěrku-zpevněné plochy | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,25*1,00 |  | 1.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 449.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 197.6392 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1652457016
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm -bourání podkladů asf. komunikací | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 406,55*1,00 |  | 406.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,63*1,00 |  | 42.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 449.18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 628.852 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 198.7172 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1113968927
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -bourání asf.povrchu v šířce rýhy s rozšířením o 0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 406,55*1,40 |  | 569.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,63*1,40 |  | 59.682 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 628.852 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 422.4218 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 451573111 | Lože a osyp potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 223.247 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 422.1087 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1128287545
| P |  | Poznámka k položce: Lože pod potrubí drobné objekty v otevřeném výkopu z těženého písku (žlutého) frakce 0,1 - 5 mm, hutněno po stranách potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 406,55*1,00*0,50 |  | 203.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,93*1,00*0,40 |  | 19.972 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | 223.247 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 452313121 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.135 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 0.30159 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -433875839
| P |  | Poznámka k položce: bloky 0,20*0,2*0,2 m pod šoupátk a patková kolena | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5*0,3*0,3*0,3 |  | 0.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 1.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.011502 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714053567
| VV |  | 5*0,3*0,3*4 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 422.422 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -628610777
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 400.7547 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 400.7547 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 449.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.297 | 133.4065 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1642800297
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asfaltové komunikace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 406,55*1,00 |  | 406.55 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,63*1,00 |  | 42.63 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 449.18 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 449.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 130.9809 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -404834639
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asf.komunikace | [15 empty] | P | 3
32 | K | 564831111 | Kryt ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 1.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.18907 | 0.23634 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1116056239
| P |  | Poznámka k položce: vysparvení štěrkové plochy po překopech | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1,25*1,00 |  | 1.25 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 628.852 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 67.916 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -100098137
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 406,55*1,40 |  | 569.17 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,63*1,40 |  | 59.682 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 628.852 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 628.852 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 67.916 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -310073455
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
35 | K | 581121215 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 150 mm | m2 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.37371 | 0.29897 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -102617978
| VV |  | 0,80*1,00 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 400.755 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1691443771
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.6725 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 85 | Potrubí z trub litinových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.07121 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 857244121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0048 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082525471
38 | M | 552540470 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.0244 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608058061
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová s patkou 90° zn. N tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid - DN 80, | [15 empty] | P | 3
39 | M | 552532370 | trouba přírubová, tvárná litina, práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0101 | 0.0202 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -767202117
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové přírubové (TP) trouba přírubová zn. FF do délky l=1000mm tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL (EWS), min. tl. 250 µm DN 80, délka 300 mm | [15 empty] | P | 3
40 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.00171 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -645122693
41 | M | 552535900 | kříž přírubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 80/80 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0201 | 0.0201 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1963070506
| P |  | Poznámka k položce: kříž přírubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 80/80 mm-tvárná litina viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
42 | K | 998273101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 0.071 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1517059519
| D | 87 | Potrubí z trub plastických |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0107 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 39.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1980808277
| P |  | Poznámka k položce: přepojení, výměna přípojek | [15 empty] | P | 3
44 | M | 286131100 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm | m | 39.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.010749 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1325467445
| P |  | Poznámka k položce: potrubí v návinech | [15 empty] | P | 3
45 | K | 871171141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm | m | 10.12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1315432359
| P |  | Poznámka k položce: přepojení, výměna přípojek | [15 empty] | P | 3
46 | M | 286131110 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm | m | 10.12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.0042504 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1685846102
| P |  | Poznámka k položce: potrubí v návinech | [15 empty] | P | 3
47 | K | 871241121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm | m | 407 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1735554127
48 | M | 286131150 | potrubí vodovodní PE100 RC -PN16 SDR11 6 m, 90 x 8,2 mm | m | 407 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00211 | 0.85877 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1257782802
| P |  | Poznámka k položce: Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 - RC- SDR 11, PN16 tyče 6 m, | [15 empty] | P | 3
49 | K | 877161110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 32 | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1845332734
50 | M | 286150100 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 32 | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00384 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1165595517
| P |  | Poznámka k položce: pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stáv. a novým potrubím v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
51 | M | 87100033 | Přechodová spojka ISO - D 32/32 (hrdlo/hrdlo) + O kroužek | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0156 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604648231
| P |  | Poznámka k položce: přepoejní pe přípojek na stávající potrubí - typ ISO spojlky upřesnit poodkopání potrubí! | [15 empty] | P | 3
52 | K | 877171110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 40 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006385296
53 | M | 286149440 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 40 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00066 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694472637
| P |  | Poznámka k položce: pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stáv. a novým potrubím v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
54 | M | 87100034 | Přechodová spojka ISO - D 40/40 (hrdlo/hrdlo)+O kroužek | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.00291 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -318586238
| P |  | Poznámka k položce: přepoejní pe přípojek na stávající potrubí - typ ISO spojlky upřesnit poodkopání potrubí! | [15 empty] | P | 3
55 | K | 877181110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2035183734
56 | M | 286149450 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00032 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2067741216
| P |  | Poznámka k položce: pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stáv. a novým potrubím v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
57 | M | 87100035 | Přechodová spojka ISO - D 50/50 (hrdlo/hrdlo)+O kroužek | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2069981285
58 | K | 877241101 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z PE trub d 90 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1231669055
59 | M | 28600002-R | Otočná příruba DN80, PN 10(16) k lemovému nákružku | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1474355517
60 | M | 28600009-R | Lemový nákružek PE 100, SDR11-D90, typ L | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 473179114
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
61 | M | 286530240 | elektrospojka PE 100, SDR 11, typ LU, d 90 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00064 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 171265241
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
62 | M | 286149480 | elektrokoleno 45°, PE 100, SDR11, PN 16, d 90 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00224 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1538067480
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
63 | M | 286149600 | elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, SDR11, PN 16, d 90 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.00192 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -920889566
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
64 | K | 877241126 | Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na potrubí z PE trub d 90/32 a d 90/40 | kus | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -990596390
65 | M | 871000227-R | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzav. ventilem D90/40 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0075 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2002708342
| P |  | Poznámka k položce: elektrortvarovka sedlová -navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem-PE 100, SDR11 včetně sppodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo - viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
66 | M | 871000226-R | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzav. ventilem D90/32 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -639830261
| P |  | Poznámka k položce: elektrortvarovka sedlová -navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem-PE 100, SDR11 včetně sppodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo - viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
67 | K | 877241127- | Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na potrubí z PE trub d 90/50, d 90/63 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114890054
68 | M | 871000228-R | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzav. ventilem D90/50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -416282823
| P |  | Poznámka k položce: elektrortvarovka sedlová -navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem-PE 100, SDR11 včetně sppodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo - viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
69 | K | 87-R1 | Montáž PE chráničky D 125 x 7,4 mm | m | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.000705 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1962555840
| P |  | Poznámka k položce: osazení chráničky na řad v případě uložení potrubí pud splaškovou kanalizací-počet upřesnit po odkopání | [15 empty] | P | 3
70 | M | 286131310 | potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 125 x 7,4 mm | m | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.004125 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -47754567
71 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 1.011 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768421432
| D | 89 | Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.5906 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -164493097
73 | M | 422R1 | šoupátko EKO DN80/PN10, přírubové, tvárná litina-DIN | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.045 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394781760
| P |  | Poznámka k položce: Materiál tvárná litina, klínová šoupátka měkce těsnící, krátká délka viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
74 | M | 42291073-R2 | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,0-1,8 m | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0207 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1758377701
| P |  | Poznámka k položce: k ovládání zemních šoupátek, délku ZS upřesnit dle skutečných hloubek | [15 empty] | P | 3
75 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2075566696
76 | M | 422735900 | hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, krycí výška dle skutečnosti | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0375 | 0.075 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1849467571
| P |  | Poznámka k položce: DN 80, PN 1,6 MPa, materiál tvárná litina, připojovací rozměry dle EN 1092-2, příruba typ 21, výtokové hrdlo s ozuby je pro zachycení hydrantového nástavce ČSN 38 9441. Ochrana proti korozi - epoxidový nástřik. Před provedením objednávky je nutno ověřit výšku hydrantu v návaznosti na hloubku uložení potrubí. Odvodnění hydrantu bude chráněno geotextílií. | [15 empty] | P | 3
77 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06383 | 1.7872 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1301555959
78 | M | 422914020 | poklop litinový ventilový | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.2044 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1458523119
| P |  | Poznámka k položce: Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
79 | M | 4229107001 | zemní souprava teleskopická pro navrt.objímku, typ LU, Rd 1-1,5 | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.098 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1535536010
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
80 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.36909 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 633273186
81 | M | 422913520 | poklop litinový šoupátkový | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0399 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 565269203
| P |  | Poznámka k položce: min. profil víčka 130 mm. Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
82 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.32906 | 0.65812 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1081032086
83 | M | 422914520 | poklop litinový hydrantový oválný | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.059 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -910287236
| P |  | Poznámka k položce: Poklop bude osazen na typový podklad viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
84 | K | 8938111-R | Osazení vodoměrné šachty (tubusu) hloubky do 1,3 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.3217 | 0.3217 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -627332229
| P |  | Poznámka k položce: Šachta bude osazena na betonovou podkladní desku z B7,5 o rozměru 350 x 350 x 100 mm a bude obsypána hutněnou, prohozenou zeminou | [15 empty] | P | 3
85 | M | 422-R2 | Vodoměrná šachta tubusová 1150-1300mm d-32mm pro 1 vod. DN20, 12,5t | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -453881352
| P |  | Poznámka k položce: Vodoměrná tubusová šachta musí odpovídat požadavkům na montáž axiálního vodoměru se stavební délkou 110 mm. Tuhost těla tubusu a jeho poklopu musí odpovídat jejich umístění v terénu (ochrana proti mechanickému poškození). Bude použito vodoměrné šachty pro zatížení 12,5t, např. typ MODULO 1150-1300 mm, VM DN20, poklop 500x400 mm. | [15 empty] | P | 3
86 | K | 892273111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 200 | m | 406.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1581811758
| P |  | Poznámka k položce: Po provedeném proplachu (3-5 násobkem objemu potrubí) bude proveden rozbor vody v rozsahu zkráceného rozboru (vyhl. 252/2004 Sb.). V případě, že budou vzorky vykazovat kvalitu pitné vody, nebude prováděna dezinfekce. V opačném případě bude provedena klasická, popř. zkrácená dezinfekce | [15 empty] | P | 3
87 | K | 892273-R | Poplatek za rozbory vody | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1789706773
| P |  | Poznámka k položce: bakteriologický a mikrochemický rozbor | [15 empty] | P | 3
88 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 406.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1935098784
| P |  | Poznámka k položce: pčetně vyhotovení protokolů | [15 empty] | P | 3
89 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.46009 | 3.6807 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 623237075
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad 1 zkouška na 50 m | [15 empty] | P | 3
90 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm s nápisem POZOR VODA | m | 407 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.03663 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -155887311
91 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC a PE | m | 820 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.1558 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -506731950
| P |  | Poznámka k položce: 2x Cu vodič 4mm2 včetně vyvedení na poklopy šoupátek, vodiče budou spojovány svorkami nebo pájením, spoje budou opatřeny vodotěsnou izolací revizní zkoušky vodičů | [15 empty] | P | 3
92 | K | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu nebo na oplocení | kus | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.01023 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -652735173
93 | K | 891173-R2 | Měření průtočnosti hydrantů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2084608133
| P |  | Poznámka k položce: včetně spotřeby vody | [15 empty] | P | 3
94 | K | 899710001 | DMTŽ stávajících orientačních tabulek a povrchových znaků | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -318155933
| P |  | Poznámka k položce: DMTŽ tabulek na zdivu, litinových šoupátkových, ventilových a hydrantových poklopů | [15 empty] | P | 3
95 | K | 891173-R4 | zabetonování konců rušeného vodovodního potrubí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1783766210
| P |  | Poznámka k položce: zabetonování konců rušeného řadu hubeným betonem v délce 0,5 m | [15 empty] | P | 3
96 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 7.591 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1444492424
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 901.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1924232055
| P |  | Poznámka k položce: bourání asf. komunikací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 42,63*2 |  | 85.26 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 406,55*2+1,40*2 |  | 815.9 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 901.16 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 397.081 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1338367731
99 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 3573.729 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -213340598
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně vodorovné dopravy do vzdálenosti do 1 km. Příplatek za každý další 1 km - odvoz do 10 km | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 397,081*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3573.729 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
100 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 397.081 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -781676413
101 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů bez dehtu na skládce (skládkovné) | t | 198.717 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -533162729
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
102 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) | t | 198.364 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1410508869
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 397,081-198,717 |  | 198.364 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 18_2017_12 - SO 12 Ul. U ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a6d7e3a5-4e0e-4a95-bd23-e2e1165e3e87}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_12 - SO 12 Ul. U Výhybky - vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_12 - SO 12 Ul. U Výhybky - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 85 - Potrubí z trub litinových | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických | [5 empty] | 0
| 89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_12 - SO 12 Ul. U Výhybky - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 232.7802 |  | 59.5444 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 232.7802 |  | 59.5444 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 85.7576 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001401.1 | Dočasné zajištění potrubí ocelového, litinového nebo PE DN do 200- NTL plyn | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.02604 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1380244926
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - zajištění plynovodního potrubí včetně pískového obsypu a výstražné fólie -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
2 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 38.411 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1905992100
| P |  | Poznámka k položce: Provedení ručního výkopu v ochranných pásmech inženýrských sítí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 109,746*0,35 |  | 38.411 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 109.746 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386905793
| P |  | Poznámka k položce: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 85,10*1,00*1,55 |  | 131.905 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 8 |  | 131.905 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,08*1,00*1,35 |  | 5.508 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 5.508 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -64,20*1,00*0,41 |  | -26.322 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,28*1,00*0,41 |  | -1.345 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet bourání komunikace |  | -27.667 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.746 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 54.873 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196410498
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 při hloubení rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 109,746*0,5 |  | 54.873 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 263.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.2216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1915611597
| P |  | Poznámka k položce: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky od 1,50 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 85,10*2*1,55 |  | 263.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 263.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172490770
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné | [15 empty] | P | 2
7 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 109.746 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 151120585
| P |  | Poznámka k položce: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | P | 2
8 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 89.187 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1644017956
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 109,746 |  | 109.746 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 109.746 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -20,90*1,00*0,95 |  | -19.855 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,880*1,00*0,80 |  | -0.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | -20.559 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.187 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 89.187 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -46731817
10 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 89.187 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2050906620
11 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 147.159 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -954250778
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 89,187*1,65 |  | 147.159 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 45.005 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1292952304
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp rýh, jam, šachet nebo kolem objektů, hutnění se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění pod komunikacemi bude prováděno na hodnotu modulu deformace pod plání musí být hutněno na modul deformace zemní pláně Edef2 = 45Mpa) -viz. vzorový příčný řez uložením potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 109,746 |  | 109.746 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 109.746 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -20,90*1,00*0,95 |  | -19.855 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,880*1,00*0,80 |  | -0.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | -20.559 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -85,10*1,00*0,50 |  | -42.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,08*1,00*0,40 |  | -1.632 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | -44.182 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.005 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 583336770.R | kamenivo těžené frakce 8-63mm | t | 85.51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 85.51 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -712651253
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené pro stavební účely frakce 8-63 mm (míchaná frakce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 45,005*1,90 |  | 85.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 174201101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 20.559 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867903350
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách -zásyp v zeleni | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 20,90*1,00*0,95 |  | 19.855 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,880*1,00*0,80 |  | 0.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | 20.559 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 174120000 | Zkoušky hutnění násypů a zásypů | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1369781716
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. - zkouška hutnění pod komunikacemi bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 Mpa- 1 zkouška na 50 m - zkoušky pískového obsypu - 1 zkouška na 100 m | [15 empty] | P | 2
16 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 85.758 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1087447555
| D | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 59.5444 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 67.48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 29.6912 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746456947
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm -bourání podkladů asf. komunikací | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 64,20*1,00 |  | 64.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,28*1,00 |  | 3.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.48 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 94.472 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 29.8532 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1962084994
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -bourání asf.povrchu v šířce rýhy s rozšířením o 0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 64,20*1,40 |  | 89.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,28*1,40 |  | 4.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.472 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 83.9763 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 451573111 | Lože a osyp potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 44.182 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 83.538 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -749974983
| P |  | Poznámka k položce: Lože pod potrubí drobné objekty v otevřeném výkopu z těženého písku (žlutého) frakce 0,1 - 5 mm, hutněno po stranách potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 85,10*1,00*0,50 |  | 42.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,08*1,00*0,40 |  | 1.632 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | 44.182 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 452313121 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.189 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 0.42223 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1163021200
| P |  | Poznámka k položce: bloky 0,20*0,2*0,2 m pod šoupátk a patková kolena | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7*0,3*0,3*0,3 |  | 0.189 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 2.52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.016103 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1798960736
| VV |  | 7*0,3*0,3*4 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 83.976 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1013875711
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 60.1247 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 60.1247 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 67.48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.297 | 20.0416 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -902565697
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asfaltové komunikace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 64,20*1,00 |  | 64.2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,28*1,00 |  | 3.28 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.48 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 67.48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 19.6772 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 315773585
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asf.komunikace | [15 empty] | P | 3
25 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 94.472 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 10.203 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1412160185
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 64,20*1,40 |  | 89.88 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,28*1,40 |  | 4.592 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.472 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 94.472 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 10.203 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1450478717
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
27 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 60.125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1196350679
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.9215 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 85 | Potrubí z trub litinových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.08961 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 857244121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0072 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1897573303
29 | M | 552540470 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.0244 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -594325868
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová s patkou 90° zn. N tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid - DN 80, | [15 empty] | P | 3
30 | M | 552532370 | trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0101 | 0.0202 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -187076315
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové přírubové (TP) trouba přírubová zn. FF do délky l=1000mm tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL (EWS), min. tl. 250 µm DN 80, délka 300 mm | [15 empty] | P | 3
31 | M | 552-R10 | potrubní spojka pro potrubí DN80, PN16, hdlo/příruba, jištěná proti posunu+těsnící kroužek s fixační vložkou | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1616929932
| P |  | Poznámka k položce: multitoleranční spojka s jištěním proti posunu pro všechny druhy potrubí (litina, ocel, PE, PVC a AC) • dle EN 14525 • flexibilní těsnění • flexibilní kroužek • zajištění hlav šroubů proti pootočení • úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) | [15 empty] | P | 3
32 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.00171 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1391408302
33 | M | 552535900 | kříž přírubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 80/80 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0201 | 0.0201 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1494052281
| P |  | Poznámka k položce: kříž přírubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 80/80 mm-tvárná ltina -viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
34 | K | 998273101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 0.09 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1283862220
| D | 87 | Potrubí z trub plastických |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.21572 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 4.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1103090496
| P |  | Poznámka k položce: přepojení, výměna přípojek | [15 empty] | P | 3
36 | M | 286131100 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm | m | 4.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0011016 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164535469
| P |  | Poznámka k položce: potrubí v návinech | [15 empty] | P | 3
37 | K | 871241121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm | m | 85.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2128088767
38 | M | 286131150 | potrubí vodovodní PE100 RC -PN16 SDR11 6 m, 90 x 8,2 mm | m | 86 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00211 | 0.18146 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1883294000
| P |  | Poznámka k položce: Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 - RC- SDR 11, PN16 tyče 6 m, | [15 empty] | P | 3
39 | K | 877161110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 32 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688502380
40 | M | 286150100 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 32 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2015188625
| P |  | Poznámka k položce: pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stáv. a novým potrubím v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
41 | M | 87100033 | Přechodová spojka ISO - D 32/32 (hrdlo/hrdlo) + O kroužek | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00195 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1311452544
| P |  | Poznámka k položce: přepoejní pe přípojek na stávající potrubí - typ ISO spojlky upřesnit poodkopání potrubí! | [15 empty] | P | 3
42 | K | 877241101 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z PE trub d 90 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2134200118
43 | M | 28600002-R | Otočná příruba DN80, PN 10(16) k lemovému nákružku | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -989407689
44 | M | 28600009-R | Lemový nákružek PE 100, SDR11-D90, typ L | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1500895471
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
45 | M | 286149480 | elektrokoleno 45°, PE 100, SDR11, PN 16, d 90 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00112 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -62581726
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
46 | M | 286530240 | elektrospojka PE 100, SDR 11, typ LU, d 90 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00032 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1201867620
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
47 | M | 286149600 | elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, SDR11, PN 16, d 90 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.00096 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1248667103
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
48 | K | 877241126 | Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na potrubí z PE trub d 90/32 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -262102729
49 | M | 871000226-R | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzav. ventilem D90/32 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0075 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704491073
| P |  | Poznámka k položce: elektrortvarovka sedlová -navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem-PE 100, SDR11 včetně sppodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo - viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
50 | K | 87-R1 | Montáž PE chráničky D 125 x 7,4 mm | m | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.000705 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842542351
| P |  | Poznámka k položce: osazení chráničky na řad v případě uložení potrubí pud splaškovou kanalizací - množství upřesnit po odkopání kanalizace-předpoklad 2 chráničky | [15 empty] | P | 3
51 | M | 286131310 | potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 125 x 7,4 mm | m | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.004125 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1073701064
52 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.216 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1160400352
| D | 89 | Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.6162 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0032 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1753177455
54 | M | 422R1 | šoupátko EKO DN80/PN10, přírubové, tvárná litina-DIN | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1603485228
| P |  | Poznámka k položce: Materiál tvárná litina, klínová šoupátka měkce těsnící, krátká délka viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
55 | M | 42291073-R2 | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,0-1,8 m | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0276 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1751813019
| P |  | Poznámka k položce: k ovládání zemních šoupátek, délku ZS upřesnit dle skutečných hloubek | [15 empty] | P | 3
56 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216506112
57 | M | 422735900 | hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, krycí výška dle skutečnosti | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0375 | 0.075 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1118835742
| P |  | Poznámka k položce: DN 80, PN 1,6 MPa, materiál tvárná litina, připojovací rozměry dle EN 1092-2, příruba typ 21, výtokové hrdlo s ozuby je pro zachycení hydrantového nástavce ČSN 38 9441. Ochrana proti korozi - epoxidový nástřik. Před provedením objednávky je nutno ověřit výšku hydrantu v návaznosti na hloubku uložení potrubí. Odvodnění hydrantu bude chráněno geotextílií. | [15 empty] | P | 3
58 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06383 | 0.19149 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -334465224
59 | M | 422914020 | poklop litinový ventilový | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.0219 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 875517661
| P |  | Poznámka k položce: Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
60 | M | 4229107001 | zemní souprava teleskopická pro navrt.objímku, typ LU, Rd 1-1,5 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0105 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1777339016
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
61 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.49212 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -489609978
62 | M | 422913520 | poklop litinový šoupátkový | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0532 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -608301064
| P |  | Poznámka k položce: min. profil víčka 130 mm. Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
63 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.32906 | 0.65812 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -543220776
64 | M | 422914520 | poklop litinový hydrantový oválný | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.059 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208591477
| P |  | Poznámka k položce: Poklop bude osazen na typový podklad viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
65 | K | 892273111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 200 | m | 85.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1007755684
| P |  | Poznámka k položce: Po provedeném proplachu (3-5 násobkem objemu potrubí) bude proveden rozbor vody v rozsahu zkráceného rozboru (vyhl. 252/2004 Sb.). V případě, že budou vzorky vykazovat kvalitu pitné vody, nebude prováděna dezinfekce. V opačném případě bude provedena klasická, popř. zkrácená dezinfekce | [15 empty] | P | 3
66 | K | 892273-R | Poplatek za rozbory vody | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -264744043
| P |  | Poznámka k položce: bakteriologický a mikrochemický rozbor | [15 empty] | P | 3
67 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 85.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1183373123
| P |  | Poznámka k položce: pčetně vyhotovení protokolů | [15 empty] | P | 3
68 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.46009 | 0.92018 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 441689036
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad 1 zkouška na 50 m | [15 empty] | P | 3
69 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm s nápisem POZOR VODA | m | 86 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00774 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1299140722
70 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC a PE | m | 172 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.03268 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1600480720
| P |  | Poznámka k položce: 2x Cu vodič 4mm2 včetně vyvedení na poklopy šoupátek, vodiče budou spojovány svorkami nebo pájením, spoje budou opatřeny vodotěsnou izolací revizní zkoušky vodičů | [15 empty] | P | 3
71 | K | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu nebo na oplocení | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00279 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1176778703
72 | K | 891173-R2 | Měření průtočnosti hydrantů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567259020
| P |  | Poznámka k položce: včetně spotřeby vody | [15 empty] | P | 3
73 | K | 899710001 | DMTŽ stávajících orientačních tabulek a povrchových znaků | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148574653
| P |  | Poznámka k položce: DMTŽ tabulek na zdivu, litinových šoupátkových, ventilových a hydrantových poklopů | [15 empty] | P | 3
74 | K | 891173-R4 | zabetonování konců rušeného vodovodního potrubí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1509692961
| P |  | Poznámka k položce: zabetonování konců rušeného řadu hubeným betonem v délce 0,5 m | [15 empty] | P | 3
75 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 2.616 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -201066938
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 181.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1786534977
| P |  | Poznámka k položce: bourání asf. komunikací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 4,08*2 |  | 8.16 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85,10*2+1,40*2 |  | 173 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 181.16 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 59.544 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2114684090
78 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 535.896 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -591568519
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně vodorovné dopravy do vzdálenosti do 1 km. Příplatek za každý další 1 km - odvoz do 10 km | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 59,544*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 535.896 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
79 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 59.544 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2072335865
80 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů bez dehtu na skládce (skládkovné) | t | 29.853 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1196898876
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
81 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) | t | 29.691 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -751185384
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 59,544-29,853 |  | 29.691 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 18_2017_13 - SO 13 Ul. Ho...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a19059e6-a0ac-4f54-bc07-999a8d733f22}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_13 - SO 13 Ul. Holešova - vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_13 - SO 13 Ul. Holešova - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 85 - Potrubí z trub litinových | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických | [5 empty] | 0
| 89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_13 - SO 13 Ul. Holešova - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 498.8254 |  | 146.099 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 498.8254 |  | 146.099 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 191.9103 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001401.1 | Dočasné zajištění potrubí ocelového, litinového nebo PE DN do 200- NTL plyn | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.06076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -730814955
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - zajištění plynovodního potrubí včetně pískového obsypu a výstražné fólie -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
2 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01068 | 0.01068 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 311041117
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 -křížení s kanalizací | [15 empty] | P | 2
3 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 55.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1041413176
| P |  | Poznámka k položce: Provedení ručního výkopu v ochranných pásmech inženýrských sítí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 183,400*0,3 |  | 55.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 183.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1907067947
| P |  | Poznámka k položce: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 16,01*1,00*1,58 |  | 25.296 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28*1,00*1,50 |  | 43.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,80*1,00*1,49 |  | 35.462 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,12*1,00*1,48 |  | 40.138 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,19*1,00*1,50 |  | 84.285 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,61*1,00*1,46 |  | 3.811 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 13 |  | 232.912 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,67*1,00*1,45 |  | 18.372 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 18.372 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -155,00*1,00*0,41 |  | -63.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -10,57*1,00*0,41 |  | -4.334 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet bourání komunikace |  | -67.884 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 183.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 91.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1384178084
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 při hloubení rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 183,400*0,5 |  | 91.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 307.002 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.25788 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1706948100
| P |  | Poznámka k položce: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky od 1,50 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 16,01*2*1,58 |  | 50.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28*2*1,50 |  | 87.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,19*2*1,50 |  | 168.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 307.002 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 307.002 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2133875784
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné | [15 empty] | P | 2
8 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 183.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1337411725
| P |  | Poznámka k položce: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | P | 2
9 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 183.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586392744
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | P | 2
10 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 183.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1327302461
11 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 183.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1756989817
12 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 302.61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 723096401
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 183,400*1,65 |  | 302.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 100.832 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 171216587
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp rýh, jam, šachet nebo kolem objektů, hutnění se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění pod komunikacemi bude prováděno na hodnotu modulu deformace pod plání musí být hutněno na modul deformace zemní pláně Edef2 = 45Mpa) -viz. vzorový příčný řez uložením potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 183,400 |  | 183.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 183.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -155,00*1,00*0,50 |  | -77.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -12,67*1,00*0,40 |  | -5.068 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | -82.568 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.832 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 583336770.R | kamenivo těžené frakce 8-63mm | t | 191.581 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 191.581 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -208249198
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené pro stavební účely frakce 8-63 mm (míchaná frakce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 100,832*1,90 |  | 191.581 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 174120000 | Zkoušky hutnění násypů a zásypů | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -65392088
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. - zkouška hutnění pod komunikacemi bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 Mpa- 1 zkouška na 50 m - zkoušky pískového obsypu - 1 zkouška na 100 m | [15 empty] | P | 2
16 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 191.91 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 453043533
| D | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 146.099 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 165.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 72.8508 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1231900975
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm -bourání podkladů asf. komunikací | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 155,00*1,00 |  | 155 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,57*1,00 |  | 10.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165.57 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 231.798 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 73.2482 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2009778651
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -bourání asf.povrchu v šířce rýhy s rozšířením o 0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 155,00*1,40 |  | 217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,57*1,40 |  | 14.798 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 231.798 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 156.3676 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 451573111 | Lože a osyp potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 82.568 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 156.1171 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942219077
| P |  | Poznámka k položce: Lože pod potrubí drobné objekty v otevřeném výkopu z těženého písku (žlutého) frakce 0,1 - 5 mm, hutněno po stranách potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 155,00*1,00*0,50 |  | 77.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,67*1,00*0,40 |  | 5.068 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | 82.568 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 452313121 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 0.24127 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800613502
| P |  | Poznámka k položce: bloky 0,20*0,2*0,2 m pod šoupátk a patková kolena | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4*0,3*0,3*0,3 |  | 0.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 1.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.0092016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1524712773
| VV |  | 4*0,3*0,3*4 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 156.368 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2137404792
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 147.5229 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 147.5229 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 165.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.297 | 49.1743 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1731932109
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asfaltové komunikace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 155,00*1,00 |  | 155 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,57*1,00 |  | 10.57 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165.57 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 165.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 48.2802 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2037282975
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asf.komunikace | [15 empty] | P | 3
25 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 231.798 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 25.0342 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -164332366
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 155,00*1,40 |  | 217 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,57*1,40 |  | 14.798 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 231.798 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 231.798 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 25.0342 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1732750550
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
27 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 147.523 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690294216
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.0246 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 85 | Potrubí z trub litinových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.04325 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00334 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1425864649
29 | M | 552598150 | přechod přírubový FFR tvárná litina DN100/80 L200 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0107 | 0.0107 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1560368508
| P |  | Poznámka k položce: přechod přírubový tvárná litina DN100/80 L200 mm-tvárná litina viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
30 | M | 552-R11 | potrubní spojka pro potrubí DN100, PN16, hdlo/příruba, jištěná proti posunu+těsnící kroužek s fixační vložkou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.0011 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1376155166
| P |  | Poznámka k položce: multitoleranční spojka s jištěním proti posunu pro všechny druhy potrubí (litina, ocel, PE, PVC a AC) • dle EN 14525 • flexibilní těsnění • flexibilní kroužek • zajištění hlav šroubů proti pootočení • úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) | [15 empty] | P | 3
31 | K | 857264122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.00171 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 509410866
32 | M | 552535920 | kříž přírubový, tvárná litina,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 100/100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0264 | 0.0264 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1511554756
| P |  | Poznámka k položce: kříž přírubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 100/100 mm-tvárná litina viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
33 | K | 998273101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 0.043 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -606487437
| D | 87 | Potrubí z trub plastických |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.51926 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 11.97 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472467894
| P |  | Poznámka k položce: přepojení, výměna přípojek | [15 empty] | P | 3
35 | M | 286131100 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm | m | 11.97 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0032319 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560088369
| P |  | Poznámka k položce: potrubí v návinech | [15 empty] | P | 3
36 | K | 871171141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm | m | 0.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -896828039
| P |  | Poznámka k položce: přepojení, výměna přípojek | [15 empty] | P | 3
37 | M | 286131110 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm | m | 0.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.000294 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538389929
| P |  | Poznámka k položce: potrubí v návinech | [15 empty] | P | 3
38 | K | 871251141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm | m | 155 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -492473486
39 | M | 286131160 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm | m | 155 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00318 | 0.4929 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2136754194
40 | K | 877161110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 32 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -710015473
41 | M | 286150100 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 32 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2134465808
| P |  | Poznámka k položce: pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stáv. a novým potrubím v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
42 | M | 87100033 | Přechodová spojka ISO - D 32/32 (hrdlo/hrdlo) + O kroužek | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0039 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -595757056
| P |  | Poznámka k položce: přepoejní pe přípojek na stávající potrubí - typ ISO spojlky upřesnit poodkopání potrubí! | [15 empty] | P | 3
43 | K | 877171110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -85278540
44 | M | 286149440 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00022 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -822046607
| P |  | Poznámka k položce: pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stáv. a novým potrubím v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
45 | M | 87100034 | Přechodová spojka ISO - D 40/40 (hrdlo/hrdlo)+O kroužek | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2052640972
| P |  | Poznámka k položce: přepoejní pe přípojek na stávající potrubí - typ ISO spojlky upřesnit poodkopání potrubí! | [15 empty] | P | 3
46 | K | 877251121 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1106937419
47 | M | 286530260 | elektrospojka PE100, SDR 11, typ LU, d 110 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1304924870
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
48 | M | 286123450 | nákružek lemový PE100 SDR11 d 110 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00144 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 523493320
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
49 | M | 28600003 | Otočná příruba DN100, PN 10(16) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964487172
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
50 | M | 286149490 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 110 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.00582 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 269979428
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
51 | K | 877261126 | Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na potrubí z PE trub D 110/32, D 100/40 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1287906960
52 | M | 871000237-R | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzav. ventilem D110/40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.0032 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432294995
| P |  | Poznámka k položce: elektrortvarovka sedlová -navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem-PE 100, SDR11 včetně sppodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo - viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
53 | M | 871000236-R | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzav. ventilem D90/32 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0018 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1887848671
| P |  | Poznámka k položce: elektrortvarovka sedlová -navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem-PE 100, SDR11 včetně sppodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo - viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
54 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.519 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1372908337
| D | 89 | Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.4621 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 891261111.1 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.00489 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1350016239
56 | M | 42224033-R3 | šoupátko EKO DN100/PN10, tv.litina-DIN | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.0576 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1065948673
| P |  | Poznámka k položce: Materiál tvárná litina, klínová šoupátka měkce těsnící, krátká délka viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
57 | M | 42291074-R4 | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,2-1,8 m | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -52753746
| P |  | Poznámka k položce: hloubku upřesnit dle skutečné hl. potrubí | [15 empty] | P | 3
58 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06383 | 0.44681 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092193650
59 | M | 422914020 | poklop litinový ventilový | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.0511 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1106231450
| P |  | Poznámka k položce: Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
60 | M | 4229107001 | zemní souprava teleskopická pro navrt.objímku, typ LU, Rd 1-1,5 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0245 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -74029257
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
61 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.36909 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 271184265
62 | M | 422913520 | poklop litinový šoupátkový | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0399 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 221277007
| P |  | Poznámka k položce: min. profil víčka 130 mm. Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
63 | K | 892273111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 200 | m | 155 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1749436008
| P |  | Poznámka k položce: Po provedeném proplachu (3-5 násobkem objemu potrubí) bude proveden rozbor vody v rozsahu zkráceného rozboru (vyhl. 252/2004 Sb.). V případě, že budou vzorky vykazovat kvalitu pitné vody, nebude prováděna dezinfekce. V opačném případě bude provedena klasická, popř. zkrácená dezinfekce | [15 empty] | P | 3
64 | K | 892273-R | Poplatek za rozbory vody | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1333935182
| P |  | Poznámka k položce: bakteriologický a mikrochemický rozbor | [15 empty] | P | 3
65 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 155 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1697154036
66 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.46009 | 1.3803 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1563845085
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad 1 zkouška na 50 m | [15 empty] | P | 3
67 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm s nápisem POZOR VODA | m | 155 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.01395 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1254599362
68 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC a PE | m | 310 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0589 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1964796877
| P |  | Poznámka k položce: 2x Cu vodič 4mm2 včetně vyvedení na poklopy šoupátek, vodiče budou spojovány svorkami nebo pájením, spoje budou opatřeny vodotěsnou izolací revizní zkoušky vodičů | [15 empty] | P | 3
69 | K | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu nebo na oplocení | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.0031 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2111079633
70 | K | 899710001 | DMTŽ stávajících orientačních tabulek a povrchových znaků | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1901353837
| P |  | Poznámka k položce: DMTŽ tabulek na zdivu, litinových šoupátkových, ventilových a hydrantových poklopů | [15 empty] | P | 3
71 | K | 891173-R4 | zabetonování konců rušeného vodovodního potrubí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356028454
| P |  | Poznámka k položce: zabetonování konců rušeného řadu hubeným betonem v délce 0,5 m | [15 empty] | P | 3
72 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 2.462 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1270989130
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 333.94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1584875326
| P |  | Poznámka k položce: bourání asf. komunikací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 10,57*2 |  | 21.14 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 155,00*2+1,40*2 |  | 312.8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 333.94 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 146.099 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1708726776
75 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 1314.891 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 473239157
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně vodorovné dopravy do vzdálenosti do 1 km. Příplatek za každý další 1 km - odvoz do 10 km | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 146,099*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1314.891 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
76 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 146.099 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594979993
77 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů bez dehtu na skládce (skládkovné) | t | 73.248 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58103275
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
78 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) | t | 72.851 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532711293
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 146,099-73,248 |  | 72.851 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 18_2017_14 - SO 14 Ul. Da...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {44b48a57-40bc-4f1a-90dc-bd5f8c956d4a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_14 - SO 14 Ul. Dalimilova - vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_14 - SO 14 Ul. Dalimilova - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 85 - Potrubí z trub litinových | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastických | [5 empty] | 0
| 89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_14 - SO 14 Ul. Dalimilova - vodovod
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2549.5822 |  | 645.2048 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2549.5822 |  | 645.2048 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1107.048 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111101101 | Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha | ha | 0.003 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2081655003
| VV |  | 25,15*1,00/10000 |  | 0.003 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 119001401.1 | Dočasné zajištění potrubí ocelového, litinového nebo PE DN do 200- NTL plyn | m | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.33852 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964111383
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - zajištění plynovodního potrubí včetně pískového obsypu a výstražné fólie -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
3 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01068 | 0.27768 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -539943353
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 -křížení s kanalizací | [15 empty] | P | 2
4 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.4797 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -787817685
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
5 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 457.935 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154820214
| P |  | Poznámka k položce: Provedení ručního výkopu v ochranných pásmech inženýrských sítí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1017,633*0,45 |  | 457.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 1017.633 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442593519
| P |  | Poznámka k položce: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 16,81*1,00*1,63 |  | 27.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,56*1,00*1,67 |  | 52.705 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,59*1,00*1,68 |  | 49.711 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,97*1,00*1,74 |  | 33.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,87*1,00*1,81 |  | 37.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,17*1,00*1,91 |  | 48.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,69*1,00*1,84 |  | 80.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,49*1,00*1,77 |  | 53.967 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,76*1,00*1,79 |  | 92.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,28*1,00*1,73 |  | 57.574 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 92,09*1,00*1,78 |  | 163.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,98*1,00*1,76 |  | 131.965 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57,54*1,00*1,76 |  | 101.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,16*1,00*1,71 |  | 123.394 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,14*1,00*1,72 |  | 94.841 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,07*1,00*1,70 |  | 76.619 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 14 |  | 1225.264 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60,09*1,00*1,52 |  | 91.337 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 91.337 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -699,15*1,00*0,41 |  | -286.652 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -30,04*1,00*0,41 |  | -12.316 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet bourání komunikace |  | -298.968 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1017.633 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 508.817 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1645785638
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 při hloubení rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1017,633*0,5 |  | 508.817 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 2633.203 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 2.2119 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -363158007
| P |  | Poznámka k položce: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky od 1,50 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 16,81*2*1,63 |  | 54.801 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,56*2*1,67 |  | 105.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,59*2*1,68 |  | 99.422 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,97*2*1,74 |  | 66.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,87*2*1,81 |  | 75.549 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,17*2*1,91 |  | 96.149 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,69*2*1,84 |  | 160.779 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,49*2*1,77 |  | 107.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,76*2*1,79 |  | 185.301 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,28*2*1,73 |  | 115.149 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 92,09*2*1,78 |  | 327.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,98*2*1,76 |  | 263.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57,54*2*1,76 |  | 202.541 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,16*2*1,71 |  | 246.787 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,14*2*1,72 |  | 189.682 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,07*2*1,70 |  | 153.238 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řad 14 |  | 2450.529 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60,09*2*1,52 |  | 182.674 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 182.674 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2633.203 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 2633.203 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 667233867
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné | [15 empty] | P | 2
10 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 1017.633 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 515691285
| P |  | Poznámka k položce: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | P | 2
11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 989.465 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2115431453
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1017,633 |  | 1017.633 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 1017.633 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -25,15*1,00*1,12 |  | -28.168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | -28.168 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 989.465 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 989.465 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1721226277
13 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 989.465 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -131819861
14 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 1632.617 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -624056082
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 989,465*1,65 |  | 1632.617 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 580.896 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2068799919
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp rýh, jam, šachet nebo kolem objektů, hutnění se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění pod komunikacemi bude prováděno na hodnotu modulu deformace pod plání musí být hutněno na modul deformace zemní pláně Edef2 = 45Mpa) -viz. vzorový příčný řez uložením potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1017,633 |  | 1017.633 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 1017.633 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -25,15*1,00*1,12 |  | -28.168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | -28.168 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -699,15*1,00*0,55 |  | -384.533 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -60,09*1,00*0,40 |  | -24.036 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | -408.569 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 580.896 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 583336770.R | kamenivo těžené frakce 8-63mm | t | 1103.702 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1103.702 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -449781994
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené pro stavební účely frakce 8-63 mm (míchaná frakce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 580,896*1,90 |  | 1103.702 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 174120000 | Zkoušky hutnění násypů a zásypů | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1470364118
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. - zkouška hutnění pod komunikacemi bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 Mpa- 1 zkouška na 50 m - zkoušky pískového obsypu - 1 zkouška na 100 m | [15 empty] | P | 2
18 | K | 174201101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 28.168 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 853131681
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách -zásyp v zeleni | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 25,15*1,00*1,12 |  | 28.168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | 28.168 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 25.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.031941 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62746462
| VV |  | 25,15*1,00 |  | 25.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 005724700 | osivo směs parková | kg | 6.288 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.006288 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1428826657
| VV |  | 25,15*0,25 |  | 6.288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 1107.048 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -53890275
| D | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 645.2048 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 3.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.8925 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2100685981
| P |  | Poznámka k položce: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek -bourání chodníků z betonových dlaždic | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,50*1,00 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 113107032 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při překopech inž sítí | m2 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.875 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1715319503
| VV |  | 1,40*1,00 |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 729.19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 320.8436 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1908546132
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm -bourání podkladů asf. komunikací | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 699,15*1,00 |  | 699.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,04*1,00 |  | 30.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 729.19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 1020.866 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 322.5937 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748909397
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -bourání asf.povrchu v šířce rýhy s rozšířením o 0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 699,15*1,40 |  | 978.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,04*1,40 |  | 42.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1020.866 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 773.3867 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 451573111 | Lože a osyp potrubí otevřený výkop z písku | m3 | 408.569 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 772.51 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1870712983
| P |  | Poznámka k položce: Lože pod potrubí drobné objekty v otevřeném výkopu z těženého písku (žlutého) frakce 0,1 - 5 mm, hutněno po stranách potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 699,15*1,00*0,55 |  | 384.533 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60,09*1,00*0,40 |  | 24.036 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí pískem |  | 408.569 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 452313121 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.378 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 0.84445 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926321178
| P |  | Poznámka k položce: bloky 0,20*0,2*0,2 m pod šoupátk a patková kolena | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 14*0,3*0,3*0,3 |  | 0.378 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 5.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.032206 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1651112125
| VV |  | 14*0,3*0,3*4 |  | 5.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 773.387 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712558096
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 650.585 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 650.2315 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 729.19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.297 | 216.5694 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -410762061
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asfaltové komunikace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 699,15*1,00 |  | 699.15 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,04*1,00 |  | 30.04 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 729.19 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 729.19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 212.6318 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2120150504
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asf.komunikace | [15 empty] | P | 3
32 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 1020.866 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 110.2535 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 959913844
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 699,15*1,40 |  | 978.81 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,04*1,40 |  | 42.056 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1020.866 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 1020.866 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 110.2535 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246187508
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
34 | K | 581121215 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 150 mm | m2 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.37371 | 0.52319 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -414058758
| VV |  | 1,40*1,00 |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 650.231 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1163999200
| D | 57 | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.3535 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 596811122 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2 | m2 | 3.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.101 | 0.3535 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1663770267
| P |  | Poznámka k položce: Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2 -přeskládání stávajících dlaždic | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 3,50*1,00 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 0.354 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1003870298
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 18.5625 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 85 | Potrubí z trub litinových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.18039 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 857244121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0096 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2054448004
39 | M | 552540470 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.0488 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708733963
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová s patkou 90° zn. N tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid - DN 80, | [15 empty] | P | 3
40 | M | 552532370 | trouba přírubová, tvárná litina, práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0101 | 0.0404 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896170556
| P |  | Poznámka k položce: trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové přírubové (TP) trouba přírubová zn. FF do délky l=1000mm tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL (EWS), min. tl. 250 µm DN 80, délka 300 mm | [15 empty] | P | 3
41 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00167 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 757228470
42 | M | 552-R11 | potrubní spojka pro potrubí DN100, PN16, hdlo/příruba, jištěná proti posunu+těsnící kroužek s fixační vložkou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.0011 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 695209316
| P |  | Poznámka k položce: multitoleranční spojka s jištěním proti posunu pro všechny druhy potrubí (litina, ocel, PE, PVC a AC) • dle EN 14525 • flexibilní těsnění • flexibilní kroužek • zajištění hlav šroubů proti pootočení • úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) | [15 empty] | P | 3
43 | K | 857312122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.00592 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1379083616
44 | M | 552536160 | přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus tv.litina délka 200 mm DN 150/80 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0137 | 0.0137 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -553493220
| P |  | Poznámka k položce: přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/80 mm-tvárná litina -viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
45 | M | 552536170 | přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus tv.litinadélka 200 mm DN 150/100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0139 | 0.0139 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -990341665
| P |  | Poznámka k položce: přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/100 mm-tvárná litina viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
46 | K | 857314122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 0.0038 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -708627042
47 | M | 552535950 | kříž přírubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 150/150 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0415 | 0.0415 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -569628252
| P |  | Poznámka k položce: kříž přírubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 150/150 mm-tvárná litina viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
48 | K | 998273101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 0.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -888532993
| D | 87 | Potrubí z trub plastických |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.0867 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 60.09 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 479792537
| P |  | Poznámka k položce: přepojení, výměna přípojek | [15 empty] | P | 3
50 | M | 286131100 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm | m | 60.09 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.016224 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -609594917
| P |  | Poznámka k položce: potrubí v návinech | [15 empty] | P | 3
51 | K | 871321141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm | m | 700 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490462860
52 | M | 286131180 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 160 x 14,6 mm | m | 700 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 4.641 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1627456554
53 | K | 877161110 | Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 32 | kus | 92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1985890236
54 | M | 286150100 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 32 | kus | 92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00736 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724146975
| P |  | Poznámka k položce: pro vyrovnání výškového rozdílu mezi stáv. a novým potrubím v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
55 | M | 87100033 | Přechodová spojka ISO - D 32/32 (hrdlo/hrdlo) + O kroužek | kus | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0299 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 857915436
| P |  | Poznámka k položce: přepoejní pe přípojek na stávající potrubí - typ ISO spojlky upřesnit poodkopání potrubí! | [15 empty] | P | 3
56 | K | 877241101 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z PE trub d 90 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1260160770
57 | M | 28600002-R | Otočná příruba DN80, PN 10(16) k lemovému nákružku | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1639941164
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
58 | M | 28600009-R | Lemový nákružek PE 100, SDR11-D90, typ L | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -488690116
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
59 | M | 286530240 | elektrospojka PE 100, SDR 11, typ LU, d 90 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.0016 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -359998570
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
60 | K | 877251121 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -348586444
61 | M | 286123450 | nákružek lemový PE100 SDR11 d 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2122155022
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
62 | M | 28600003 | Otočná příruba DN100, PN 10(16) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1632851264
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
63 | K | 877321101 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z PE trub d 160 | kus | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1301564931
64 | M | 286123480 | nákružek lemový PE100 SDR11 d 160 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00516 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1636336260
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
65 | M | 28600004-R | Otočná příruba DN80, PN 10(16) k lemovému nákružku | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1298736404
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
66 | M | 286149510 | elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 160 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0252 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 533576601
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
67 | M | 286149390-R | elektrokoleno 30°, PE 100, PN 16, d 160 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00343 | 0.00686 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -458118333
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
68 | M | 286159780 | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16, typ LU - d 160 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00181 | 0.0181 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -141351825
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
69 | M | 286151920 | T-kus redukovaný, SDR11, PE100, d 160/90 pro elektrotvarovky | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.0134 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1414217189
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
70 | M | 286149800 | elektroredukce, PE 100, PN 16, d 160-110 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -253577106
| P |  | Poznámka k položce: viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
71 | K | 877321125 | Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na potrubí z PE trub d 160/32 | kus | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1879186741
72 | M | 871000238-R | Elektrosvařovací navrtávací objímka s uzav. ventilem D160/32 | kus | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.1932 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1505474701
| P |  | Poznámka k položce: elektrortvarovka sedlová -navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem-PE 100, SDR11 včetně sppodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo - viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
73 | K | 87-R1 | Montáž PE chráničky D 125 x 7,4 mm | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.0141 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2006578071
| P |  | Poznámka k položce: osazení chráničky na řad v případě uložení potrubí pud splaškovou kanalizací-počet upřesnit po odkopání | [15 empty] | P | 3
74 | M | 286131310 | potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 125 x 7,4 mm | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.0825 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19465835
75 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 5.087 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -332718854
| D | 89 | Trubní vedení - ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 13.2954 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.004 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1686749065
77 | M | 422R1 | šoupátko EKO DN80/PN10, přírubové, tvárná litina-DIN | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.075 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1525551955
| P |  | Poznámka k položce: Materiál tvárná litina, klínová šoupátka měkce těsnící, krátká délka viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
78 | M | 42291073-R2 | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,0-1,8 m | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0345 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -428309279
| P |  | Poznámka k položce: k ovládání zemních šoupátek, délku ZS upřesnit dle skutečných hloubek | [15 empty] | P | 3
79 | K | 891261111.1 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.00163 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1220936184
80 | M | 42224033-R3 | šoupátko EKO DN100/PN10, tv.litina-DIN | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.0192 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2136025825
| P |  | Poznámka k položce: Materiál tvárná litina, klínová šoupátka měkce těsnící, krátká délka viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
81 | M | 42291074-R4 | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,2-1,8 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -411198996
| P |  | Poznámka k položce: k ovládání zemních šoupátek, délku ZS upřesnit dle skutečných hloubek | [15 empty] | P | 3
82 | K | 891311112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1596273010
83 | M | 422R3 | šoupátko EKO DN150/PN10, přírubové, tvárná litina-DIN | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0333 | 0.0999 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -954489655
| P |  | Poznámka k položce: Materiál tvárná litina, klínová šoupátka měkce těsnící, krátká délka viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
84 | M | 42291073-R3 | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 100-150 mm při Rd 1,0-1,8 m | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0207 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -662769054
| P |  | Poznámka k položce: k ovládání zemních šoupátek, délku ZS upřesnit dle skutečných hloubek | [15 empty] | P | 3
85 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00136 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1658048926
86 | M | 422735900 | hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, krycí výška dle skutečnosti | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0375 | 0.15 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 795861929
| P |  | Poznámka k položce: DN 80, PN 1,6 MPa, materiál tvárná litina, připojovací rozměry dle EN 1092-2, příruba typ 21, výtokové hrdlo s ozuby je pro zachycení hydrantového nástavce ČSN 38 9441. Ochrana proti korozi - epoxidový nástřik. Před provedením objednávky je nutno ověřit výšku hydrantu v návaznosti na hloubku uložení potrubí. Odvodnění hydrantu bude chráněno geotextílií. | [15 empty] | P | 3
87 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06383 | 2.9362 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -202650617
88 | M | 422914020 | poklop litinový ventilový | kus | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.3358 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -375076291
| P |  | Poznámka k položce: Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
89 | M | 4229107001 | zemní souprava teleskopická pro navrt.objímku, typ LU, Rd 1-1,5 | kus | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.161 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 899075188
| P |  | Poznámka k položce: viz kladečský plán | [15 empty] | P | 3
90 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 1.1073 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1473104279
91 | M | 422913520 | poklop litinový šoupátkový | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.1197 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968970188
| P |  | Poznámka k položce: min. profil víčka 130 mm. Poklopy budou usazeny na podložkách umožňujících vystředění a výškové umístění ořechu viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
92 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.32906 | 1.3162 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -779301883
93 | M | 422914520 | poklop litinový hydrantový oválný | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.118 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -467549408
| P |  | Poznámka k položce: Poklop bude osazen na typový podklad viz. kladečský plán | [15 empty] | P | 3
94 | K | 892273111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 200 | m | 699.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557752150
| P |  | Poznámka k položce: Po provedeném proplachu (3-5 násobkem objemu potrubí) bude proveden rozbor vody v rozsahu zkráceného rozboru (vyhl. 252/2004 Sb.). V případě, že budou vzorky vykazovat kvalitu pitné vody, nebude prováděna dezinfekce. V opačném případě bude provedena klasická, popř. zkrácená dezinfekce | [15 empty] | P | 3
95 | K | 892273-R | Poplatek za rozbory vody | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -768046665
| P |  | Poznámka k položce: bakteriologický a mikrochemický rozbor | [15 empty] | P | 3
96 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 699.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1829098188
| P |  | Poznámka k položce: včetně vyhotovení protokolů | [15 empty] | P | 3
97 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.46009 | 6.4413 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -539189377
| P |  | Poznámka k položce: předpoklad 1 zkouška na 50 m | [15 empty] | P | 3
98 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm s nápisem POZOR VODA | m | 700 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.063 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -575111889
99 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC a PE | m | 1400 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.266 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804934396
| P |  | Poznámka k položce: 2x Cu vodič 4mm2 včetně vyvedení na poklopy šoupátek, vodiče budou spojovány svorkami nebo pájením, spoje budou opatřeny vodotěsnou izolací revizní zkoušky vodičů | [15 empty] | P | 3
100 | K | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu nebo na oplocení | kus | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.01829 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1009059421
101 | K | 891173-R2 | Měření průtočnosti hydrantů | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1865541978
| P |  | Poznámka k položce: včetně spotřeby vody | [15 empty] | P | 3
102 | K | 899710001 | DMTŽ stávajících orientačních tabulek a povrchových znaků | kus | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2071467741
| P |  | Poznámka k položce: DMTŽ tabulek na zdivu, litinových šoupátkových, ventilových a hydrantových poklopů | [15 empty] | P | 3
103 | K | 891173-R4 | zabetonování konců rušeného vodovodního potrubí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620515743
| P |  | Poznámka k položce: zabetonování konců rušeného řadu hubeným betonem v délce 0,5 m | [15 empty] | P | 3
104 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 13.295 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410937842
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 1461.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -719417248
| P |  | Poznámka k položce: bourání asf. komunikací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 30,04*2 |  | 60.08 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 699,15*2+1,40*2 |  | 1401.1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1461.18 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 645.205 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 617248353
107 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 5806.845 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 889809921
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně vodorovné dopravy do vzdálenosti do 1 km. Příplatek za každý další 1 km - odvoz do 10 km | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 645,205*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5806.845 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
108 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 645.205 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1291408133
109 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů bez dehtu na skládce (skládkovné) | t | 322.594 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778064855
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
110 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) | t | 322.611 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1343157221
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 645,205-322,594 |  | 322.611 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 18_2017_15 - SO15 Ul. Men...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9313473b-73e2-41ea-bdf8-4def84300e99}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_15 - SO15 Ul. Menšíkova - kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_15 - SO15 Ul. Menšíkova - kanalizace
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 83 - Potrubí z trub kameninových a keramických | [5 empty] | 0
| 84 - Rekonstrukce potrubí bezvýkopovou technologií | [5 empty] | 0
| 85 - Sanace kanalizačních šachet | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastových | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_15 - SO15 Ul. Menšíkova - kanalizace
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1127.1745 |  | 264.4678 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1127.1745 |  | 264.4678 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 559.3084 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 558 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1794272678
| P |  | Poznámka k položce: čerpání odpadních vod v průběhu provádění sanace stok včetně šachet a výměny šachet doba čerpání - odhad 1 den/20 m 2 dny /1 šachtu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*24*9 |  | 432 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachty |  | 432 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 105/20 *24 |  | 126 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 126 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 558 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | d | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2062972863
3 | K | 111101101 | Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha | ha | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1557889205
| VV |  | 13,50*1,00/10000 |  | 0.001 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového nebo plastovéhoDN do 200 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.13888 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1506498054
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - křížení stáv. vodovodu -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
5 | K | 119001401.1 | Dočasné zajištění potrubí ocelového, litinového nebo PE DN do 200- NTL plyn | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.09548 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1949343096
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - zajištění plynovodního potrubí včetně pískového obsypu a výstražné fólie - osazení PE chrániček na potrubí NTL s přesahem 1m na každou stranu - zkouška funkčnosti signalizačního vodiče -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.1476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328532575
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 185.976 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8351944
| P |  | Poznámka k položce: Provedení ručního výkopu v ochranných pásmech inženýrských sítí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 464,939*0,40 |  | 185.976 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 464.939 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 597525373
| P |  | Poznámka k položce: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5,04*1,00*2,015 |  | 10.156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,97*1,00*2,095 |  | 94.212 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,26*1,00*2,455 |  | 96.383 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 1 - potrubí |  | 200.751 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*1,00*1,99 |  | 3.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*2,24 |  | 8.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*2,15 |  | 8.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*2,96 |  | 11.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 1 - šachty |  | 33.38 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,43*1,00*2,585 |  | 109.682 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08*1,00*2,085 |  | 4.337 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 1.1 - potrubí |  | 114.019 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*2,58 |  | 10.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,79 |  | 7.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*0,97 |  | 3.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*0,70 |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*0,95 |  | 3.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,35 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 1.1 - šachty |  | 33.36 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,10*1,00*2,37 |  | 9.717 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,10*1,00*2,46 |  | 10.086 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*1,00*2,56 |  | 7.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*1,00*2,57 |  | 7.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*1,00*1,80 |  | 3.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*1,00*2,50 |  | 7.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,10*1,00*2,63 |  | 10.783 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,10*1,00*2,49 |  | 10.209 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00*1,00*2,41 |  | 9.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,80*1,00*0,96 |  | 5.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*1,00*1,73 |  | 5.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*1,00*1,78 |  | 5.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,55*1,00*1,83 |  | 6.497 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,80*1,00*1,38 |  | 3.864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,40*1,00*1,93 |  | 8.492 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,25*1,00*1,69 |  | 5.493 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,90*1,00*1,99 |  | 7.761 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,42*1,00*1,03 |  | 2.493 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,90*1,00*1,77 |  | 5.133 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,90*1,00*1,81 |  | 7.059 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 140.29 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(95,27-6,00)*1,00*0,41 |  | -36.601 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(50,51-4,00)*1,00*0,41 |  | -19.069 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(6,00+4,00)*2,00*0,41 |  | -8.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -52,05*1,00*0,41 |  | -21.341 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet bourání asf. komunikace |  | -85.211 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,50*1,50*2,10 |  | 28.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kopané sondy pro identifikaci přípojek |  | 28.35 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 464.939 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 232.47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 139120770
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 při hloubení rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 464,939*0,5 |  | 232.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 256.727 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.21822 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1938594124
| VV |  | 4,10*2*2,37 |  | 19.434 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,10*2*2,46 |  | 20.172 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*2*2,56 |  | 15.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*2*2,57 |  | 15.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*2*1,80 |  | 7.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*2*2,50 |  | 15.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,10*2*2,63 |  | 21.566 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,10*2*2,49 |  | 20.418 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00*2*2,41 |  | 19.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*2*1,73 |  | 10.899 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*2*1,78 |  | 10.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,55*2*1,83 |  | 12.993 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,40*2*1,93 |  | 16.984 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,25*2*1,69 |  | 10.985 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,90*2*1,99 |  | 15.522 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,90*2*1,77 |  | 10.266 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,90*2*1,81 |  | 14.118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 256.727 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 256.727 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1388929141
12 | K | 151201102 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 711.799 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00201 | 1.4307 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6510738
| VV |  | 5,04*2*2,015 |  | 20.311 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,97*2*2,095 |  | 188.424 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,26*2*2,455 |  | 192.767 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 1 - potrubí |  | 401.502 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*1,99 |  | 11.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*2,24 |  | 13.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*2,15 |  | 12.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*2,96 |  | 17.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 1 - šachty |  | 56.04 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,43*2*2,585 |  | 219.363 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08*2*2,085 |  | 8.674 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 1.1 - potrubí |  | 228.037 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*2,58 |  | 15.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*1,79 |  | 10.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 1.1 - šachty |  | 26.22 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 711.799 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 151201112 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 711.799 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -226284751
14 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 464.939 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1658528529
| P |  | Poznámka k položce: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | P | 2
15 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 451.709 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1448943036
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 464,939 |  | 464.939 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 464.939 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -13,50*1,00*(1,58-0,60) |  | -13.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zpětný zásyp rýh v zeleni |  | -13.23 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 451.709 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 451.709 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -103247013
17 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 451.709 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2090882246
18 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 745.32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19413781
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 451,709*1,65 |  | 745.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 293.293 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 621335439
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp rýh, jam, šachet nebo kolem objektů, hutnění se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění pod komunikacemi bude prováděno na hodnotu modulu deformace pod plání musí být hutněno na modul deformace zemní pláně Edef2 = 45Mpa) -viz. vzorový příčný řez uložením potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 464,939 |  | 464.939 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 464.939 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -13,50*1,00*(1,58-0,60) |  | -13.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zpětný zásyp rýh v zeleni |  | -13.23 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(95,27-6,00)*1,00*0,05 |  | -4.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(50,51-4,00)*1,00*0,05 |  | -2.326 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -9*2,00*2,00*0,05 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | štěrkové lože - dno rýh |  | -8.59 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -92,27*1,00*0,545 |  | -50.287 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -48,51*1,00*0,585 |  | -28.378 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp štěrkopískem potrubí kameninového |  | -78.665 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -9*1,50*1,50*0,10 |  | -2.025 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bet desky pod šachty |  | -2.025 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -92,27*1,00*0,175 |  | -16.147 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -48,51*1,00*0,190 |  | -9.217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obetonování potrubí kameninového |  | -25.364 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,70*1,00*0,60 |  | -1.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -66,47*1,00*0,60 |  | -39.882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,10*1,00*0,70 |  | -2.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí PP-přípojky |  | -43.772 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 293.293 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 583336770.R | kamenivo těžené frakce 8-63mm | t | 557.257 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 557.257 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464192927
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené pro stavební účely frakce 8-63 mm (míchaná frakce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 293,293*1,90 |  | 557.257 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 174120000 | Zkoušky hutnění násypů a zásypů | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1490296930
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. - zkouška hutnění pod komunikacemi bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 Mpa- 1 zkouška na 50 m | [15 empty] | P | 2
22 | K | 174201101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 13.23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1813913268
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách -zásyp v zeleni | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 13,50*1,00*(1,58-0,60) |  | 13.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp zeminou v zeleni |  | 13.23 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 13.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.017145 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1468328963
| VV |  | 13,50*1,00 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 005724700 | osivo směs parková | kg | 3.375 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.003375 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1878266903
| VV |  | 13,50*0,25 |  | 3.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 559.308 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1754929406
| D | 11 | Zemní práce - přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 206.9642 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 4.35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 1.1092 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1227111231
| P |  | Poznámka k položce: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek -bourání chodníků z betonových dlaždic | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,35*1,00 |  | 4.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 113107032 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při překopech inž sítí | m2 | 2.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 1.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1894669599
| VV |  | 2,40*1,00 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 230.58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 101.4552 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1978261290
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm -bourání podkladů asf. komunikací | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (95,27-6,00)*1,00 |  | 89.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (50,51-4,00)*1,00 |  | 46.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 135.78 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*2,00*2,00 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,50*1,50 |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,05*1,00 |  | 52.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 52.05 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 230.58 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 325.632 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 102.8997 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1232616168
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -bourání asf.povrchu v šířce rýhy s rozšířením o 0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (95,27-6,00)*1,40 |  | 124.978 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (50,51-4,00)*1,40 |  | 65.114 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 190.092 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*2,40*2,40 |  | 51.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 51.84 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,90*1,90 |  | 10.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 10.83 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,05*1,40 |  | 72.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 72.87 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 325.632 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 307.3194 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku-dno rýhy | m3 | 8.59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.7034 | 14.6322 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1603476244
| P |  | Poznámka k položce: úprava dna rýhy ŠP - zrno max. 20mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (95,27-6,00)*1,00*0,05 |  | 4.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (50,51-4,00)*1,00*0,05 |  | 2.326 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*2,00*2,00*0,05 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | štěrkové lože - dno rýh |  | 8.59 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 451570002 | Hutnící zkoušky štěrkopískového obsypu | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1106160731
| P |  | Poznámka k položce: Hutnící zkoušky po 50 m | [15 empty] | P | 2
32 | K | 451573111 | Lože a osyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 78.665 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 148.7374 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564511891
| P |  | Poznámka k položce: obsyp kameninového potrubí štěrkopískem fr. 0-22 mm, hutněno po stranách potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 92,27*1,00*0,545 |  | 50.287 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,51*1,00*0,585 |  | 28.378 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp štěrkopískem |  | 78.665 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 2.025 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 4.5238 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1947528262
| P |  | Poznámka k položce: betonové desky pod kanalizační šachty z betonu C 12/15 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 9*1,50*1,50*0,10 |  | 2.025 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bet deska pod šachty |  | 2.025 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 452312141 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 25.364 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 56.6632 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2105194124
| P |  | Poznámka k položce: sedlové lože pro kameninové potrubí - 120° z betonu C12/15 - XCO-S3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 92,27*1,00*0,175 |  | 16.147 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,51*1,00*0,190 |  | 9.217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obetonování |  | 25.364 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 451573111.1 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 43.772 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 82.7628 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -966310049
| P |  | Poznámka k položce: Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu Hutněný obsyp potrubí, sypaný po vrstvách 200 - 300 mm. hutnění po stranách potruí na hodnotu PS 95% - obsyp pískem fr. 0,1 - 5 mm - obsyp potrubí PP SN10 - přípojky | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,70*1,00*0,60 |  | 1.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,47*1,00*0,60 |  | 39.882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,10*1,00*0,70 |  | 2.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.772 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 307.319 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1757419295
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 207.3922 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 206.9528 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 230.58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.297 | 68.4823 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2125217352
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asfaltové komunikace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | (95,27-6,00)*1,00 |  | 89.27 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (50,51-4,00)*1,00 |  | 46.51 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 135.78 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*2,00*2,00 |  | 36 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 36 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,50*1,50 |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,05*1,00 |  | 52.05 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 52.05 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 230.58 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 230.58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 67.2371 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -232193776
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asf.komunikace | [15 empty] | P | 3
39 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 325.632 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 35.1683 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -664089582
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
| VV |  | (95,27-6,00)*1,40 |  | 124.978 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (50,51-4,00)*1,40 |  | 65.114 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 190.092 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*2,40*2,40 |  | 51.84 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 51.84 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,90*1,90 |  | 10.83 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 10.83 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,05*1,40 |  | 72.87 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 72.87 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 325.632 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 325.632 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 35.1683 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1217205615
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
41 | K | 581121215 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 150 mm | m2 | 2.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.37371 | 0.8969 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2029281571
| VV |  | 2,40*1,00 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 206.056 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2104719140
| D | 57 | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.43935 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 596811122 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2 | m2 | 4.35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.101 | 0.43935 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1726999976
| P |  | Poznámka k položce: Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2 -přeskládání stávajících dlaždic | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 4,35*1,00 |  | 4.35 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 0.439 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1237898044
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 52.9467 |  | 0.28606 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 83 | Potrubí z trub kameninových a keramických |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.2417 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 92.27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0046135 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -710524401
46 | M | 597107020-1 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 93 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.053 | 4.929 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -373836609
| P |  | Poznámka k položce: trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | [15 empty] | P | 3
47 | K | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 48.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00388 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2081507705
48 | M | 597107110 | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 49 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.072 | 3.528 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1763979960
| P |  | Poznámka k položce: trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.160 C | [15 empty] | P | 3
49 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0012 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1662179886
50 | M | 597117600 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.042 | 0.336 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1191577540
51 | K | 837371221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00096 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1614866017
52 | M | 597117700 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.073 | 0.438 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -781314496
53 | K | 9982751S4 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 9.242 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1939176891
| D | 84 | Rekonstrukce potrubí bezvýkopovou technologií |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 84-01 | krátký rukáv - potrubí DN200 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -716763280
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID 3446484 - ID 3446485 úsek ID 2384718 - ID 2377562 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
55 | K | 84-02 | krátký rukáv - potrubí DN300 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1643644870
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID 2104123 - ID 2380774 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
56 | K | 84-10 | injektáž přípojky zaústěné do potrubí DN300 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526332624
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID 2104123 - ID 2380774 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
57 | K | 84-21 | fréza, krátký rukáv na potrubí DN200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1404221171
| P |  | Poznámka k položce: usek ID 3446485 - ID 2384718 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
| D | 85 | Sanace kanalizačních šachet |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.6703 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 355931117 | Žlaby stok kameninové DN 300 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.23598 | 0.70794 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -501201254
59 | K | 894302152 | Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 0.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.4776 | 1.8582 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -88099595
| VV |  | 3*0,25 |  | 0.75 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.75 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 899501411 | Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01298 | 0.28556 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1600432331
61 | K | 130901123 | Bourání dna šachty ze zdiva ze ŽB ručně | m3 | 0.49 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2007134315
62 | K | 985121121 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů | m2 | 18.29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056346576
63 | K | 985121911 | Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru | m2 | 18.29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1256412577
64 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 18.29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2127963994
65 | K | 985139111 | Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru | m2 | 18.29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2064122235
66 | K | 985311212 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm | m2 | 18.29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03885 | 0.71057 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1258451671
67 | K | 985311911 | Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru | m2 | 18.29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1904688953
68 | K | 985323212 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm | m2 | 18.29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00315 | 0.057613 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1307291060
69 | K | 985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru | m2 | 18.29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1232416739
70 | K | 985324221 | Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C) | m2 | 18.29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00276 | 0.05048 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1655170196
71 | K | 985324911 | Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve stísněném prostoru | m2 | 18.29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684978200
72 | K | 999R | Zapravení přípojek sanační maltou | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1766549938
73 | K | 997013002 | Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m | m3 | 0.49 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -189334383
74 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 0.942 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -721446763
75 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.942 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27919647
76 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 9.42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 359370461
77 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.942 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -567660187
78 | K | 998276101.2 | Přesun hmot pro trubní vedení | t | 3.67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2138200412
| D | 87 | Potrubí z trub plastových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.40521 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 871273121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC nebo PP těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125 | m | 1.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1.7e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -351420354
80 | M | 286118440 | trubka kanalizační plastová PPKGEM 2000-SN10 125x3,9x1000 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00222 | 0.00444 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1190263473
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
81 | K | 871313121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC nebo PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 66.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000665 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168481495
82 | M | 286118520 | trubka kanalizační plastová PPKGEM 2000-SN10 160x4,9x1000 mm | kus | 67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00361 | 0.24187 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1814882825
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
83 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 4.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 4.1e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916665510
84 | M | 286118600 | trubka kanalizační plastová PPKGEM 2000-SN10 200x6,2x1000 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.0285 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1129797524
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
85 | K | 877270310 | Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1625905432
86 | M | 286118840 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 2000 - SN10 125x45° | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.00044 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1587924022
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
87 | K | 877310310 | Montáž kolen na potrubí z PP nebo PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 611640972
88 | M | 286118940 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 2000 - SN10 - 160x45° | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00081 | 0.00243 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1455001309
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
89 | M | 286118920 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 2000-SN10 D160 - 15° - 45° - pro vyrovnání výškového rozdílu v místě přepojení | kus | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.02812 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1068356701
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
90 | K | 877350310 | Montáž kolen na potrubí z PP nebo PVC trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -861523411
91 | M | 286119020 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 2000-SN10 -200x45° | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00223 | 0.00446 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1681453847
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
92 | K | 877310320 | Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1269107502
93 | M | 286119120 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem PPKGEA 2000 - SN10 -160/110/45° | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.00512 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1638485320
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
94 | M | 286119140 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem PPKGEA 2000 - SN10-160/125/45° | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00143 | 0.00429 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -523402415
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
95 | K | 877350320 | Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746229698
96 | M | 286119180 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem PPKGEA 2000 - SN10 -200/160/45° | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 0.0034 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732462095
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
97 | K | 877310330 | Montáž tvarovek jednoosých z PVC nebo PP trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1382730155
98 | M | 286120060 | přechod z kameniny na PVC potrubí PPKGUS DN 160 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.0231 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -825344112
| P |  | Poznámka k položce: OSMA, kód výrobku: 77580 | [15 empty] | P | 3
99 | K | 877260330.1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1724048992
100 | M | 877-R1 | Bi Adaptér 100S s VPC100 - pro potrubí DN100 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0048 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -809886578
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení potrubí PP SN10 na materiál stávajících přípojek Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
101 | K | 877270330.1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 745566818
102 | M | 877-R2 | Bi Adaptér 125S s VPC125 - pro potrubí DN125 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0036 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -650102942
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení potrubí PP SN10 na materiál stávajících přípojek Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepoje | [15 empty] | P | 3
103 | K | 877310330.1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1221488214
104 | M | 877-R3 | Bi Adaptér 150S s VPC125 - pro potrubí DN150 | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.0208 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1707293029
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení potrubí PP SN10 na materiál stávajících přípojek Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepoje | [15 empty] | P | 3
105 | K | 877350330.1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -29505617
106 | M | 877-R4 | Bi Adaptér 200S s VPC200 - pro potrubí DN200 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0288 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1447579105
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení potrubí PP SN10 na materiál stávajících přípojek Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepoje | [15 empty] | P | 3
107 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.405 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1733129840
| D | 89 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 39.6295 |  | 0.28606 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 894211121 | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.6858 | 10.1147 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -799721005
| P |  | Poznámka k položce: Dna budou typová prefabrikovaná – kyneta bude upravena do kameninového žlábku (hladká úprava). Nástupnice bude provedena do výšky celého profilu. Povrch nástupnice bude obložen kameninovými pásky v protiskluzové úpravě tř. R11 dle DIN 51130. Bude použit atestovaný materiál pro styk se splaškovou odpadní vodou. Vně i uvnitř bude šachta natřena 2x jednosložkovým finalizačním nátěrem na bázi syntetických pryskyřic s obsahem hydrofobizujících složek pro finalizaci a barevné sjednocení povrchů cementových malt a betonů při provádění oprav železobetonových konstrukcí. Vstupní části šachet budou tvořeny skružemi tl. stěn 120 mm, opatřenými ocelovými poplastovanými vidlicovými stupadly - vzdálenost 250 mm. Přechodový konus 100-63/58 mm bude opatřen kapsovým stupadlem. Těleso šachty bude opatřeno stupadly KASI. Vzdálenost první stupačky od horní hrany šachtového poklopu a ode dna bude max. 60 cm. Spoje šachtových skruží budou vodotěsné, spoj s elastomerním těsněním. | [15 empty] | P | 3
109 | M | 592243200-1 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 4 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 97657415
110 | M | 592243200 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -757952630
111 | M | 592243210 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.054 | 0.108 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 927145607
112 | M | 592243230 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.068 | 0.204 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1417008515
113 | M | 592243230-1 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 12 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.081 | 0.243 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -591045640
114 | M | 592243120 | konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.585 | 2.34 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1007246599
115 | M | 592243150 | deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.449 | 2.245 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1619062001
116 | M | 592243050 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 821813994
117 | M | 592243060 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1927736868
118 | M | 592243070 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2029800902
119 | M | 592243370 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.6 | 4.8 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1395962422
120 | M | 592243380 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm, včet. čedič. segmentů provedení žlabu a nástupnice | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1574272154
121 | M | 592243390 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.1 | 4.2 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1387599503
122 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.024 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -231926629
123 | K | 894211221-1 | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno kamenina, monolitické dno | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.721 | 5.1629 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 865091873
| P |  | Poznámka k položce: Z důvodu malých hloubek budou šachty ID3446485, 3446484 a 3446483 provedeny s monolitickými dny půdorysného rozměru 100/100. Kyneta a nástupnice monolitického dna bude upravena jako u prefabrikovaných den. | [15 empty] | P | 3
124 | K | 89-R | Montáž šachet PP D425 - D600 | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05803 | 0.75439 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1202107735
| P |  | Poznámka k položce: Osazení dle montážního předpisu výrobce na zpevněný vodorovný podklad, obsyp šachet hutněným štěrkopískem. Jedná se o plastovou kanalizační šachtu z PP o vnitřním průměru zvlněné šachtové roury 425 mm, s šachtovým dnem pro přímé napojení hladkého PP potrubí. Šachtová dna jsou opatřena integrovanými výkyvnými vstupními hrdly, která umožňují měnit úhel napojení potrubí až o 7,5° všemi směry. Základní charakteristika: - Neprůlezná kanalizační šachta - Vnitřní Ø šachtové roury 425 mm (vnější Ø 476 mm) - Regulace výšky šachty řezáním šachtové roury - Zaručená těsnost spojení komponentů kanalizační šachty 0,5 bar - Integrovaná výkyvná hrdla šachtových den umožňující plynulou změnu úhlu napojení každým směrem až o 7,5° - Šachtové dno je opatřeno integrovanou vodováhou, zaručující jednodušší instalaci | [15 empty] | P | 3
125 | K | 894812201 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05803 | 0.5803 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1292887441
126 | K | 894812202 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30° | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06896 | 0.13792 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1911443612
127 | K | 894812203 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06877 | 0.06877 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -83572592
128 | K | 894812205 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06451 | 0.12902 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684240945
129 | K | 894812231 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1500 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01135 | 0.05675 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406756139
130 | K | 894812232 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01818 | 0.14544 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -542387058
131 | K | 899103111.1 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.18954 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1713741195
132 | M | 592246610.1 | poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.165 | 1.98 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -986769747
| P |  | Poznámka k položce: s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-19584 | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 9 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | M | 286617770 | TEGRA 425 - poklop litinový 425/12,5t do teleskopu | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0456 | 0.1824 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -703215718
| P |  | Poznámka k položce: poklopy litinové 425/12,5t do teleskopu Třída zatížení poklopů dle ČSN EN 124 | [15 empty] | P | 3
134 | M | 286617780 | TEGRA 425 - poklop litinový 425/40t do teleskopu | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.038 | 0.342 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1576416042
| P |  | Poznámka k položce: poklopy litinové 425/40t - plný tvárná litina - Třída zatížení poklopů dle ČSN EN 124 | [15 empty] | P | 3
135 | M | 286616740 | TEGRA 425 - roura teleskopická plastová (vč.těsnění) 425/375 mm | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00614 | 0.07982 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1383200771
136 | M | 286618380 | spojka Wavin "in situ" 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -777895105
137 | M | 286618420-1 | spojka Wavin "in situ" 125 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1137977531
138 | M | 286115880 | zátka kanalizace plastové KGM DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00029 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1653617675
139 | K | 977151228 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů | m | 0.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00434 | 0.002604 | 0.283 | 0.1698 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1262323378
| P |  | Poznámka k položce: navrtání sanovaného potrubí pro nové napojení přípojky | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 6*0,10 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | M | 597-R3 | PRŮCHODKA S INTEGROVANÝM KULOVÝM KLOUBEM DN300/150 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2051119542
| P |  | Poznámka k položce: -napojení přípojky do stoky rekonstruované bezvýkopově – nové napojení – jádrová navrtávka sanovaného potrubí, osazení průchodky s integrovaným kulovým kloubem výkyvným až do 13° od osy průchodky - typ FABEKUN | [15 empty] | P | 3
141 | K | 977151223 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | m | 0.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.00024 | 0.07 | 0.0112 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2058613121
| P |  | Poznámka k položce: navrtávka do tělesa revizní šachty pro účel: -zaústění nové kanalizační přípojky do stávající nebo sanované šachty -přepojení stávající stoky do nové šachty | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 2*0,08 |  | 0.16 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 977151225 | Jádrové vrty do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 0.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 0.000544 | 0.126 | 0.02016 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -55158248
| P |  | Poznámka k položce: navrtávka do tělesa revizní šachty pro účel: -zaústění kanalizační přípojky do stávající nebo sanované šachty -přepojení stávající stoky do nové šachty | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 2*0,08 |  | 0.16 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 977151228 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů | m | 0.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00434 | 0.001302 | 0.283 | 0.0849 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1270522635
| P |  | Poznámka k položce: navrtávka do tělesa revizní šachty pro účel: -zaústění kanalizační přípojky do stávající nebo sanované šachty -přepojení stávající stoky do nové šachty | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 2*0,15 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.135 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 0.30461 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1185463673
| P |  | Poznámka k položce: 1. napojení do sanované šachty – nové napojení: - obetonování zaústěného potrubí vně šachty 2. napojení do sanované šachty – stávající napojení: obetonování zaústěného potrubí vně šachty Rozsah: 2*DN300 + 2*DN200 + 1* DN150 | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 5*0,30*0,30*0,30 |  | 0.135 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 999R1 | Provedení nového napojení přípojek do sanovaných šachet | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 579528122
| P |  | Poznámka k položce: - napojení do sanované šachty – nové napojení: zapravení zaústění potrubí sanační hmotou, např. ERGELIT KS1 vybourání části dna s provedením kameninového žlabu v protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130, Rozsah: 2* DN300 + 3* DN200 | [15 empty] | P | 3
146 | K | 999R2 | Zazdění nátoku B DN200 do sanované šachty | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0055 | 0.011 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 159291411
| P |  | Poznámka k položce: zazděni cihlami plnými pálenými, zamazání maltou MC šachty 2380774 a 2104130 | [15 empty] | P | 3
147 | K | 877350330.2 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0048 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1315748136
| P |  | Poznámka k položce: přepojení stávající kanalizace do nových šachet: osazení Bi Adaptéru + 0,5 m potrubí KT se zaústěním do dna šachet | [15 empty] | P | 3
148 | M | 877-R5 | Bi Adaptér 250 s VPC290 - pro potrubí DN250 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0072 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -873389341
| P |  | Poznámka k položce: Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepoje | [15 empty] | P | 3
149 | M | 597107020-1 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.053 | 0.106 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 959307422
150 | K | 877370330-1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2051316481
| P |  | Poznámka k položce: přepojení stávající kanalizace do nových šachet: osazení Bi Adaptéru + 0,5 m potrubí KT se zaústěním do dna šachet | [15 empty] | P | 3
151 | M | 877-R6 | Bi Adaptér 300 s VPC360 - pro potrubí DN300 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.044 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -581421801
152 | M | 597107110 | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1657206768
153 | K | 877310440 | Montáž šachtových vložek DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2030065085
| P |  | Poznámka k položce: napojení potrubí PP (přípojky) do monolitického dna šachty 3446483, 3446485 | [15 empty] | P | 3
154 | M | 286174800-1 | vložka šachtová PP DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0018 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802842061
155 | K | 877360440 | Montáž šachtových vložek DN 250 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1785105530
| P |  | Poznámka k položce: pro zaústění stávajícího potrubí DN 250 do monolitického dna šachet 3446484, 3446483-2x | [15 empty] | P | 3
156 | M | 597118740 | vložka kameninová glazovaná šachtová GM DN250mm spojovací systém C, tř.160 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.027 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1559126616
157 | K | 230170015 | zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 315.29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1437766479
| P |  | Poznámka k položce: zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909, a to v rozsahu 100 % délky potrubí, včetně kanalizačních přípojek | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 95,27-3,0 |  | 92.27 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 1 |  | 92.27 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 157,66-1,91-5,00 |  | 150.75 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 1.1 |  | 150.75 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,27 |  | 72.27 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 72.27 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 315.29 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 892-R2 | Zabezpečení konců potrubí při zkouškách těsnosti | kus | 49 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1797123899
| P |  | Poznámka k položce: UTĚSNĚNÍ TYPOVÝMI KNALIZAČNÍMI UCPÁVKAMI | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hlavní stoky |  | 16 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33 |  | 33 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 33 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 933901111.1 | Provedení zkoušky vodotěsnosti šachet včetně přípravy | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2129301222
160 | K | 892-R4 | Kamerová prohlídka kanalizace | m | 419.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1423256011
| VV |  | (44,92+60,32)*2 |  | 210.48 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prohlídka sanovaných úseků stok - 1x před a 1x po provedení sanace |  | 210.48 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 95,27+50,51 |  | 145.78 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prohlídka úseků stok provedených otevřeným výkopem |  | 145.78 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,50 |  | 23.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | monitoring úseku 3454681-3446478 pro identifikaci stáv. přípojek |  | 23.5 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*10,00 |  | 40 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | monitoring nejasných přípojek |  | 40 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 419.76 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 9982741S5 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | t | 39.629 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1243423178
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.20779 |  | 57.2176 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 484.86 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1010270557
| P |  | Poznámka k položce: bourání asf. komunikací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | (95,27-6,00)*2 |  | 178.54 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (50,51-4,00)*2 |  | 93.02 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 271.56 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*2,40*4 |  | 86.4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné a nové šachty |  | 86.4 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,90*4 |  | 22.8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 22.8 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,05*2 |  | 104.1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 104.1 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 484.86 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.20779 |  | 57.2176 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | K | 358315114 | Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 | m3 | 26.008 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 57.2176 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152948764
| VV |  | 51,51*(3,14*0,08) |  | 12.939 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bet. stoka DN300 v místě poklády nového potrubí |  | 12.939 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,00*3,14*0,03 |  | 5.558 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné přípojky ve stávající trase |  | 5.558 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,00*3,14*0,03 |  | 0.471 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bourání stávajícího potrubí v místě kolize |  | 0.471 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*0,80*0,20*4*1,0 |  | 3.84 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bourání šachet měněných |  | 3.84 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*0,80*0,20*4*1,0 |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bourání šachet rušených do hl.1 m |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.008 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 115201509-S | Vyplnění kanalizačních potrubí DN 200 - 500 cementopopílkovou suspenzí ( mimo výkopy stok) | m3 | 16.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00648 | 0.10951 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -281748963
| P |  | Poznámka k položce: zafoukání rušené kanalizace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | (3,14*0,20*0,20*85,00)+(3,14*0,15*0,15*24,3)+(3,14*0,15*0,15*63,8) |  | 16.9 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 899103111.2 | Demontáž poklopů a mříží litinových | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.09828 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1817346098
| P |  | Poznámka k položce: demontáž poklopů sanovaných šachet a měněných šachet včetně likvidace odpadu | [15 empty] | P | 3
166 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 264.468 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1795279410
167 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 2380.212 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2087249544
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně vodorovné dopravy do vzdálenosti do 1 km. Příplatek za každý další 1 km - odvoz do 10 km | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 264,468*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2380.212 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
168 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 264.468 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1290000372
169 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů bez dehtu na skládce (skládkovné) | t | 102.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1837214713
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
170 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) | t | 161.568 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1160116018
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 264,468-102,9 |  | 161.568 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 18_2017_16 - SO 16 Ul. Bu...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a5634f4f-472f-4fb6-a4eb-f81c28bacdc3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_16 - SO 16 Ul. Budovcova - kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_16 - SO 16 Ul. Budovcova - kanalizace
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 83 - Potrubí z trub kameninových a keramických | [5 empty] | 0
| 84 - Rekonstrukce potrubí bezvýkopovou technologií | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastových | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_16 - SO 16 Ul. Budovcova - kanalizace
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 538.0287 |  | 117.8076 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 538.0287 |  | 117.8076 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 230.209 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111101101 | Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha | ha | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -153339993
| VV |  | 8,50*1,00/10000 |  | 0.001 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 626 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1852013106
| P |  | Poznámka k položce: čerpání odpadních vod v průběhu provádění sanace stok včetně šachet a výměny šachet doba čerpání - odhad 1 den/20 m 2 dny /1 šachtu | [15 empty] | P | 2
3 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | d | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1984735060
4 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového nebo plastového DN do 200 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.0868 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -81656056
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - křížení stáv. vodovodu -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
5 | K | 119001401.1 | Dočasné zajištění potrubí ocelového, litinového nebo PE DN do 200- NTL plyn | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.09548 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1078315536
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - zajištění plynovodního potrubí včetně pískového obsypu a výstražné fólie - osazení PE chrániček na potrubí NTL s přesahem 1m na každou stranu - zkouška funkčnosti signalizačního vodiče -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
6 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 80.832 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2023270271
| P |  | Poznámka k položce: Provedení ručního výkopu v ochranných pásmech inženýrských sítí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 202,081*0,40 |  | 80.832 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 202.081 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438436605
| P |  | Poznámka k položce: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,03*1,00*2,07 |  | 6.272 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,08*1,00*1,90 |  | 62.852 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,13*1,00*1,59 |  | 4.977 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 2 - potrubí - otevřený výkop |  | 74.101 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,27 |  | 5.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,60 |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,60 |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,95 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*2,08 |  | 8.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*2,25 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,75 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,63 |  | 6.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,60 |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,44 |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,25 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 2 - šachty |  | 73.68 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,00*1,27 |  | 7.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,55*0,90*1,435 |  | 8.459 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,70*0,90*1,65 |  | 9.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,85*0,90*1,435 |  | 11.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,25*0,90*1,88 |  | 10.575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,10*0,90*1,53 |  | 7.023 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*0,90*1,78 |  | 5.367 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*0,90*1,76 |  | 5.306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00*0,90*1,50 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50*0,80*1,58 |  | 6.952 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*0,90*0,98 |  | 0.882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 78.964 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(45,24-6,00)*1,00*0,41 |  | -16.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -48,85*0,90*0,41 |  | -18.026 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet bourání asf. komunikace |  | -34.114 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,50*1,50*2,10 |  | 9.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kopané sondy pro identifikaci přípojek |  | 9.45 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 202.081 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 101.041 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282048746
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 při hloubení rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 202,081*0,5 |  | 101.041 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 168.466 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.14151 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1370116068
| VV |  | 3,13*2*1,59 |  | 9.953 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,55*2*1,435 |  | 18.799 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,70*2*1,65 |  | 22.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,85*2*1,435 |  | 25.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,25*2*1,88 |  | 23.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,10*2*1,53 |  | 15.606 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*2*1,78 |  | 11.926 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*2*1,76 |  | 11.792 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00*2*1,50 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50*2*1,58 |  | 17.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168.466 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 168.466 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1736991066
11 | K | 151201102 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 234.961 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00201 | 0.47227 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 135217490
| VV |  | 3,03*2*2,07 |  | 12.544 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,08*2*1,90 |  | 125.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,13*2*1,59 |  | 9.953 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 2 - potrubí - otevřený výkop |  | 148.201 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*1,60 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*1,60 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*1,95 |  | 11.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*2,08 |  | 12.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*2,25 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*1,75 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*1,63 |  | 9.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*1,60 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 2 - šachty |  | 86.76 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 234.961 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151201112 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 234.961 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1870330718
13 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 202.081 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1938751919
| P |  | Poznámka k položce: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | P | 2
14 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 197.108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -438938486
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 202,081 |  | 202.081 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 202.081 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8,50*0,90*(1,25-0,60) |  | -4.973 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zpětný zásyp rýh v zeleni |  | -4.973 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197.108 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 197.108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -733190953
16 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 197.108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320384724
17 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 325.228 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 193164417
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 197,108*1,65 |  | 325.228 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 120.737 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042497194
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp rýh, jam, šachet nebo kolem objektů, hutnění se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění pod komunikacemi bude prováděno na hodnotu modulu deformace pod plání musí být hutněno na modul deformace zemní pláně Edef2 = 45Mpa) -viz. vzorový příčný řez uložením potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 202,081 |  | 202.081 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 202.081 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8,50*0,90*(1,25-0,60) |  | -4.973 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zpětný zásyp rýh v zeleni |  | -4.973 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(45,24-6,00)*1,00*0,05 |  | -1.962 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -11*2,00*2,00*0,05 |  | -2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | štěrkové lože - dno rýh |  | -4.162 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -42,24*1,00*0,585 |  | -24.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp štěrkopískem potrubí kameninového |  | -24.71 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -11*1,50*1,50*0,10 |  | -2.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bet desky pod šachty |  | -2.475 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -42,24*1,00*0,190 |  | -8.026 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obetonování potrubí kameninového |  | -8.026 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -18,60*1,00*0,60 |  | -11.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -39,75*1,00*0,65 |  | -25.838 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí PP-přípojky |  | -36.998 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.737 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 583336770.R | kamenivo těžené frakce 8-63mm | t | 229.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 229.4 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1629073777
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené pro stavební účely frakce 8-63 mm (míchaná frakce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 120,737*1,90 |  | 229.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 174120000 | Zkoušky hutnění násypů a zásypů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -33940421
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. - zkouška hutnění pod komunikacemi bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 Mpa- 1 zkouška na 50 m | [15 empty] | P | 2
21 | K | 174201101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 4.973 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1650287058
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách -zásyp v zeleni | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 8,50*0,90*(1,25-0,60) |  | 4.973 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zpětný zásyp rýh v zeleni |  | 4.973 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 8.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.010795 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1386457102
| VV |  | 8,50*1,00 |  | 8.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 005724700 | osivo směs parková | kg | 2.125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002125 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1647244424
| VV |  | 8,50*0,25 |  | 2.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 230.209 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1584009191
| D | 11 | Zemní práce - přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 85.7155 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 113107032 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při překopech inž sítí | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.9375 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12180606
| VV |  | 1,5*1,00 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 95.205 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 41.8902 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -543827912
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm -bourání podkladů asf. komunikací | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (45,24-6,00)*1,00 |  | 39.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 39.24 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,00*2,00 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,85*0,90 |  | 43.965 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 43.965 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95.205 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 135.721 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 42.8878 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -305472355
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -bourání asf.povrchu v šířce rýhy s rozšířením o 0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (45,24-6,00)*1,40 |  | 54.936 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 54.936 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,40*2,40 |  | 17.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 17.28 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,85*1,30 |  | 63.505 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 63.505 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.721 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 147.2244 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku-dno rýhy | m3 | 4.162 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.7034 | 7.0896 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -459374420
| P |  | Poznámka k položce: úprava dna rýhy ŠP - zrno max. 20mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (45,24-6,00)*1,00*0,05 |  | 1.962 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*2,00*2,00*0,05 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | štěrkové lože - dno rýh |  | 4.162 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 451570002 | Hutnící zkoušky štěrkopískového obsypu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1583612478
| P |  | Poznámka k položce: Hutnící zkoušky po 50 m | [15 empty] | P | 2
30 | K | 451573111 | Lože a osyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 24.71 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 46.7209 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252004575
| P |  | Poznámka k položce: obsyp kameninového potrubí štěrkopískem fr. 0-22 mm, hutněno po stranách potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 42,24*1,00*0,585 |  | 24.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp štěrkopískem potrubí kameninového |  | 24.71 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 451573111.1 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 36.998 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 69.9547 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1167984137
| P |  | Poznámka k položce: Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu Hutněný obsyp potrubí, sypaný po vrstvách 200 - 300 mm. hutnění po stranách potruí na hodnotu PS 95% - obsyp pískem fr. 0,1 - 5 mm - obsyp potrubí PP SN10 - přípojky | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 18,60*1,00*0,60 |  | 11.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,75*1,00*0,65 |  | 25.838 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí PP-přípojky |  | 36.998 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 2.475 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 5.5292 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2060282908
| P |  | Poznámka k položce: betonové desky pod kanalizační šachty z betonu C 12/15 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 11*1,50*1,50*0,10 |  | 2.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bet deska pod šachty |  | 2.475 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 452312141 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 8.026 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 17.9301 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1531830987
| P |  | Poznámka k položce: sedlové lože pro kameninové potrubí - 120° z betonu C12/15 - XCO-S3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 42,24*1,00*0,190 |  | 8.026 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obetonování potrubí kameninového |  | 8.026 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 147.224 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842032000
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 85.914 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 85.914 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 95.205 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.297 | 28.2759 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1635099376
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asfaltové komunikace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | (45,24-6,00)*1,00 |  | 39.24 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 39.24 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,00*2,00 |  | 12 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 12 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,85*0,90 |  | 43.965 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 43.965 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95.205 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 95.205 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 27.7618 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1741290511
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asf.komunikace | [15 empty] | P | 3
37 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 135.721 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 14.6579 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346302232
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
| VV |  | (45,24-6,00)*1,40 |  | 54.936 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 54.936 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,40*2,40 |  | 17.28 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 17.28 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,85*1,30 |  | 63.505 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 63.505 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.721 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 135.721 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 14.6579 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1489436178
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
39 | K | 581121215 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 150 mm | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.37371 | 0.56056 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496928567
| VV |  | 1,50*1,00 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 85.914 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -496247379
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 74.5027 |  | 0.1415 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 83 | Potrubí z trub kameninových a keramických |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.3059 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 42.24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0033792 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -498018213
42 | M | 597107110 | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.072 | 3.096 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1422604678
| P |  | Poznámka k položce: trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.160 C | [15 empty] | P | 3
43 | K | 837371221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00048 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18718256
44 | M | 597117700 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.073 | 0.146 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1658027780
45 | M | 597117730 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/200 L60cm spojovací systém F/F tř.160/160 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 950111128
46 | K | 9982751S4 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 3.306 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -311909439
| D | 84 | Rekonstrukce potrubí bezvýkopovou technologií |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 84-02 | krátký rukáv - potrubí DN300 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 665815330
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID 2390137 - ID2390139 úsek ID 2390131 - ID2390129 úsek ID2398399 - ID2390129 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
48 | K | 84-10 | injektáž přípojky zaústěné do potrubí DN300 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -587007920
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID 2398399 - ID2390129 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
49 | K | 84-22 | fréza, krátký rukáv na potrubí DN300 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2097302200
| P |  | Poznámka k položce: usek ID 2390139 - ID3540014 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
50 | K | 84-91 | dlouhý rukáv - potrubí DN300 | m | 39.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1994400563
| P |  | Poznámka k položce: popis technologie viz. technická zpráva krátkodobý modul pružnosti dle ČSN EN 1228 – 9776 N/mm2 dlouhodobý modul pružnosti dle ČSN EN 1228 – 6110 N/mm2 Staticky relevantní tloušťka stěny rukávu: DN300 - tloušťka stěny rukávu min. 3,0mm rozsah: úsek ID2390131 - ID2390133 - 39,4m | [15 empty] | P | 3
| D | 87 | Potrubí z trub plastových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.37143 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 871313121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC nebo PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 18.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000186 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1403005346
52 | M | 286118520 | trubka kanalizační plastová PPKGEM 2000-SN10 160x4,9x1000 mm | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00361 | 0.06859 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71622546
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
53 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 39.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0003975 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1134820213
54 | M | 286118600 | trubka kanalizační plastová PPKGEM 2000-SN10 200x6,2x1000 mm | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.228 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1363829916
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
55 | K | 877260330.1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2047172251
56 | M | 877-R1 | Bi Adaptér 100S s VPC100 - pro potrubí DN100 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0036 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -772420666
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení potrubí PP SN10 na materiál stávajících přípojek Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
57 | K | 877310310 | Montáž kolen na potrubí z PP nebo PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -619681812
58 | M | 286118940 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 2000 - SN10 - 160x45° | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00081 | 0.00081 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44956858
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
59 | M | 286118920 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 2000-SN10 D160 - 15° - 45° - pro vyrovnání výškového rozdílu v místě přepojení | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.01332 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746185367
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
60 | K | 877310330 | Montáž tvarovek jednoosých z PVC nebo PP trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 811805412
61 | M | 286119340 | redukce kanalizační plastová nesouosá PPKGR 150/100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.00055 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170663574
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
62 | M | 286120060 | přechod z kameniny na PVC potrubí PPKGUS DN 160 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.0033 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1845549739
63 | K | 877310330.1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 946228110
64 | M | 877-R3 | Bi Adaptér 150S s VPC125 - pro potrubí DN150 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.0128 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1477584832
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení potrubí PP SN10 na materiál stávajících přípojek Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepoje | [15 empty] | P | 3
65 | K | 877350310 | Montáž kolen na potrubí z PP nebo PVC trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -61937272
66 | M | 286119020 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 2000-SN10 -200x45° | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00223 | 0.00223 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1459419705
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
67 | M | 286119000.1 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB2000-SN10 D 200-15° - 45° pro vyrovnání výškového rozdílu v místě přepojení | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00192 | 0.0192 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -174812944
| P |  | Poznámka k položce: otrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
68 | K | 877350330 | Montáž tvarovek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 289865889
69 | M | 286120060.1 | přechod z kameniny na PVC potrubí PPKGUS DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.00165 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1902762796
| P |  | Poznámka k položce: OSMA, kód výrobku: 77580 | [15 empty] | P | 3
70 | M | 286119380 | redukce kanalizační plastová nesouosá PPKGR 200/150 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.00396 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1345929937
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
71 | K | 877350330.1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1647423371
72 | M | 877-R4 | Bi Adaptér 200S s VPC200 - pro potrubí DN200 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0126 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1067120988
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení potrubí PP SN10 na materiál stávajících přípojek Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepoje | [15 empty] | P | 3
73 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.371 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -285194851
| D | 89 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 70.8254 |  | 0.1415 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 894211121 | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.6858 | 18.5437 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1731175071
| P |  | Poznámka k položce: Dna budou typová prefabrikovaná – kyneta bude upravena do kameninového žlábku (hladká úprava). Nástupnice bude provedena do výšky celého profilu. Povrch nástupnice bude obložen kameninovými pásky v protiskluzové úpravě tř. R11 dle DIN 51130. Bude použit atestovaný materiál pro styk se splaškovou odpadní vodou. Vně i uvnitř bude šachta natřena 2x jednosložkovým finalizačním nátěrem na bázi syntetických pryskyřic s obsahem hydrofobizujících složek pro finalizaci a barevné sjednocení povrchů cementových malt a betonů při provádění oprav železobetonových konstrukcí. Vstupní části šachet budou tvořeny skružemi tl. stěn 120 mm, opatřenými ocelovými poplastovanými vidlicovými stupadly - vzdálenost 250 mm. Přechodový konus 100-63/58 mm bude opatřen kapsovým stupadlem. Těleso šachty bude opatřeno stupadly KASI. Vzdálenost první stupačky od horní hrany šachtového poklopu a ode dna bude max. 60 cm. Spoje šachtových skruží budou vodotěsné, spoj s elastomerním těsněním. | [15 empty] | P | 3
75 | M | 592243200-1 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 4 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -790780863
76 | M | 592243200 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1641645793
77 | M | 592243210 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.054 | 0.216 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474601346
78 | M | 592243230 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.068 | 0.272 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2081617512
79 | M | 592243230-1 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 12 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.081 | 0.162 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1462750232
80 | M | 592243120 | konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.585 | 4.68 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1382242174
81 | M | 592243150 | deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.449 | 1.347 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1733864854
82 | M | 592243050 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2120540756
83 | M | 592243060 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1322062896
84 | M | 592243370 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.6 | 17.6 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1870769903
85 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.032 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1692545554
86 | K | 89-R | Montáž šachet PP D425 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05803 | 0.34818 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1233265138
| P |  | Poznámka k položce: Osazení dle montážního předpisu výrobce na zpevněný vodorovný podklad, obsyp šachet hutněným štěrkopískem. Jedná se o plastovou kanalizační šachtu z PP o vnitřním průměru zvlněné šachtové roury 425 mm, s šachtovým dnem pro přímé napojení hladkého PP potrubí. Šachtová dna jsou opatřena integrovanými výkyvnými vstupními hrdly, která umožňují měnit úhel napojení potrubí až o 7,5° všemi směry. Základní charakteristika: - Neprůlezná kanalizační šachta - Vnitřní Ø šachtové roury 425 mm (vnější Ø 476 mm) - Regulace výšky šachty řezáním šachtové roury - Zaručená těsnost spojení komponentů kanalizační šachty 0,5 bar - Integrovaná výkyvná hrdla šachtových den umožňující plynulou změnu úhlu napojení každým směrem až o 7,5° - Šachtové dno je opatřeno integrovanou vodováhou, zaručující jednodušší instalaci | [15 empty] | P | 3
87 | K | 894812201 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05803 | 0.11606 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -682158072
88 | K | 894812203 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06877 | 0.06877 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -834754855
89 | K | 894812207 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.08415 | 0.08415 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -386586522
90 | K | 894812208 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 sběrné tvaru X | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.08612 | 0.17224 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -931426985
91 | K | 894812231 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1500 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01135 | 0.0681 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1812729544
92 | K | 899103111.1 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.11934 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 996446227
93 | M | 592246610.1 | poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.165 | 0.495 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -685242093
| P |  | Poznámka k položce: s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-19584 | [15 empty] | P | 3
94 | M | 592-R4 | poklop šachtový /betonová výplň+ litina/ B125 - BEGU, s odvětráním | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12 | 0.96 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182039361
| P |  | Poznámka k položce: rám DIN 4271 EN124, víko DIN 4271 s odvětráním | [15 empty] | P | 3
95 | M | 286617770 | TEGRA 425 - poklop litinový 425/12,5t do teleskopu | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0456 | 0.228 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2116436572
| P |  | Poznámka k položce: poklopy litinové 425/12,5t do teleskopu Třída zatížení poklopů dle ČSN EN 124 | [15 empty] | P | 3
96 | M | 286617780 | TEGRA 425 - poklop litinový 425/40t do teleskopu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1290103110
| P |  | Poznámka k položce: poklopy litinové 425/40t - plný tvárná litina - Třída zatížení poklopů dle ČSN EN 124 | [15 empty] | P | 3
97 | M | 286616740 | TEGRA 425 - roura teleskopická plastová (vč.těsnění) 425/375 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00614 | 0.03684 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1097081723
98 | K | 977151228 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů | m | 0.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00434 | 0.00217 | 0.283 | 0.1415 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 871131639
| P |  | Poznámka k položce: navrtání sanovaného potrubí pro nové napojení přípojky | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 5*0,10 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | M | 597-R3 | PRŮCHODKA S INTEGROVANÝM KULOVÝM KLOUBEM DN300/150 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.015 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1437043871
| P |  | Poznámka k položce: -napojení přípojky do stoky rekonstruované bezvýkopově – nové napojení – jádrová navrtávka sanovaného potrubí, osazení průchodky s integrovaným kulovým kloubem výkyvným až do 13° od osy průchodky - typ FABEKUN | [15 empty] | P | 3
100 | K | 899-R | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 22.5634 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1650047171
| P |  | Poznámka k položce: 1. napojení sanovaného potrubí DN 300 do měněných a nových šachet - obetonování zaústěného potrubí vně šachty a zapravení potrubí uvnitř šachty rozsah: 10xDN300 | [15 empty] | P | 3
101 | K | 877370330-1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1771923208
| P |  | Poznámka k položce: přepojení stávající kanalizace B300 do nových šachet: osazení Bi Adaptéru + 0,5 m potrubí KT se zaústěním do dna šachet pro šachty 2398399, 2390133, 2390135, 3540014, Š4 | [15 empty] | P | 3
102 | M | 877-R6 | Bi Adaptér 300 s VPC360 - pro potrubí DN300 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.11 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -909456111
| P |  | Poznámka k položce: Bi Adaptér 100S s VPC100 - pro potrubí DN300 - typ objednat po odkopání stávajícího potrubí | [15 empty] | P | 3
103 | M | 597107110 | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.072 | 0.36 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356514865
104 | K | 230170015 | zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 216.82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1994230623
| P |  | Poznámka k položce: zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909, a to v rozsahu 100 % délky potrubí, včetně kanalizačních přípojek | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 42,24+116,23 |  | 158.47 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 2 |  | 158.47 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58,35 |  | 58.35 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 58.35 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 216.82 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 892-R2 | Zabezpečení konců potrubí při zkouškách těsnosti | kus | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 327184727
| P |  | Poznámka k položce: UTĚSNĚNÍ TYPOVÝMI KNALIZAČNÍMI UCPÁVKAMI | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 2 |  | 16 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 11 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 933901111.1 | Provedení zkoušky vodotěsnosti šachet včetně přípravy | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1964689097
107 | K | 892-R4 | Kamerová prohlídka kanalizace | m | 367.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2024959769
| VV |  | (97,02+19,21)*2 |  | 232.46 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prohlídka sanovaných úseků stok - 1x před a 1x po provedení sanace |  | 232.46 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,24 |  | 45.24 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prohlídka úseků stok provedených otevřeným výkopem |  | 45.24 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*15,00 |  | 90 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | monitoring nejasných přípojek |  | 90 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 367.7 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 9982741S5 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | t | 70.825 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -90537237
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.17859 |  | 31.9506 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 204.98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -633386407
| P |  | Poznámka k položce: bourání asf. komunikací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | (45,24-6,00)*2 |  | 78.48 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 78.48 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,40*4 |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachty |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,85*2 |  | 97.7 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 97.7 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 204.98 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.17859 |  | 31.9506 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 358315114 | Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 | m3 | 14.523 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 31.9506 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1169219215
| VV |  | 5,15*(3,14*0,08) |  | 1.294 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bet. stoka DN300 |  | 1.294 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,00*3,14*0,03 |  | 3.58 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné přípojky ve stávající trase |  | 3.58 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,00*3,14*0,03 |  | 0.377 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bourání stávajícího potrubí v místě kolize |  | 0.377 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*3,14*0,20*2,00 |  | 8.792 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | demontáž šachet měněných |  | 8.792 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1*0,80*0,20*1,00 |  | 0.48 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | demontáž šachet rušených-do hloubky 1,0m |  | 0.48 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.523 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 899103111.2 | Demontáž poklopů a mříží litinových | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.0702 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1833330685
| P |  | Poznámka k položce: demontáž poklopů sanovaných šachet a měněných šachet včetně likvidace odpadu | [15 empty] | P | 3
112 | K | 115201509-S | Vyplnění kanalizačních potrubí DN 200 - 500 cementopopílkovou suspenzí ( mimo výkopy stok) | m3 | 16.727 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00648 | 0.10839 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1566001833
| P |  | Poznámka k položce: zafoukání rušené kanalizace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | (3,14*0,20*0,20*20,00)+(3,14*0,30*0,30*43,30)+(3,14*0,30*0,30*7,00) |  | 16.727 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 117.808 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1709745062
114 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 1060.272 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2117003833
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně vodorovné dopravy do vzdálenosti do 1 km. Příplatek za každý další 1 km - odvoz do 10 km | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 117,808*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1060.272 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
115 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 117.808 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -756161302
116 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů bez dehtu na skládce (skládkovné) | t | 42.888 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444090740
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
117 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) | t | 74.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1065457653
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 117,808-42,888 |  | 74.92 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 18_2017_17 - SO 17 Ul. Šč...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0bab5f7a-226d-491c-a446-6670690f844a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_17 - SO 17 Ul. Ščerbovského - kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_17 - SO 17 Ul. Ščerbovského - kanalizace
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 83 - Potrubí z trub kameninových a keramických | [5 empty] | 0
| 84 - Rekonstrukce potrubí bezvýkopovou technologií | [5 empty] | 0
| 85 - Sanace kanalizačních šachet | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastových | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_17 - SO 17 Ul. Ščerbovského - kanalizace
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 607.0653 |  | 120.0463 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 607.0653 |  | 120.0463 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 305.9018 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111101101 | Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha | ha | 0.008 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 269839652
| VV |  | (16,75+58,35)*1,00/10000 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 501 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1944455502
| P |  | Poznámka k položce: čerpání odpadních vod v průběhu provádění sanace stok včetně šachet a výměny šachet doba čerpání - odhad 1 den/20 m 2 dny /1 šachtu | [15 empty] | P | 2
3 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | d | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114365422
4 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového nebo plastového DN do 200 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.06076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1109659308
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - křížení stáv. vodovodu -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
5 | K | 119001401.1 | Dočasné zajištění potrubí ocelového, litinového nebo PE DN do 200- NTL plyn | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.05208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316327141
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - zajištění plynovodního potrubí včetně pískového obsypu a výstražné fólie - osazení PE chrániček na potrubí NTL s přesahem 1m na každou stranu - zkouška funkčnosti signalizačního vodiče -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.0738 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1295474985
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
7 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 105.636 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464399315
| P |  | Poznámka k položce: Provedení ručního výkopu v ochranných pásmech inženýrských sítí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 264,09*0,40 |  | 105.636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 264.029 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 669916962
| P |  | Poznámka k položce: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,34*1,00*2,80 |  | 6.552 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,30*1,00*1,72 |  | 43.516 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 3 - potrubí |  | 50.068 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*2,86 |  | 11.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,63 |  | 6.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,63 |  | 6.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,77 |  | 7.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,27 |  | 5.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,94 |  | 7.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,62 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,69 |  | 6.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,82 |  | 7.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*0,78 |  | 3.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachty |  | 68.04 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,05*1,00*1,96 |  | 9.898 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,80*1,00*2,14 |  | 5.992 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,85*1,00*2,23 |  | 6.356 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,30*1,00*2,11 |  | 6.963 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,70*1,00*2,52 |  | 9.324 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,90*1,00*2,355 |  | 6.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*1,00*2,66 |  | 8.113 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,55*1,00*1,74 |  | 6.177 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50*1,00*1,57 |  | 0.785 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,60*1,00*1,56 |  | 10.296 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,80*1,00*1,70 |  | 9.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*1,00*1,23 |  | 0.923 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*1,00*1,44 |  | 8.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,75*1,00*1,45 |  | 9.788 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*1,00*1,65 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,75*1,00*1,25 |  | 7.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,30*1,00*1,61 |  | 10.143 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,10*1,00*1,75 |  | 8.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*1,00*0,75 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50*1,00*0,91 |  | 0.455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 140.036 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,34+25,30)*1,00*0,41 |  | -11.332 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -73,25*1,00*0,41 |  | -30.033 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet bourání asf. komunikace |  | -41.365 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,50*1,50*2,10 |  | 47.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kopané sondy pro identifikaci přípojek |  | 47.25 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 264.029 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 132.015 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -177999524
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 při hloubení rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 264,029*0,5 |  | 132.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 223.082 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.18962 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474446840
| VV |  | 5,05*2*1,96 |  | 19.796 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,80*2*2,14 |  | 11.984 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,85*2*2,23 |  | 12.711 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,30*2*2,11 |  | 13.926 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,70*2*2,52 |  | 18.648 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,90*2*2,355 |  | 13.659 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*2*2,66 |  | 16.226 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,55*2*1,74 |  | 12.354 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50*2*1,57 |  | 1.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,60*2*1,56 |  | 20.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,80*2*1,70 |  | 19.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*2*1,65 |  | 23.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,30*2*1,61 |  | 20.286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,10*2*1,75 |  | 17.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 223.082 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 223.082 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 807415332
12 | K | 151201102 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 89.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00201 | 0.18042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115375975
| VV |  | 2,34*2*2,80 |  | 13.104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,30*2*1,72 |  | 87.032 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 3 - potrubí |  | 100.136 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*2,86 |  | 17.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*1,63 |  | 9.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*1,63 |  | 9.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*1,77 |  | 10.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*1,94 |  | 11.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*1,62 |  | 9.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*1,69 |  | 10.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*1,82 |  | 10.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachty |  | 89.76 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 151201112 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 89.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 873264658
14 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 264.029 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40423111
| P |  | Poznámka k položce: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | P | 2
15 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 235.499 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 297141923
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 264,029 |  | 264.029 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 264.029 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(16,73+11,80)*1,00*(1,60-0,60) |  | -28.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zpětný zásyp rýh v zeleni |  | -28.53 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 235.499 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 235.499 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -408728381
17 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 235.499 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192198720
18 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 388.573 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1682831526
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 235,499*1,65 |  | 388.573 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 160.648 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1687165129
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp rýh, jam, šachet nebo kolem objektů, hutnění se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění pod komunikacemi bude prováděno na hodnotu modulu deformace pod plání musí být hutněno na modul deformace zemní pláně Edef2 = 45Mpa) -viz. vzorový příčný řez uložením potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 264,029 |  | 264.029 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 264.029 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(16,73+11,80)*1,00*(1,60-0,60) |  | -28.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zpětný zásyp rýh v zeleni |  | -28.53 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(31,64-4,00)*1,00*0,05 |  | -1.382 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -10*2,00*2,00*0,05 |  | -2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | štěrkové lože - dno rýh |  | -3.382 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -29,64*1,00*0,585 |  | -17.339 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp štěrkopískem potrubí kameninového |  | -17.339 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -10*1,50*1,50*0,10 |  | -2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bet desky pod šachty |  | -2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -29,64*1,00*0,190 |  | -5.632 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obetonování potrubí kameninového |  | -5.632 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -27,80*1,00*0,60 |  | -16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -44,95*1,00*0,65 |  | -29.218 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,50*1,00*0,70 |  | -0.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí PP-přípojky |  | -46.248 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 160.648 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 583336770.R | kamenivo těžené frakce 8-63mm | t | 305.231 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 305.231 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1573936781
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené pro stavební účely frakce 8-63 mm (míchaná frakce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 160,648*1,90 |  | 305.231 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 174120000 | Zkoušky hutnění násypů a zásypů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1739198867
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. - zkouška hutnění pod komunikacemi bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 Mpa- 1 zkouška na 50 m | [15 empty] | P | 2
22 | K | 174201101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 28.53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70649831
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách -zásyp v zeleni | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (16,73+11,80)*1,00*(1,60-0,60) |  | 28.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zpětný zásyp rýh v zeleni |  | 28.53 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 75.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.095377 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1908025487
| VV |  | (16,75+58,35)*1,00 |  | 75.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 005724700 | osivo směs parková | kg | 18.775 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.018775 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160708107
| VV |  | 75,100*0,25 |  | 18.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 305.902 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53924869
| D | 11 | Zemní práce - přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 77.4751 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 3.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.9945 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1214497715
| P |  | Poznámka k položce: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek -bourání chodníků z betonových dlaždic | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,40*1,00 |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,50*1,00 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 113107032 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při překopech inž sítí | m2 | 6.77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 4.2312 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 879954402
| VV |  | 6,17*1,00 |  | 6.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*1,00 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.77 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 80.94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 35.6136 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40455103
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm -bourání podkladů asf. komunikací | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,34*1,00 |  | 3.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 3.34 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,00*2,00 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,50*1,50 |  | 11.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 11.25 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58,35*1,00 |  | 58.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 58.35 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.94 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 115.936 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 36.6358 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1132276750
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -bourání asf.povrchu v šířce rýhy s rozšířením o 0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,34*1,40 |  | 4.676 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 4.676 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,40*2,40 |  | 11.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 11.52 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,90*1,90 |  | 18.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 18.05 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58,35*1,40 |  | 81.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 81.69 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.936 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 143.5977 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku-dno rýhy | m3 | 3.382 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.7034 | 5.7609 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500678911
| P |  | Poznámka k položce: úprava dna rýhy ŠP - zrno max. 20mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (31,64-4,00)*1,00*0,05 |  | 1.382 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*2,00*2,00*0,05 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | štěrkové lože - dno rýh |  | 3.382 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 451570002 | Hutnící zkoušky štěrkopískového obsypu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790103392
| P |  | Poznámka k položce: Hutnící zkoušky po 50 m | [15 empty] | P | 2
32 | K | 451573111 | Lože a osyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 17.339 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 32.7841 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1980411929
| P |  | Poznámka k položce: obsyp kameninového potrubí štěrkopískem fr. 0-22 mm, hutněno po stranách potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 29,64*1,00*0,585 |  | 17.339 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp štěrkopískem potrubí kameninového |  | 17.339 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 451573111.1 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 46.248 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 87.4443 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212399843
| P |  | Poznámka k položce: Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu Hutněný obsyp potrubí, sypaný po vrstvách 200 - 300 mm. hutnění po stranách potruí na hodnotu PS 95% - obsyp pískem fr. 0,1 - 5 mm - obsyp potrubí PP SN10 - přípojky | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 27,80*1,00*0,60 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,95*1,00*0,65 |  | 29.218 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50*1,00*0,70 |  | 0.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí PP-přípojky |  | 46.248 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 2.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 5.0265 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1799365339
| P |  | Poznámka k položce: betonové desky pod kanalizační šachty z betonu C 12/15 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10*1,50*1,50*0,10 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bet desky pod šachty |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 452312141 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 5.632 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 12.5819 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1827557812
| P |  | Poznámka k položce: sedlové lože pro kameninové potrubí - 120° z betonu C12/15 - XCO-S3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 29,64*1,00*0,190 |  | 5.632 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obetonování potrubí kameninového |  | 5.632 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 143.598 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -883403411
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 75.6074 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 75.2135 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 80.94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.297 | 24.0392 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443033640
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asfaltové komunikace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 3,34*1,00 |  | 3.34 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 3.34 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,00*2,00 |  | 8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 8 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,50*1,50 |  | 11.25 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 11.25 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58,35*1,00 |  | 58.35 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 58.35 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.94 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 80.94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 23.6021 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1218992261
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asf.komunikace | [15 empty] | P | 3
39 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 115.936 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 12.5211 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1381188954
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 3,34*1,40 |  | 4.676 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 4.676 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,40*2,40 |  | 11.52 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 11.52 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,90*1,90 |  | 18.05 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 18.05 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58,35*1,40 |  | 81.69 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 81.69 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.936 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 115.936 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 12.5211 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 429892598
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
41 | K | 581121215 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 150 mm | m2 | 6.77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.37371 | 2.53 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 361841146
| VV |  | 6,17*1,00 |  | 6.17 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*1,00 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.77 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 75.213 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 645396583
| D | 57 | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.3939 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 596811122 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2 | m2 | 3.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.101 | 0.3939 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972602125
| P |  | Poznámka k položce: Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2 -přeskládání stávajících dlaždic | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1,40*1,00 |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,50*1,00 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.9 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 0.394 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1381018252
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 81.8601 |  | 0.2168 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 83 | Potrubí z trub kameninových a keramických |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.5152 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 29.64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0023712 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 819904025
46 | M | 597107110 | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.072 | 2.16 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1493605451
| P |  | Poznámka k položce: trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.160 C | [15 empty] | P | 3
47 | K | 837371221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0008 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880314048
48 | M | 597117700 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.073 | 0.219 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -173663326
49 | M | 597117730 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/200 L60cm spojovací systém F/F tř.160/160 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -606120341
50 | M | 597115700 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.073 | 0.073 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1755413624
51 | K | 9982751S4 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 2.515 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268339339
| D | 84 | Rekonstrukce potrubí bezvýkopovou technologií |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 84-02 | krátký rukáv - potrubí DN300 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -288965485
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID3490466 - ID2104089 úsek ID2104089 - ID2104090 úsek ID2104090 - ID2104089 úsek ID2380677 - ID2104122 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
53 | K | 84-10 | injektáž přípojky zaústěné do potrubí DN300 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1280310463
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID2104083 - ID3490466 úsek ID2104090 - ID2104089 úsek ID2380677 - ID2104122 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
54 | K | 84-22 | fréza, krátký rukáv na potrubí DN300 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1392880108
| P |  | Poznámka k položce: usek ID 2104083 - ID3490466 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
55 | K | 84-61 | fréza injektáž - potrubí DN300 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1302528062
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID2104089 - ID2104090 popis technologie viz technická zpráva | [15 empty] | P | 3
56 | K | 84-91 | dlouhý rukáv - potrubí DN300 | m | 75.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870726245
| P |  | Poznámka k položce: popis technologie viz. technická zpráva krátkodobý modul pružnosti dle ČSN EN 1228 – 9776 N/mm2 dlouhodobý modul pružnosti dle ČSN EN 1228 – 6110 N/mm2 Staticky relevantní tloušťka stěny rukávu: DN300 - tloušťka stěny rukávu min. 3,0mm rozsah: úsek ID2377585 - ID2381839 - 11,2m úsek ID2381839 - ID2380677 - 27,7m úsek ID2104122 - ID2384797 (Š1) - 36,9m | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 11,20 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ID2377585-ID2381839 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,70 |  | 27.7 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ID2381839-ID2380677 |  | 27.7 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,90 |  | 36.9 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ID2104122-ID2384797(Š) |  | 36.9 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.8 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 84-03 | krátký rukáv - potrubí DN400 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -247865735
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID2104143 - ID2104140 úsek ID2104143 - ID2104151 úsek ID2104151 - ID2377526 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
58 | K | 84-71 | krátký rukáv, fréza - na potrubí DN400 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -207070828
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID2104143 - ID2104151 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
59 | K | 84-11 | injektáž přípojky zaústěné do potrubí DN400 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -730473341
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID2104143 - ID2104140 úsek ID2104143 - ID2104151 úsek ID2104151 - ID2377526 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
60 | K | 84-23 | injektáž přípojky, krátký rukáv na potrubí DN 400 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982275754
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID2104143 - ID2104151 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
| D | 85 | Sanace kanalizačních šachet |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.8238 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 355931120 | Žlaby stok kameninové DN 400 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -927400165
62 | K | 894302152 | Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 1.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.4776 | 3.097 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -524275307
| VV |  | 5*0,25 |  | 1.25 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.25 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 899501411 | Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01298 | 0.44132 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -976660036
64 | K | 130901123 | Bourání dna šachty ze zdiva ze ŽB ručně | m3 | 0.94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292123490
65 | K | 985121121 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů | m2 | 28.72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1005949561
66 | K | 985121911 | Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru | m2 | 28.72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 563527955
67 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 28.72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -947317438
68 | K | 985139111 | Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru | m2 | 28.72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 239010056
69 | K | 985311212 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm | m2 | 28.72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03885 | 1.1158 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726241316
70 | K | 985311911 | Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru | m2 | 28.72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246835468
71 | K | 985323212 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm | m2 | 28.72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00315 | 0.090468 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1077520530
72 | K | 985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru | m2 | 28.72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1836329220
73 | K | 985324221 | Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C) | m2 | 28.72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00276 | 0.079267 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1605324019
74 | K | 985324911 | Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve stísněném prostoru | m2 | 28.72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -348434844
75 | K | 999R | Zapravení přípojek sanační maltou | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1504443886
76 | K | 997013002 | Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m | m3 | 0.94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2086499159
77 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 1.733 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778765788
78 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.733 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804569362
79 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 17.33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1229069568
80 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.733 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -728072871
81 | K | 998276101.1 | Přesun hmot pro trubní vedení | t | 4.824 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -331856233
82 | K | 771561121 | Montáž podlah z čediče děleného 200x200 mm do malty tl do 20 mm - nárazová stěna | m2 | 1.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1926324394
83 | M | 632325340,1 | dlaždice z taveného čediče průmyslové pásek 200/75/15 | kus | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -834236371
84 | K | 771561122 | Montáž podlah z čediče děleného 200x200 mm do malty tl do 25 mm - nástupnice | m2 | 1.93 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1604577111
85 | M | 632321280 | dlaždice z taveného čediče JR = jemný rastr 200x200x30 | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1252898920
| VV |  | 5*16 |  | 80 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 87 | Potrubí z trub plastových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.48843 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 871313121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC nebo PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 27.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000278 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1013994166
87 | M | 286118520 | trubka kanalizační plastová PPKGEM 2000-SN10 160x4,9x1000 mm | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00361 | 0.10108 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1860331118
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
88 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC nebo PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 44.95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0004495 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128339212
89 | M | 286118600 | trubka kanalizační plastová PPKGEM 2000-SN10 200x6,2x1000 mm | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.2565 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1464636846
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
90 | K | 871363121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC nebo PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 0.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480233324
91 | M | 286118650 | trubka kanalizační plastová PPKGEM2000-SN10 250x7,7x3000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02201 | 0.02201 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334242499
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
92 | K | 877260330.1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1367688306
93 | M | 877-R1 | Bi Adaptér 100S s VPC100 - pro potrubí DN100 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 583397083
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení potrubí PP SN10 na materiál stávajících přípojek Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
94 | K | 877310310 | Montáž kolen na potrubí z PP nebo PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -328673786
95 | M | 286118920.1 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x30° | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.00148 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -835456029
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
96 | M | 286118920 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 2000-SN10 D160 - 15° - 45° - pro vyrovnání výškového rozdílu v místě přepojení | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.01628 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1615451644
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
97 | K | 877310330 | Montáž tvarovek jednoosých z PVC nebo PP trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1713995762
98 | M | 286120060 | přechod z kameniny na PVC potrubí PPKGUS DN 160 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.0066 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152524285
99 | M | 286119340 | redukce kanalizační plastová nesouosá PPKGR 150/100 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.00165 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1613271079
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
100 | M | 286119360 | redukce kanalizační plastová nesouosá PPKGR 150/125 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -747754273
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
101 | K | 877310330.1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2012540499
102 | M | 877-R3 | Bi Adaptér 150S s VPC125 - pro potrubí DN150 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.0176 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -943098795
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení potrubí PP SN10 na materiál stávajících přípojek Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepoje | [15 empty] | P | 3
103 | K | 877350310 | Montáž kolen na potrubí z PP nebo PVC trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632685127
104 | M | 286119000.1 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB2000-SN10 D 200-15° - 45° pro vyrovnání výškového rozdílu v místě přepojení | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00192 | 0.03072 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268068910
| P |  | Poznámka k položce: otrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
105 | K | 877350330 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748784839
106 | M | 286120060.1 | přechod z kameniny na PVC potrubí PPKGUS DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.00165 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1559050347
107 | K | 877350330.1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 565557994
108 | M | 877-R4 | Bi Adaptér 200S s VPC200 - pro potrubí DN200 | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0234 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1490309012
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení potrubí PP SN10 na materiál stávajících přípojek Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepoje | [15 empty] | P | 3
109 | K | 877360310 | Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930638067
110 | M | 286119380.1 | redukce kanalizační plastová nesouosá PPKGR2000-SN10 250/160 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.00264 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 285871272
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
111 | K | 877350330.2 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1703637221
| P |  | Poznámka k položce: přepojení stávající kanalizace do nových šachet: osazení Bi Adaptéru + 0,5 m potrubí KT se zaústěním do dna šachet | [15 empty] | P | 3
112 | M | 877-R5 | Bi Adaptér 250 s VPC290 - pro potrubí DN250 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -819898891
| P |  | Poznámka k položce: Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
113 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.488 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1093964342
| D | 89 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 74.0327 |  | 0.2168 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 894211121 | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.6858 | 15.1721 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064785195
| P |  | Poznámka k položce: Dna budou typová prefabrikovaná – kyneta bude upravena do kameninového žlábku (hladká úprava). Nástupnice bude provedena do výšky celého profilu. Povrch nástupnice bude obložen kameninovými pásky v protiskluzové úpravě tř. R11 dle DIN 51130. Bude použit atestovaný materiál pro styk se splaškovou odpadní vodou. Vně i uvnitř bude šachta natřena 2x jednosložkovým finalizačním nátěrem na bázi syntetických pryskyřic s obsahem hydrofobizujících složek pro finalizaci a barevné sjednocení povrchů cementových malt a betonů při provádění oprav železobetonových konstrukcí. Vstupní části šachet budou tvořeny skružemi tl. stěn 120 mm, opatřenými ocelovými poplastovanými vidlicovými stupadly - vzdálenost 250 mm. Přechodový konus 100-63/58 mm bude opatřen kapsovým stupadlem. Těleso šachty bude opatřeno stupadly KASI. Vzdálenost první stupačky od horní hrany šachtového poklopu a ode dna bude max. 60 cm. Spoje šachtových skruží budou vodotěsné, spoj s elastomerním těsněním. | [15 empty] | P | 3
115 | M | 592243200-1 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 4 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0275 | 0.055 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1760048333
116 | M | 592243200 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1256048696
117 | M | 592243210 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2076908680
118 | M | 592243230 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.068 | 0.476 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -233845667
119 | M | 592243230-1 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 12 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.081 | 0.243 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394689830
120 | M | 592243120 | konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.585 | 4.095 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1671585057
121 | M | 592243150 | deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.449 | 1.347 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22130173
122 | M | 592243050 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1183176504
123 | M | 592243070 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -922798969
124 | M | 592243370 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.6 | 9.6 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1216168910
125 | M | 592243380 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm, včet. čedič. segmentů provedení žlabu a nástupnice | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.87 | 3.74 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1583512140
126 | M | 592243390 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1405350005
127 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.026 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110045447
128 | K | 894211221-1 | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno kamenina, monolitické dno | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.721 | 1.721 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -802061348
| P |  | Poznámka k položce: Z důvodu malých hloubek bude šachta ID2377627 provedena s monolitickým dnem půdorysného rozměru 100/100. Kyneta a nástupnice monolitického dna bude upravena jako u prefabrikovaných den. | [15 empty] | P | 3
129 | K | 89-R | Montáž šachet PP D425 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05803 | 0.52227 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1863698819
| P |  | Poznámka k položce: Osazení dle montážního předpisu výrobce na zpevněný vodorovný podklad, obsyp šachet hutněným štěrkopískem. Jedná se o plastovou kanalizační šachtu z PP o vnitřním průměru zvlněné šachtové roury 425 mm, s šachtovým dnem pro přímé napojení hladkého PP potrubí. Šachtová dna jsou opatřena integrovanými výkyvnými vstupními hrdly, která umožňují měnit úhel napojení potrubí až o 7,5° všemi směry. Základní charakteristika: - Neprůlezná kanalizační šachta - Vnitřní Ø šachtové roury 425 mm (vnější Ø 476 mm) - Regulace výšky šachty řezáním šachtové roury - Zaručená těsnost spojení komponentů kanalizační šachty 0,5 bar - Integrovaná výkyvná hrdla šachtových den umožňující plynulou změnu úhlu napojení každým směrem až o 7,5° - Šachtové dno je opatřeno integrovanou vodováhou, zaručující jednodušší instalaci | [15 empty] | P | 3
130 | K | 894812201 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05803 | 0.17409 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 505322548
131 | K | 894812205 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06451 | 0.19353 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746839176
132 | K | 894812206 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30°,60°,90° | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.07437 | 0.14874 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26921674
| P |  | Poznámka k položce: 1x dno 30°+ 1x dno 90° | [15 empty] | P | 3
133 | K | 894812208 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 sběrné tvaru X | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.08612 | 0.08612 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1447237516
134 | K | 894812231 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1500 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01135 | 0.0681 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -320454992
135 | K | 894812232 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01818 | 0.05454 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -629801144
136 | K | 88-R | Montáž šachet PP D600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1402696681
| P |  | Poznámka k položce: Osazení dle montážního předpisu výrobce na zpevněný vodorovný podklad, obsyp šachet hutněným štěrkopískem. Jedná se o plastovou kanalizační šachtu z PP o vnitřním průměru zvlněné šachtové roury 600 mm, s šachtovým dnem pro přímé napojení hladkého KG potrubí, potrubí korugovaného X-Stream a potrubí žebrovaného Ultra Rib. Šachtová dna jsou opatřena integrovanými výkyvnými vstupními hrdly, která umožňují měnit úhel napojení potrubí až o 7,5° všemi směry. Základní charakteristika revizních šachet TEGRA 600: - Neprůlezná kanalizační šachta - Vnitřní Ø šachtové roury 600 mm (vnější Ø 670 mm) - Zvýšená zaručená těsnost spojení komponentů kanalizační šachty až do hodnoty 2,4 bar - Sběrná šachtová dna jsou opatřeny spádem v hodnotě 0,7% | [15 empty] | P | 3
137 | K | 894812323 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno s přítokem tvaru T | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.11217 | 0.11217 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1637760841
138 | K | 894812331 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01212 | 0.01212 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87679202
139 | K | 899103111.1 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.1755 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 447082999
140 | M | 592246610.1 | poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.165 | 1.155 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112801953
| P |  | Poznámka k položce: s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-19584 | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 5 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | M | 592-R4 | poklop šachtový /betonová výplň+ litina/ B125 - BEGU, s odvětráním | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12 | 0.96 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -9450558
| P |  | Poznámka k položce: rám DIN 4271 EN124, víko DIN 4271 s odvětráním | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty + Š1 |  | 8 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
142 | M | 286619330 | poklop litinový TEGRA 600 B125 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462358143
| P |  | Poznámka k položce: - Třída zatížení poklopů dle ČSN EN 124 (B125) | [15 empty] | P | 3
143 | M | 286619410 | adaptér teleskopický TEGRA 600 D400 vč.těsnění | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1181392858
| P |  | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: RF990000W | [15 empty] | P | 3
144 | M | 286619420 | těsnění pro teleskop a bet. prstenec TEGRA 600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232286547
| P |  | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: RF999000W | [15 empty] | P | 3
145 | M | 286617770 | TEGRA 425 - poklop litinový 425/12,5t do teleskopu | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0456 | 0.3192 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1905620402
| P |  | Poznámka k položce: poklopy litinové 425/12,5t do teleskopu Třída zatížení poklopů dle ČSN EN 124 | [15 empty] | P | 3
146 | M | 286617780 | TEGRA 425 - poklop litinový 425/40t do teleskopu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.038 | 0.076 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1800733000
| P |  | Poznámka k položce: poklopy litinové 425/40t - plný tvárná litina - Třída zatížení poklopů dle ČSN EN 124 | [15 empty] | P | 3
147 | M | 286616740 | TEGRA 425 - roura teleskopická plastová (vč.těsnění) 425/375 mm | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00614 | 0.05526 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1419368780
148 | K | 977151228 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů | m | 0.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00434 | 0.00217 | 0.283 | 0.1415 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980080235
| P |  | Poznámka k položce: navrtání sanovaného potrubí pro nové napojení přípojky | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 5*0,10 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
149 | M | 597-R3 | PRŮCHODKA S INTEGROVANÝM KULOVÝM KLOUBEM DN300/150 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1163385925
| P |  | Poznámka k položce: -napojení přípojky do stoky rekonstruované bezvýkopově – nové napojení – jádrová navrtávka sanovaného potrubí, osazení průchodky s integrovaným kulovým kloubem výkyvným až do 13° od osy průchodky - typ FABEKUN | [15 empty] | P | 3
150 | M | 597-R5 | PRŮCHODKA S INTEGROVANÝM KULOVÝM KLOUBEM DN300/200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1758105525
| P |  | Poznámka k položce: -napojení přípojky do stoky rekonstruované bezvýkopově – nové napojení – jádrová navrtávka sanovaného potrubí, osazení průchodky s integrovaným kulovým kloubem výkyvným až do 13° od osy průchodky - typ FABEKUN | [15 empty] | P | 3
151 | K | 977151231 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů | m | 0.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00643 | 0.0009645 | 0.502 | 0.0753 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1922115144
| P |  | Poznámka k položce: navrtání sanovaného potrubí pro nové napojení přípojky | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1*0,15 |  | 0.15 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
152 | M | 597-R4 | PRŮCHODKA S INTEGROVANÝM KULOVÝM KLOUBEM DN400/150 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -38378541
| P |  | Poznámka k položce: -napojení přípojky do stoky rekonstruované bezvýkopově – nové napojení – jádrová navrtávka sanovaného potrubí, osazení průchodky s integrovaným kulovým kloubem výkyvným až do 13° od osy průchodky - typ FABEKUN | [15 empty] | P | 3
153 | K | 899-R | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 29.3324 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392155501
| P |  | Poznámka k položce: 1. napojení sanovaného potrubí DN 300 do měněných a nových šachet - obetonování zaústěného potrubí vně šachty a zapravení potrubí uvnitř šachty rozsah: 14xDN300 | [15 empty] | P | 3
154 | K | 877350330.2 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 793388581
| P |  | Poznámka k položce: přepojení stávající kanalizace do nových šachet: osazení Bi Adaptéru + 0,5 m potrubí KT se zaústěním do dna šachet | [15 empty] | P | 3
155 | M | 877-R5 | Bi Adaptér 250 s VPC290 - pro potrubí DN250 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954635907
| P |  | Poznámka k položce: Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepoje | [15 empty] | P | 3
156 | M | 597107020-1 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 0.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.053 | 0.0265 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664302654
157 | K | 877310440 | Montáž šachtových vložek DN 150 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1194557666
| P |  | Poznámka k položce: napojení potrubí PP (přípojky) do monolitického dna šachty 3446483, 3446485 | [15 empty] | P | 3
158 | M | 286174800-1 | vložka šachtová PP DN 150 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0027 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 539150915
159 | K | 230170016 | zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500 | m | 236.34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -209161579
| P |  | Poznámka k položce: zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909, a to v rozsahu 100 % délky potrubí, včetně kanalizačních přípojek | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 31,64 |  | 31.64 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otevřený výkop |  | 31.64 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 217,70 |  | 217.7 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanace |  | 217.7 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -13 |  | -13 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet šachty |  | -13 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 236.34 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 892-R2 | Zabezpečení konců potrubí při zkouškách těsnosti | kus | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 177253605
| P |  | Poznámka k položce: UTĚSNĚNÍ TYPOVÝMI KNALIZAČNÍMI UCPÁVKAMI | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hlavní stoky |  | 24 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 20 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 933901111.1 | Provedení zkoušky vodotěsnosti šachet včetně přípravy | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1356400928
162 | K | 892-R4 | Kamerová prohlídka kanalizace | m | 810.544 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -700040038
| VV |  | (217,702)*2 |  | 435.404 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prohlídka sanovaných úseků stok - 1x před a 1x po provedení sanace |  | 435.404 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,34+27,30 |  | 31.64 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prohlídka úseků stok provedených otevřeným výkopem |  | 31.64 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,50 |  | 23.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | monitoring úseku 3454681-3446478 pro identifikaci stáv. přípojek |  | 23.5 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*20 |  | 320 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | monitoring nejasných přípojek |  | 320 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 810.544 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 9982741S5 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | t | 74.033 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -612518487
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.09828 |  | 42.3544 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 180.58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2071222529
| P |  | Poznámka k položce: bourání asf. komunikací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 3,34*2 |  | 6.68 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 6.68 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4*2,40 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*4*1,90 |  | 38 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 38 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58,35*2 |  | 116.7 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 116.7 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180.58 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.09828 |  | 42.3544 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | K | 358315114 | Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 | m3 | 19.252 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 42.3544 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1859656242
| VV |  | (4,34+27,30)*(3,14*0,08) |  | 7.948 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bet. stoka DN300 |  | 7.948 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,00*3,14*0,03 |  | 2.638 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné přípojky ve stávající trase |  | 2.638 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,00*3,14*0,03 |  | 0.188 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bourání stávajícího potrubí v místě kolize |  | 0.188 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*(3,14*0,20)*1,50 |  | 8.478 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bourání šachet měněných |  | 8.478 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.252 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 899103111.2 | Demontáž poklopů a mříží litinových | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.09828 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2056151353
| P |  | Poznámka k položce: demontáž poklopů sanovaných šachet a měněných šachet včetně likvidace odpadu | [15 empty] | P | 3
168 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 120.046 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1457120273
169 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 1080.414 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -18956440
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně vodorovné dopravy do vzdálenosti do 1 km. Příplatek za každý další 1 km - odvoz do 10 km | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 120,046*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1080.414 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
170 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 120.046 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1871394321
171 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů bez dehtu na skládce (skládkovné) | t | 36.636 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2140051591
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
172 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) | t | 83.41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1134097045
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 120,046-36,636 |  | 83.41 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 18_2017_18 - SO 18 Ul. Ro...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4debcdbd-1b19-43eb-b4a5-acfe7754c8ab}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_18 - SO 18 Ul. Rokycanova - kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_18 - SO 18 Ul. Rokycanova - kanalizace
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 84 - Rekonstrukce potrubí bezvýkopovou technologií | [5 empty] | 0
| 85 - Sanace kanalizačních šachet | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastových | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_18 - SO 18 Ul. Rokycanova - kanalizace
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 430.7287 |  | 106.4159 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 430.7287 |  | 106.4159 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 234.7452 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 858 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2145817670
| P |  | Poznámka k položce: čerpání odpadních vod v průběhu provádění sanace stok včetně šachet a výměny šachet doba čerpání - odhad 1 den/20 m 2 dny /1 šachtu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*24*10 |  | 480 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachty |  | 480 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 315/20 *24 |  | 378 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 378 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 858 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | d | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -959388388
3 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinovéhonebo plastového DN do 200 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.06076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1473640438
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - křížení stáv. vodovodu -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
4 | K | 119001401.1 | Dočasné zajištění potrubí ocelového, litinového nebo PE DN do 200- NTL plyn | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.01736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842436902
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - zajištění plynovodního potrubí včetně pískového obsypu a výstražné fólie - osazení PE chrániček na potrubí NTL s přesahem 1m na každou stranu - zkouška funkčnosti signalizačního vodiče -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.1476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1202721036
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
6 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 111.556 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 353540403
| P |  | Poznámka k položce: Provedení ručního výkopu v ochranných pásmech inženýrských sítí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 171,624*0,65 |  | 111.556 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 171.624 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -551366077
| P |  | Poznámka k položce: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00*2,00*2,32 |  | 9.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachta Š1 |  | 9.28 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,30*1,00*2,10 |  | 6.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*1,00*1,51 |  | 5.059 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,40*1,00*2,32 |  | 7.888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*1,00*1,28 |  | 3.776 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00*1,00*1,77 |  | 7.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*1,00*1,87 |  | 5.984 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*1,00*2,19 |  | 6.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,50*1,00*1,075 |  | 2.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,80*1,00*2,10 |  | 7.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,40*1,00*1,12 |  | 3.808 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*1,00*2,15 |  | 6.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,55*1,00*2,36 |  | 22.538 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,35*1,00*1,84 |  | 8.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,40*1,00*2,29 |  | 7.786 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*1,00*2,18 |  | 6.867 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*1,00*1,69 |  | 5.408 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,65*1,00*2,26 |  | 5.989 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,30*1,00*2,415 |  | 5.555 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,54*1,00*2,54 |  | 8.992 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*1,00*1,975 |  | 3.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*1,00*2,17 |  | 5.534 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 145.266 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -69,59*1,00*0,41 |  | -28.532 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,00*2,00*0,41 |  | -1.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet bourání asf. komunikace |  | -30.172 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,50*1,50*2,10 |  | 47.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kopané sondy pro odkrytí stávajících kanalizačních šachet a přípojek |  | 47.25 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 171.624 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 85.812 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90316724
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 při hloubení rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 171,624*0,5 |  | 85.812 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 269.984 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.22949 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -867377778
| VV |  | 3,30*2*2,10 |  | 13.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*2*1,51 |  | 10.117 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,40*2*2,32 |  | 15.776 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00*2*1,77 |  | 14.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*2*1,87 |  | 11.968 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*2*2,19 |  | 13.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,80*2*2,10 |  | 15.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*2*2,15 |  | 13.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,55*2*2,36 |  | 45.076 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,35*2*1,84 |  | 16.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,40*2*2,29 |  | 15.572 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15*2*2,18 |  | 13.734 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*2*1,69 |  | 10.816 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,65*2*2,26 |  | 11.978 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,30*2*2,415 |  | 11.109 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,54*2*2,54 |  | 17.983 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2*1,975 |  | 7.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*2*2,17 |  | 11.067 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 269.984 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 269.984 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 269.984 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -180692903
11 | K | 151201102 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 13.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00201 | 0.027979 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1409288693
| VV |  | 2,00*3,0*2,32 |  | 13.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachta Š1 |  | 13.92 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151201112 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 13.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1106324451
13 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 171.624 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2032610948
| P |  | Poznámka k položce: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | P | 2
14 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 171.624 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236769960
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | P | 2
15 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 171.624 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1415721852
16 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 171.624 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4403386
17 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 283.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1111482806
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 171,624*1,65 |  | 283.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 123.296 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2030221212
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp rýh, jam, šachet nebo kolem objektů, hutnění se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění pod komunikacemi bude prováděno na hodnotu modulu deformace pod plání musí být hutněno na modul deformace zemní pláně Edef2 = 45Mpa) -viz. vzorový příčný řez uložením potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 171,624 |  | 171.624 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 171.624 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*1,50*1,50*0,10 |  | -0.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bet desky pod šachty |  | -0.225 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -13,05*1,00*0,60 |  | -7.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -42,64*1,00*0,70 |  | -29.848 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -13,90*1,00*0,75 |  | -10.425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí PP-přípojky |  | -48.103 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123.296 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 583336770.R | kamenivo těžené frakce 8-63mm | t | 234.262 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 234.262 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1627588725
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené pro stavební účely frakce 8-63 mm (míchaná frakce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 123,296*1,90 |  | 234.262 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 174120000 | Zkoušky hutnění násypů a zásypů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492328079
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. - zkouška hutnění pod komunikacemi bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 Mpa- 1 zkouška na 50 m - pro uložení potrubí PP DN 300 | [15 empty] | P | 2
21 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 234.745 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1114708412
| D | 11 | Zemní práce - přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 84.1632 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 93.84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 41.2896 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -881869297
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm -bourání podkladů asf. komunikací | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*2,00*2,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*1,50*1,50 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69,59*1,00 |  | 69.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 69.59 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93.84 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 135.676 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 42.8736 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1307867510
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -bourání asf.povrchu v šířce rýhy s rozšířením o 0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*2,40*2,40 |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š1 |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*1,90*1,90 |  | 32.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 32.49 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69,59*1,40 |  | 97.426 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 97.426 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.676 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 91.4544 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 451570002 | Hutnící zkoušky štěrkopískového obsypu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -649623067
| P |  | Poznámka k položce: Hutnící zkoušky po 50 m-pro přípojky DN300 pod komunikací | [15 empty] | P | 2
25 | K | 451573111.1 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 48.103 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 90.9517 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730784097
| P |  | Poznámka k položce: Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu Hutněný obsyp potrubí, sypaný po vrstvách 200 - 300 mm. hutnění po stranách potruí na hodnotu PS 95% - obsyp pískem fr. 0,1 - 5 mm - obsyp potrubí PP SN10 - přípojky | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 13,05*1,00*0,60 |  | 7.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,64*1,00*0,70 |  | 29.848 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,90*1,00*0,75 |  | 10.425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí PP-přípojky |  | 48.103 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.225 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 0.50265 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1997789376
| P |  | Poznámka k položce: betonové desky pod kanalizační šachty z betonu C 12/15 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*1,50*1,50*0,10 |  | 0.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bet deska pod šachty |  | 0.225 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 91.454 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1718053995
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 84.5402 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 84.5402 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 93.84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.297 | 27.8705 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112911814
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asfaltové komunikace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1*2,00*2,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*1,50*1,50 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69,59*1,00 |  | 69.59 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 69.59 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93.84 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 93.84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 27.3637 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -765577764
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asf.komunikace | [15 empty] | P | 3
30 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 135.676 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 14.653 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1203013022
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1*2,40*2,40 |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š1 |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*1,90*1,90 |  | 32.49 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 32.49 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69,59*1,40 |  | 97.426 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 97.426 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.676 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 135.676 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 14.653 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1317501239
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
32 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 84.54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 555911042
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 19.9258 |  | 1.6123 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 84 | Rekonstrukce potrubí bezvýkopovou technologií |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 84-03 | krátký rukáv - potrubí DN400 | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1823131590
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID2104078 - ID2104072 úsek ID2104078 - ID2104088 úsek ID2104092 - ID2377642 úsek ID2386292 - ID2381827 úsek ID2381827 - ID2384860 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
34 | K | 84-92 | dlouhý rukáv - potrubí DN400 | m | 26.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858301350
| P |  | Poznámka k položce: popis technologie viz. technická zpráva krátkodobý modul pružnosti dle ČSN EN 1228 – 9776 N/mm2 dlouhodobý modul pružnosti dle ČSN EN 1228 – 6110 N/mm2 Staticky relevantní tloušťka stěny rukávu: DN400 - tloušťka stěny rukávu min. 3,7mm rozsah: úsek ID2377491 - ID2384860 - 26,3 m včetně otevření a injektáže 4ks přípojek 2x DN150 a 2x DN200, 1x fréza | [15 empty] | P | 3
35 | K | 84-11 | injektáž přípojky zaústěné do potrubí DN400 | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160747809
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID2104078 - ID2104072 úsek ID2104088 - ID2104092 úsek ID2104092 - ID2377642 úsek ID2377642 - ID2386292 úsek ID2386292 - ID2381827 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
36 | K | 84-23 | fréza, injektáž přípojky na potrubí DN 400 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 403001940
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID 2104088 - ID2104092 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
| D | 85 | Sanace kanalizačních šachet |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.3206 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 355931120 | Žlaby stok kameninové DN 400 | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -691314596
38 | K | 894302152 | Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 2.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.4776 | 5.5746 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 777487296
| VV |  | 9*0,25 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 899501411 | Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2129224964
40 | K | 130901123 | Bourání dna šachty ze zdiva ze ŽB ručně | m3 | 1.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -47222211
41 | K | 985121121 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů | m2 | 39.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 511824087
42 | K | 985121911 | Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru | m2 | 39.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -481969517
43 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 39.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -570247671
44 | K | 985139111 | Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru | m2 | 39.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 339363289
45 | K | 985311212 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm | m2 | 39.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03885 | 1.5155 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1370743260
46 | K | 985311911 | Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru | m2 | 39.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1401412052
47 | K | 985323212 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm | m2 | 39.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00315 | 0.12288 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1393588302
48 | K | 985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru | m2 | 39.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -660939254
49 | K | 985324221 | Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C) | m2 | 39.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00276 | 0.10767 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1315497426
50 | K | 985324911 | Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve stísněném prostoru | m2 | 39.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370433794
51 | K | 999R | Zapravení přípojek sanační maltou | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1305711989
52 | K | 997013002 | Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m | m3 | 1.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -783862541
53 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 2.984 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1437972319
54 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2.984 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162029835
55 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 29.84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48957295
56 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2.984 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 621759130
57 | K | 998276101.1 | Přesun hmot pro trubní vedení | t | 7.321 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2006528197
58 | K | 771561121 | Montáž podlah z čediče děleného 200x200 mm do malty tl do 20 mm - nárazová stěna | m2 | 4.815 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 723371804
| VV |  | 4*3,14/3*1,15 |  | 4.815 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 632325340,1 | dlaždice z taveného čediče průmyslové pásek 200/75/15 | kus | 392 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 775848561
| VV |  | 14*7*4 |  | 392 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 771561122 | Montáž podlah z čediče děleného 200x200 mm do malty tl do 25 mm - nástupnice | m2 | 3.47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 737051205
61 | M | 632321280 | dlaždice z taveného čediče JR = jemný rastr 200x200x30 | kus | 144 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364156924
| VV |  | 9*16 |  | 144 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 144 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 87 | Potrubí z trub plastových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.6015 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 871313121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC nebo PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 13.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0001305 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -452914169
63 | M | 286118520 | trubka kanalizační plastová PPKGEM 2000-SN10 160x4,9x1000 mm | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00361 | 0.05054 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2046816088
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
64 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC nebo PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 42.64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0004264 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1655114975
65 | M | 286118600 | trubka kanalizační plastová PPKGEM 2000-SN10 200x6,2x1000 mm | kus | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.2451 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 213908678
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
66 | K | 871373121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC nebo PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 315 | m | 13.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.000278 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1547528603
67 | M | 286118670 | trubka kanalizační plastová PPKGEM 2000-SN10 315x9,7x3000 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03601 | 0.18005 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1321389401
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
68 | K | 877310310 | Montáž kolen na potrubí z PP nebo PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -562283629
69 | M | 286118920 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 2000-SN10 D160 - 15° - 45° - pro vyrovnání výškového rozdílu v místě přepojení | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.00592 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -805644459
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
70 | K | 877310330.1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2024857318
71 | M | 877-R3 | Bi Adaptér 150S s VPC125 - pro potrubí DN150 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 987195813
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení potrubí PP SN10 na materiál stávajících přípojek Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepoje | [15 empty] | P | 3
72 | K | 877350310 | Montáž kolen na potrubí z PP nebo PVC trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010700168
73 | M | 286119000.1 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB2000-SN10 D 200-15° - 45° pro vyrovnání výškového rozdílu v místě přepojení | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00192 | 0.02304 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1196816676
| P |  | Poznámka k položce: otrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
74 | K | 877350330.1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1742223868
75 | M | 877-R4 | Bi Adaptér 200S s VPC200 - pro potrubí DN200 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.027 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1340112102
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení potrubí PP SN10 na materiál stávajících přípojek Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepoje | [15 empty] | P | 3
76 | K | 877370310 | Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1205642256
77 | M | 286119050 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 2000-SN10 D315 - 15°-45° | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.014 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1549141812
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
78 | M | 286119040.1 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 2000-SN10 - D315/30° | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00302 | 0.00302 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1217700978
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
79 | K | 877370330.1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1391002119
80 | M | 877-R6 | Bi Adaptér 300 s VPC360 - pro potrubí DN300 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.044 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 477905691
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení potrubí PP SN10 na materiál stávajících přípojek Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepoje | [15 empty] | P | 3
81 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.602 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 261783419
| D | 89 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.0036 |  | 1.6123 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 894211131 | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tř. C 25/30 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.1523 | 2.1523 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830017081
| P |  | Poznámka k položce: Dna budou typová prefabrikovaná – kyneta bude upravena do kameninového žlábku (hladká úprava). Nástupnice bude provedena do výšky celého profilu. Povrch nástupnice bude obložen kameninovými pásky v protiskluzové úpravě tř. R11 dle DIN 51130. Bude použit atestovaný materiál pro styk se splaškovou odpadní vodou. Vně i uvnitř bude šachta natřena 2x jednosložkovým finalizačním nátěrem na bázi syntetických pryskyřic s obsahem hydrofobizujících složek pro finalizaci a barevné sjednocení povrchů cementových malt a betonů při provádění oprav železobetonových konstrukcí. Vstupní části šachet budou tvořeny skružemi tl. stěn 120 mm, opatřenými ocelovými poplastovanými vidlicovými stupadly - vzdálenost 250 mm. Přechodový konus 100-63/58 mm bude opatřen kapsovým stupadlem. Těleso šachty bude opatřeno stupadly KASI. Vzdálenost první stupačky od horní hrany šachtového poklopu a ode dna bude max. 60 cm. Spoje šachtových skruží budou vodotěsné, spoj s elastomerním těsněním. | [15 empty] | P | 3
83 | M | 592243210 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 755478283
84 | M | 592243230 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2125731496
85 | M | 592243120 | konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.585 | 0.585 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 879182687
86 | M | 592243060 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 851908380
87 | M | 592243380 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm, včet. čedič. segmentů provedení žlabu a nástupnice | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -115842901
88 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810090167
89 | K | 89-R | Montáž šachet PP D425 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05803 | 0.52227 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2145537559
| P |  | Poznámka k položce: Osazení dle montážního předpisu výrobce na zpevněný vodorovný podklad, obsyp šachet hutněným štěrkopískem. Jedná se o plastovou kanalizační šachtu z PP o vnitřním průměru zvlněné šachtové roury 425 mm, s šachtovým dnem pro přímé napojení hladkého PP potrubí. Šachtová dna jsou opatřena integrovanými výkyvnými vstupními hrdly, která umožňují měnit úhel napojení potrubí až o 7,5° všemi směry. Základní charakteristika: - Neprůlezná kanalizační šachta - Vnitřní Ø šachtové roury 425 mm (vnější Ø 476 mm) - Regulace výšky šachty řezáním šachtové roury - Zaručená těsnost spojení komponentů kanalizační šachty 0,5 bar - Integrovaná výkyvná hrdla šachtových den umožňující plynulou změnu úhlu napojení každým směrem až o 7,5° - Šachtové dno je opatřeno integrovanou vodováhou, zaručující jednodušší instalaci | [15 empty] | P | 3
90 | K | 894812201 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05803 | 0.17409 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1216127679
91 | K | 894812205 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06451 | 0.32255 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758267715
92 | K | 894812206 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 60° | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.07437 | 0.07437 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -989180814
93 | K | 894812231 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1500 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01135 | 0.03405 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 619451865
94 | K | 894812232 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01818 | 0.10908 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1383285045
95 | K | 88-R | Montáž šachet PP D600 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -795607443
| P |  | Poznámka k položce: Osazení dle montážního předpisu výrobce na zpevněný vodorovný podklad, obsyp šachet hutněným štěrkopískem. Jedná se o plastovou kanalizační šachtu z PP o vnitřním průměru zvlněné šachtové roury 600 mm, s šachtovým dnem pro přímé napojení hladkého KG potrubí, potrubí korugovaného X-Stream a potrubí žebrovaného Ultra Rib. Šachtová dna jsou opatřena integrovanými výkyvnými vstupními hrdly, která umožňují měnit úhel napojení potrubí až o 7,5° všemi směry. Základní charakteristika revizních šachet TEGRA 600: - Neprůlezná kanalizační šachta - Vnitřní Ø šachtové roury 600 mm (vnější Ø 670 mm) - Zvýšená zaručená těsnost spojení komponentů kanalizační šachty až do hodnoty 2,4 bar - Sběrná šachtová dna jsou opatřeny spádem v hodnotě 0,7% | [15 empty] | P | 3
96 | K | 894812321 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno koncové | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.10833 | 0.10833 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1122161662
97 | K | 894812326 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné 60° | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.11045 | 0.11045 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1015396426
98 | K | 894812331 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01212 | 0.01212 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570254531
99 | K | 894812332 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02424 | 0.02424 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -642371823
100 | K | 899103111.1 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.14742 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10341152
101 | M | 592246610.1 | poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.165 | 1.65 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1736934021
| P |  | Poznámka k položce: s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-19584 | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 9 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | M | 286617770 | TEGRA 425 - poklop litinový 425/12,5t do teleskopu | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0456 | 0.3192 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -869828795
| P |  | Poznámka k položce: poklopy litinové 425/12,5t do teleskopu Třída zatížení poklopů dle ČSN EN 124 | [15 empty] | P | 3
103 | M | 286617780 | TEGRA 425 - poklop litinový 425/40t do teleskopu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.038 | 0.076 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1409985937
| P |  | Poznámka k položce: poklopy litinové 425/40t - plný tvárná litina - Třída zatížení poklopů dle ČSN EN 124 | [15 empty] | P | 3
104 | M | 286616740 | TEGRA 425 - roura teleskopická plastová (vč.těsnění) 425/375 mm | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00614 | 0.05526 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1185655684
105 | M | 286619330 | poklop litinový TEGRA 600 B125 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1214132599
| P |  | Poznámka k položce: - Třída zatížení poklopů dle ČSN EN 124 (B125) | [15 empty] | P | 3
106 | M | 286619350 | poklop litinový TEGRA 600 D400 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1728499926
| P |  | Poznámka k položce: - Třída zatížení poklopů dle ČSN EN 124 ( D400) | [15 empty] | P | 3
107 | M | 286619390 | prstenec betonový TEGRA 600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1313377416
| P |  | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: RF600000W | [15 empty] | P | 3
108 | M | 286619410 | adaptér teleskopický TEGRA 600 D400 vč.těsnění | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1857335503
| P |  | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: RF990000W | [15 empty] | P | 3
109 | M | 286619420 | těsnění pro teleskop a bet. prstenec TEGRA 600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1987508437
| P |  | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: RF999000W | [15 empty] | P | 3
110 | M | 286618420 | spojka Wavin "in situ" 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102387711
| P |  | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: IF261500W | [15 empty] | P | 3
111 | M | 286618460 | spojka Wavin "in situ" 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.0056 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -819329934
| P |  | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: IF262000W | [15 empty] | P | 3
112 | K | 977151231 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00463 | 0.01389 | 0.502 | 1.506 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 940592660
| VV |  | 20*0,15 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 597-R4 | PRŮCHODKA S INTEGROVANÝM KULOVÝM KLOUBEM DN400/150 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.045 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112075256
| P |  | Poznámka k položce: -napojení přípojky do stoky rekonstruované bezvýkopově – nové napojení – jádrová navrtávka sanovaného potrubí, osazení průchodky s integrovaným kulovým kloubem výkyvným až do 13° od osy průchodky - typ FABEKUN | [15 empty] | P | 3
114 | M | 597-R5 | PRŮCHODKA S INTEGROVANÝM KULOVÝM KLOUBEM DN400/200 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.015 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1061989432
| P |  | Poznámka k položce: -napojení přípojky do stoky rekonstruované bezvýkopově – nové napojení – jádrová navrtávka sanovaného potrubí, osazení průchodky s integrovaným kulovým kloubem výkyvným až do 13° od osy průchodky - typ FABEKUN | [15 empty] | P | 3
115 | K | 977151228 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů | m | 0.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00434 | 0.001085 | 0.283 | 0.07075 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -220878187
| P |  | Poznámka k položce: navrtávka do tělesa revizní šachty pro účel: -zaústění kanalizační přípojky (PR4) do sanované šachty ID2104088 | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1*0,25 |  | 0.25 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 2.4368 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370650723
| P |  | Poznámka k položce: 1. napojení do sanované šachty – nové napojení: - obetonování zaústěného potrubí vně šachty ID 2104088 Rozsah: 1*DN300 | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 5*0,60*0,60*0,60 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 999R1 | Provedení nového napojení přípojek do sanovaných šachet | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778150486
| P |  | Poznámka k položce: -nové napojení do sanované šachty: -zapravení zaústění potrubí sanační hmotou, např. ERGELIT KS1 -vybourání části dna s provedením kameninového žlabu v protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130, Rozsah: 1* DN300 - ID2104088 | [15 empty] | P | 3
118 | K | 999R2 | Zazdění rušených nátoků do sanovaných šachet | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0055 | 0.0605 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1179243278
| P |  | Poznámka k položce: zazděni cihlami plnými pálenými, zamazání maltou MC rozsah: šachta ID2104072 2x DN200 šachta ID2104078 2x DN200 šachta ID2104092 2x DN200, 1x DN150 šachta ID2386292 2x DN200 šachta ID2381827 2x DN150 | [15 empty] | P | 3
119 | K | 999R3 | Osazení šachty Š1 na sanované potrubí | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0.0355 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1219743471
| P |  | Poznámka k položce: rozsah prací: -rozřezání potrubí B DN400 - 2x -vybourání bet. potrubí DN400 - 1.5 m -obetonování potrubí vně šachty - 2x -zapravení potrubí uvnitř šachty - 2x | [15 empty] | P | 3
120 | K | 230170016 | zkoušky těsnosti potrubí - zkouškado DN 500 | m | 376.36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -879216330
| P |  | Poznámka k položce: zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909, a to v rozsahu 100 % délky potrubí | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 315,77-9,00 |  | 306.77 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 4 |  | 306.77 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69,59 |  | 69.59 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 69.59 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 376.36 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 892-R2 | Zabezpečení konců potrubí při zkouškách těsnosti | kus | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2046383138
| P |  | Poznámka k položce: UTĚSNĚNÍ TYPOVÝMI KNALIZAČNÍMI UCPÁVKAMI | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 4 |  | 18 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 21 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 933901111.1 | Provedení zkoušky vodotěsnosti šachet včetně přípravy | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482838619
123 | K | 892-R4 | Kamerová prohlídka kanalizace | m | 751.54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1901767522
| VV |  | 315,77*2 |  | 631.54 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prohlídka sanovaných úseků stok - 1x před a 1x po provedení sanace |  | 631.54 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*10,00+30 |  | 120 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | monitoring nejasných přípojek |  | 120 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 751.54 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 9982741S5 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | t | 12.004 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -825488552
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.06318 |  | 20.6404 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 217.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754041727
| P |  | Poznámka k položce: bourání asf. komunikací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1*2,40*4 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nové šachty |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*1,90*4 |  | 68.4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 68.4 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69,59*2 |  | 139.18 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 139.18 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 217.18 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.06318 |  | 20.6404 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 358315114 | Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 | m3 | 9.382 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 20.6404 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1968506158
| VV |  | 20,10*3,14*0,08 |  | 5.049 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,0*3,14*0,03 |  | 3.956 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné přípojky ve stávající trase |  | 9.005 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,00*3,14*0,03 |  | 0.377 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bourání stávajícího potrubí v místě kolize |  | 0.377 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.382 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 899103111.2 | Demontáž poklopů a mříží litinových | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.06318 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 595862419
| P |  | Poznámka k položce: demontáž poklopů sanovaných šachet včetně likvidace odpadu | [15 empty] | P | 3
128 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 106.416 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -212128219
129 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 957.744 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 829971895
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně vodorovné dopravy do vzdálenosti do 1 km. Příplatek za každý další 1 km - odvoz do 10 km | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 106,416*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 957.744 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
130 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 106.416 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346832087
131 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů bez dehtu na skládce (skládkovné) | t | 42.874 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -623626384
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
132 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) | t | 63.542 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 711413819
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 106,416-42,874 |  | 63.542 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 18_2017_19 - SO 19 Ul. Ko...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {bb93c452-c956-430b-9461-3c4a69068a69}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_19 - SO 19 Ul. Kobrova - kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_19 - SO 19 Ul. Kobrova - kanalizace
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 83 - Potrubí z trub kameninových a keramických | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastových | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_19 - SO 19 Ul. Kobrova - kanalizace
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 319.8543 |  | 78.6121 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 319.8543 |  | 78.6121 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 123.6205 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 288 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1425235765
| P |  | Poznámka k položce: čerpání odpadních vod v průběhu přepojování kanalizačních přípojek odhad-cca 1 den/1 přípojku+1 den šachta Š1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (11+1)*24 |  | 288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | d | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1609179694
3 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinovéhonebo z plastů DN do 200 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.02604 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626155973
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového nebo z plastů, jmenovité světlosti DN do 200 - křížení stáv. vodovodu -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
4 | K | 119001401.1 | Dočasné zajištění potrubí ocelového, litinového nebo PE DN do 200- NTL plyn | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.03472 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1573454547
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - zajištění plynovodního potrubí včetně pískového obsypu a výstražné fólie - osazení PE chrániček na potrubí NTL s přesahem 1m na každou stranu - zkouška funkčnosti signalizačního vodiče -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
5 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01068 | 0.02136 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1597910002
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 -křížení stávající kanalizace | [15 empty] | P | 2
6 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 35.811 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1293644673
| P |  | Poznámka k položce: Provedení ručního výkopu v ochranných pásmech inženýrských sítí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 119,370*0,30 |  | 35.811 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 119.37 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -874644671
| P |  | Poznámka k položce: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 17,56*1,00*1,71 |  | 30.028 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,61*1,00*1,805 |  | 29.981 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,77*1,00*1,64 |  | 16.023 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 5 - potrubí |  | 76.032 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,49 |  | 5.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*2,11 |  | 8.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,70 |  | 6.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,78 |  | 7.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 5 - šachty |  | 28.32 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*0,90*1,28 |  | 3.398 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,75*0,90*1,49 |  | 9.052 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,75*0,90*1,74 |  | 4.307 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,70*1,00*1,98 |  | 5.346 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,40*0,90*1,38 |  | 2.981 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50*0,90*1,485 |  | 7.351 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,60*0,90*1,30 |  | 3.042 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 35.477 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(49,92-6,00)*1,00*0,41 |  | -18.007 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -19,45*0,90*0,41 |  | -7.177 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet bourání asf. komunikace |  | -25.184 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,50*1,50*2,10 |  | 4.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kopané sondy pro identifikaci přípojek |  | 4.725 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 119.37 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 59.685 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1713312427
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 při hloubení rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 119,370*0,5 |  | 59.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 20.262 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.01702 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202791526
| VV |  | 2,75*2*1,74 |  | 9.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,70*2*1,98 |  | 10.692 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.262 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 20.262 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2101969251
11 | K | 151201101 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 185.603 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00199 | 0.36935 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1275775624
| VV |  | 17,56*2*1,71 |  | 60.055 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,61*2*1,805 |  | 59.962 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,77*2*1,64 |  | 32.046 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 5 - potrubí |  | 152.063 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*2,11 |  | 12.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*1,70 |  | 10.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*1,78 |  | 10.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 5 - šachty |  | 33.54 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 185.603 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151201111 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 185.603 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -853485795
13 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 119.37 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1477156001
| P |  | Poznámka k položce: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | P | 2
14 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 119.37 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1945141065
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | P | 2
15 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 119.37 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344993069
16 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 119.37 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562163731
17 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 196.961 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -380508828
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 119,37*1,65 |  | 196.961 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 64.817 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1374450863
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp rýh, jam, šachet nebo kolem objektů, hutnění se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění pod komunikacemi bude prováděno na hodnotu modulu deformace pod plání musí být hutněno na modul deformace zemní pláně Edef2 = 45Mpa) -viz. vzorový příčný řez uložením potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 119,37 |  | 119.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 119.37 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(49,92-6,00)*1,00*0,05 |  | -2.196 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4*2,00*2,00*0,05 |  | -0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | štěrkové lože - dno rýh |  | -2.996 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -46,92*1,00*0,545 |  | -25.571 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp štěrkopískem potrubí kameninového |  | -25.571 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4*1,50*1,50*0,10 |  | -0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bet desky pod šachty |  | -0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -46,92*1,00*0,175 |  | -8.211 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obetonování potrubí kameninového |  | -8.211 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -10,80*1,00*0,60 |  | -6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -14,85*1,00*0,70 |  | -10.395 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí PP-přípojky |  | -16.875 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.817 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 583336770.R | kamenivo těžené frakce 8-63mm | t | 123.152 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 123.152 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -54277727
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené pro stavební účely frakce 8-63 mm (míchaná frakce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 64,817*1,90 |  | 123.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 174120000 | Zkoušky hutnění násypů a zásypů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 887401770
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. - zkouška hutnění pod komunikacemi bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 Mpa- 1 zkouška na 50 m | [15 empty] | P | 2
21 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 123.62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1563792854
| D | 11 | Zemní práce - přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 70.3489 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 6.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 1.581 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1483782467
| P |  | Poznámka k položce: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek -bourání chodníků z betonových dlaždic | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6,2*1,00 |  | 6.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 77.425 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 34.067 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1729788731
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm -bourání podkladů asf. komunikací | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (49,92-6,00)*1,00 |  | 43.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 43.92 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,00*2,00 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,45*0,90 |  | 17.505 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 17.505 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.425 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 109.813 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 34.7009 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1962820831
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -bourání asf.povrchu v šířce rýhy s rozšířením o 0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (49,92-6,00)*1,40 |  | 61.488 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 61.488 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,40*2,40 |  | 23.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 23.04 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,45*1,30 |  | 25.285 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 25.285 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.813 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 105.713 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku-dno rýhy | m3 | 2.996 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.7034 | 5.1034 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -741969683
| P |  | Poznámka k položce: úprava dna rýhy ŠP - zrno max. 20mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (49,92-6,00)*1,00*0,05 |  | 2.196 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,00*2,00*0,05 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | štěrkové lože - dno rýh |  | 2.996 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 451570002 | Hutnící zkoušky štěrkopískového obsypu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -888925160
| P |  | Poznámka k položce: Hutnící zkoušky po 50 m | [15 empty] | P | 2
27 | K | 451573111 | Lože a osyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 25.571 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 48.3489 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1268096570
| P |  | Poznámka k položce: obsyp kameninového potrubí štěrkopískem fr. 0-22 mm, hutněno po stranách potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 46,92*1,00*0,545 |  | 25.571 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp štěrkopískem potrubí kameninového |  | 25.571 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 451573111.1 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 16.875 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 31.9067 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572266276
| P |  | Poznámka k položce: Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu Hutněný obsyp potrubí, sypaný po vrstvách 200 - 300 mm. hutnění po stranách potruí na hodnotu PS 95% - obsyp pískem fr. 0,1 - 5 mm - obsyp potrubí PP SN10 - přípojky | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,80*1,00*0,60 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,85*1,00*0,70 |  | 10.395 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí PP-přípojky |  | 16.875 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 2.0106 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 655051833
| P |  | Poznámka k položce: betonové desky pod kanalizační šachty z betonu C 12/15 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4*1,50*1,50*0,10 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bet desky pod šachty |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 452312141 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 8.211 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 18.3434 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1987862002
| P |  | Poznámka k položce: sedlové lože pro kameninové potrubí - 120° z betonu C12/15 - XCO-S3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 46,92*1,00*0,175 |  | 8.211 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obetonování potrubí kameninového |  | 8.211 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 105.713 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402076130
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 69.9182 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 69.292 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 77.425 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.297 | 22.9952 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1460032767
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asfaltové komunikace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | (49,92-6,00)*1,00 |  | 43.92 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 43.92 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,00*2,00 |  | 16 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 16 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,45*0,90 |  | 17.505 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 17.505 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.425 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 77.425 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 22.5771 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1080849733
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asf.komunikace | [15 empty] | P | 3
34 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 109.813 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 11.8598 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008395896
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
| VV |  | (49,92-6,00)*1,40 |  | 61.488 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 61.488 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,40*2,40 |  | 23.04 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 23.04 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,45*1,30 |  | 25.285 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 25.285 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.813 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 109.813 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 11.8598 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1525362805
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
36 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 69.292 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1489051725
| D | 57 | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.6262 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 596811122 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2 | m2 | 6.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.101 | 0.6262 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238348879
| P |  | Poznámka k položce: Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2 -přeskládání stávajících dlaždic | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 6,2*1,00 |  | 6.2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 0.626 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1547857375
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 20.537 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 83 | Potrubí z trub kameninových a keramických |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.9132 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 | m | 49.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.002496 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614574828
40 | M | 597107020-1 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 49.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.053 | 2.6458 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 403583879
| P |  | Poznámka k položce: trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | [15 empty] | P | 3
41 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0009 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1155314762
42 | M | 597117600 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.042 | 0.126 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -642587061
43 | M | 597117620 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/200 L60cm spojovací systém C/F tř.160/160 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.048 | 0.096 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1376044582
44 | M | 597115600 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 553685849
45 | K | 9982751S4 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 2.913 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1049793508
| D | 87 | Potrubí z trub plastových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15983 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 871313121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC nebo PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 10.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000108 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204809124
47 | M | 286118520 | trubka kanalizační plastová PPKGEM 2000-SN10 160x4,9x1000 mm | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00361 | 0.03971 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1813044499
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
48 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 14.85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0001485 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 613067476
49 | M | 286118600 | trubka kanalizační plastová PPKGEM 2000-SN10 200x6,2x1000 mm | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.0855 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 833939014
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
50 | K | 877270330.1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 119253890
51 | M | 877-R2 | Bi Adaptér 125S s VPC125 - pro potrubí DN125 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822029534
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení potrubí PP SN10 na materiál stávajících přípojek Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepoje | [15 empty] | P | 3
52 | K | 877310310 | Montáž kolen na potrubí z PP nebo PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -450567943
53 | M | 286118920.1 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 2000-SN10- 160x30° | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.00074 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1217691489
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
54 | M | 286118920 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 2000-SN10 D160 - 15° - 45° - pro vyrovnání výškového rozdílu v místě přepojení | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.00592 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1883548322
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
55 | K | 877310330 | Montáž tvarovek jednoosých z PVC nebo PP trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174522909
56 | M | 286120060 | přechod z kameniny na PVC potrubí PPKGUS DN 160 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.0066 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -261060176
| P |  | Poznámka k položce: OSMA, kód výrobku: 77580 | [15 empty] | P | 3
57 | M | 286119360 | redukce kanalizační plastová nesouosá PPKGR 150/125 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -635725914
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
58 | K | 877310330.1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708013458
59 | M | 877-R3 | Bi Adaptér 150S s VPC125 - pro potrubí DN150 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.0048 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440512310
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení potrubí PP SN10 na materiál stávajících přípojek Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepoje | [15 empty] | P | 3
60 | K | 877350310 | Montáž kolen na potrubí z PP nebo PVC trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134918987
61 | M | 286119000.1 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB2000-SN10 D 200-15° - 45° pro vyrovnání výškového rozdílu v místě přepojení | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00192 | 0.00768 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788442997
| P |  | Poznámka k položce: otrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
62 | K | 877350330.1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2008564294
63 | M | 877-R4 | Bi Adaptér 200S s VPC200 - pro potrubí DN200 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -391605984
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení potrubí PP SN10 na materiál stávajících přípojek Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepoje | [15 empty] | P | 3
64 | K | 877350330 | Montáž tvarovek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1651097465
65 | M | 286120060.1 | přechod z kameniny na PVC potrubí PPKGUS DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.0033 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8283555
| P |  | Poznámka k položce: OSMA, kód výrobku: 77580 | [15 empty] | P | 3
66 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 259051534
| D | 89 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 17.464 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 894211121 | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.6858 | 6.7432 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1787499970
| P |  | Poznámka k položce: Dna budou typová prefabrikovaná – kyneta bude upravena do kameninového žlábku (hladká úprava). Nástupnice bude provedena do výšky celého profilu. Povrch nástupnice bude obložen kameninovými pásky v protiskluzové úpravě tř. R11 dle DIN 51130. Bude použit atestovaný materiál pro styk se splaškovou odpadní vodou. Vně i uvnitř bude šachta natřena 2x jednosložkovým finalizačním nátěrem na bázi syntetických pryskyřic s obsahem hydrofobizujících složek pro finalizaci a barevné sjednocení povrchů cementových malt a betonů při provádění oprav železobetonových konstrukcí. Vstupní části šachet budou tvořeny skružemi tl. stěn 120 mm, opatřenými ocelovými poplastovanými vidlicovými stupadly - vzdálenost 250 mm. Přechodový konus 100-63/58 mm bude opatřen kapsovým stupadlem. Těleso šachty bude opatřeno stupadly KASI. Vzdálenost první stupačky od horní hrany šachtového poklopu a ode dna bude max. 60 cm. Spoje šachtových skruží budou vodotěsné, spoj s elastomerním těsněním. | [15 empty] | P | 3
68 | M | 592243200 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828624803
69 | M | 592243210 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 299702949
70 | M | 592243230 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298497734
71 | M | 592243230-1 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 12 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.081 | 0.081 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1312260661
72 | M | 592243120 | konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.585 | 1.755 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 379044751
73 | M | 592243150 | deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.449 | 0.449 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1430427514
74 | M | 592243050 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1760882678
75 | M | 592243370 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.6 | 6.4 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1793245686
76 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1970192363
77 | K | 89-R | Montáž šachet PP D425 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05803 | 0.17409 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172603567
| P |  | Poznámka k položce: Osazení dle montážního předpisu výrobce na zpevněný vodorovný podklad, obsyp šachet hutněným štěrkopískem. Jedná se o plastovou kanalizační šachtu z PP o vnitřním průměru zvlněné šachtové roury 425 mm, s šachtovým dnem pro přímé napojení hladkého PP potrubí. Šachtová dna jsou opatřena integrovanými výkyvnými vstupními hrdly, která umožňují měnit úhel napojení potrubí až o 7,5° všemi směry. Základní charakteristika: - Neprůlezná kanalizační šachta - Vnitřní Ø šachtové roury 425 mm (vnější Ø 476 mm) - Regulace výšky šachty řezáním šachtové roury - Zaručená těsnost spojení komponentů kanalizační šachty 0,5 bar - Integrovaná výkyvná hrdla šachtových den umožňující plynulou změnu úhlu napojení každým směrem až o 7,5° - Šachtové dno je opatřeno integrovanou vodováhou, zaručující jednodušší instalaci | [15 empty] | P | 3
78 | K | 894812202 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30° | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06896 | 0.06896 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -933927826
79 | K | 894812207 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.08415 | 0.08415 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1182873107
80 | K | 894812206 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 90° | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.07437 | 0.07437 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712365706
81 | K | 894812231 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1500 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01135 | 0.03405 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1799617970
82 | K | 899103111.1 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.04914 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -537673220
83 | M | 592246610.1 | poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.165 | 0.66 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -18393572
| P |  | Poznámka k položce: s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-19584 | [15 empty] | P | 3
84 | M | 286617770 | TEGRA 425 - poklop litinový 425/12,5t do teleskopu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0456 | 0.0912 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1052944589
| P |  | Poznámka k položce: poklopy litinové 425/12,5t do teleskopu Třída zatížení poklopů dle ČSN EN 124 | [15 empty] | P | 3
85 | M | 286617780 | TEGRA 425 - poklop litinový 425/40t do teleskopu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1136413548
| P |  | Poznámka k položce: poklopy litinové 425/40t - plný tvárná litina - Třída zatížení poklopů dle ČSN EN 124 | [15 empty] | P | 3
86 | M | 286616740 | TEGRA 425 - roura teleskopická plastová (vč.těsnění) 425/375 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00614 | 0.01842 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1281153449
87 | K | 877350330.2 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1953390505
| P |  | Poznámka k položce: přepojení stávající kanalizace do nových šachet: osazení Bi Adaptéru + 0,5 m potrubí KT se zaústěním do dna šachet | [15 empty] | P | 3
88 | M | 877-R5 | Bi Adaptér 250 s VPC290 - pro potrubí DN250 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1993947781
| P |  | Poznámka k položce: Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepoje | [15 empty] | P | 3
89 | M | 597107020-1 | trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 0.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.053 | 0.0265 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1180787811
90 | K | 230170015 | zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 75.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2091931044
| P |  | Poznámka k položce: zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909, a to v rozsahu 100 % délky potrubí, včetně kanalizačních přípojek | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 49,92 |  | 49.92 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 5 |  | 49.92 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,65 |  | 25.65 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 25.65 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.57 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 892-R2 | Zabezpečení konců potrubí při zkouškách těsnosti | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1484523043
| P |  | Poznámka k položce: UTĚSNĚNÍ TYPOVÝMI KNALIZAČNÍMI UCPÁVKAMI | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 5 |  | 6 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 11 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 933901111.1 | Provedení zkoušky vodotěsnosti šachet včetně přípravy | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850669342
93 | K | 892-R4 | Kamerová prohlídka kanalizace | m | 59.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11502884
| VV |  | 49,92 |  | 49.92 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 5 |  | 49.92 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*10,00 |  | 10 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | monitoring nejasných přípojek |  | 10 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.92 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 9982741S5 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | t | 17.464 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082871636
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.06569 |  | 8.2632 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 165.14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2138209507
| P |  | Poznámka k položce: bourání asf. komunikací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | (49,92-6,00)*2 |  | 87.84 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 87.84 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,40*4 |  | 38.4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nové šachty |  | 38.4 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,45*2 |  | 38.9 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 38.9 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165.14 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.06569 |  | 8.2632 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 358315114 | Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 | m3 | 3.756 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8.2632 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -949451201
| VV |  | 10,7*3,14*0,03 |  | 1.008 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné přípojky ve stávající trase |  | 1.008 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,00*3,14*0,03 |  | 0.188 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bourání stávajícího potrubí v místě kolize |  | 0.188 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,80*0,20*4*1 |  | 2.56 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bourání šachet rušených-do hl.1,0m |  | 2.56 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.756 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 899103111.2 | Demontáž poklopů a mříží litinových | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.02808 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1063896162
| P |  | Poznámka k položce: demontáž poklopů rušených včetně likvidace odpadu | [15 empty] | P | 3
98 | K | 115201509-S | Vyplnění kanalizačních potrubí DN 200 - 500 cementopopílkovou suspenzí ( mimo výkopy stok) | m3 | 5.804 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00648 | 0.03761 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1646054451
| P |  | Poznámka k položce: zafoukání rušené kaanlizace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | (3,14*0,20*0,20*38,9)+(3,14*0,15*0,15*13,0) |  | 5.804 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 78.612 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -85284679
100 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 707.508 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 839503719
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně vodorovné dopravy do vzdálenosti do 1 km. Příplatek za každý další 1 km - odvoz do 10 km | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 78,612*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 707.508 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
101 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 78.612 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -234111461
102 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů bez dehtu na skládce (skládkovné) | t | 34.701 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -820200651
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
103 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) | t | 43.911 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -673330773
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 78,612-34,701 |  | 43.911 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 18_2017_20 - SO 20 Ul. Re...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0b54b3b0-db6c-4d05-9d33-fd18a8d3b82d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_20 - SO 20 Ul. Revírní - kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_20 - SO 20 Ul. Revírní - kanalizace
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 83 - Potrubí z trub kameninových a keramických | [5 empty] | 0
| 84 - Rekonstrukce potrubí bezvýkopovou technologií | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastových | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_20 - SO 20 Ul. Revírní - kanalizace
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 152.2702 |  | 35.4208 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 152.2702 |  | 35.4208 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 84.2075 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111101101 | Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha | ha | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1065692694
| VV |  | 11,00*1,00/10000 |  | 0.001 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1719616580
| P |  | Poznámka k položce: čerpání odpadních vod v průběhu provádění sanace stok včetně šachet a výměny šachet doba čerpání - odhad 1 den/20 m | [15 empty] | P | 2
3 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | d | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -533257755
4 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového nebo plastového DN do 200 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.01736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1421203975
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - křížení stáv. vodovodu -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.0369 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -454962066
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
6 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 17.479 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1092517319
| P |  | Poznámka k položce: Provedení ručního výkopu v ochranných pásmech inženýrských sítí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 87,394*0,2 |  | 17.479 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 87.394 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1992884521
| P |  | Poznámka k položce: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,98*1,00*3,19 |  | 35.026 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 6 - otevřený výkop |  | 35.026 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*2,84 |  | 11.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,90 |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*2,00 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachty |  | 26.96 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,85*1,00*2,23 |  | 8.586 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,10*1,00*1,68 |  | 8.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,70*1,00*1,88 |  | 1.316 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 18.47 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*2,00*2,00*0,41 |  | -3.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -9,65*1,00*0,41 |  | -3.957 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet bourání asf. komunikace |  | -7.237 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,50*1,50*2,10 |  | 14.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kopané sondy pro identifikaci přípojek |  | 14.175 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.394 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 43.697 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626303315
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 při hloubení rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 87,394*0,5 |  | 43.697 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 36.939 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.031398 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -141739119
| VV |  | 3,85*2*2,23 |  | 17.171 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,10*2*1,68 |  | 17.136 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,70*2*1,88 |  | 2.632 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 36.939 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 36.939 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 335463359
11 | K | 151201102 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 110.492 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00201 | 0.22209 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2077915361
| VV |  | 10,98*2*3,19 |  | 70.052 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 6 - otevřený výkop |  | 70.052 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*2,84 |  | 17.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*1,90 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*3*2,00 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachty |  | 40.44 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110.492 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151201112 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 110.492 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1842776534
13 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 87.394 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1900539121
| P |  | Poznámka k položce: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | P | 2
14 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 60.004 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1118465127
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 87,394 |  | 87.394 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 87.394 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -11,00*1,00*(3,09-0,60) |  | -27.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zpětný zásyp rýh v zeleni |  | -27.39 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.004 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 60.004 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -609119060
16 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 60.004 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918330930
17 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 99.007 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 197915485
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 60,004*1,65 |  | 99.007 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 44.146 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -584079702
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp rýh, jam, šachet nebo kolem objektů, hutnění se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění pod komunikacemi bude prováděno na hodnotu modulu deformace pod plání musí být hutněno na modul deformace zemní pláně Edef2 = 45Mpa) -viz. vzorový příčný řez uložením potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 87,394 |  | 87.394 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 87.394 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -11,00*1,00*(3,09-0,60) |  | -27.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zpětný zásyp rýh v zeleni |  | -27.39 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -9,98*1,00*0,05 |  | -0.499 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | štěrkové lože - dno rýh |  | -0.499 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -10,98*1,00*0,585 |  | -6.423 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp štěrkopískem potrubí kameninového |  | -6.423 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3*1,50*1,50*0,10 |  | -0.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bet desky pod šachty |  | -0.675 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -10,98*1,00*0,190 |  | -2.086 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obetonování potrubí kameninového |  | -2.086 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,80*1,00*0,60 |  | -3.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,85*1,00*0,70 |  | -2.695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí PP-přípojky |  | -6.175 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.146 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 583336770.R | kamenivo těžené frakce 8-63mm | t | 83.877 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 83.877 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1356452924
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené pro stavební účely frakce 8-63 mm (míchaná frakce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 44,146*1,90 |  | 83.877 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 174201101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 27.39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1485167148
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách -zásyp v zeleni | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 11,00*1,00*(3,09-0,60) |  | 27.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zpětný zásyp rýh v zeleni |  | 27.39 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.01905 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1529523246
| VV |  | 2,00*2,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*1,00 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 005724700 | osivo směs parková | kg | 3.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00375 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -56905533
| VV |  | 15*0,25 |  | 3.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 84.208 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616615949
| D | 11 | Zemní práce - přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 15.6755 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 17.65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 7.766 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -456784923
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm -bourání podkladů asf. komunikací | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*2,00*2,00 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,65*1,00 |  | 9.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 9.65 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 25.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 7.9095 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1557640295
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -bourání asf.povrchu v šířce rýhy s rozšířením o 0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*2,40*2,40 |  | 11.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 11.52 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,65*1,40 |  | 13.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 13.51 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 30.838 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku-dno rýhy | m3 | 0.499 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.7034 | 0.85 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 299662987
| P |  | Poznámka k položce: úprava dna rýhy ŠP - zrno max. 20mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 9,98*1,00*0,05 |  | 0.499 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | štěrkové lože - dno rýh |  | 0.499 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 451570002 | Hutnící zkoušky štěrkopískového obsypu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 655409386
| P |  | Poznámka k položce: Hutnící zkoušky po 50 m | [15 empty] | P | 2
28 | K | 451573111 | Lože a osyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 6.423 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 12.1444 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -756615874
| P |  | Poznámka k položce: obsyp kameninového potrubí štěrkopískem fr. 0-22 mm, hutněno po stranách potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,98*1,00*0,585 |  | 6.423 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp štěrkopískem potrubí kameninového |  | 6.423 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 451573111.1 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 6.175 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 11.6755 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386479699
| P |  | Poznámka k položce: Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu Hutněný obsyp potrubí, sypaný po vrstvách 200 - 300 mm. hutnění po stranách potruí na hodnotu PS 95% - obsyp pískem fr. 0,1 - 5 mm - obsyp potrubí PP SN10 - přípojky | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5,80*1,00*0,60 |  | 3.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,85*1,00*0,70 |  | 2.695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí PP-přípojky |  | 6.175 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.675 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 1.508 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762352256
| P |  | Poznámka k položce: betonové desky pod kanalizační šachty z betonu C 12/15 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3*1,50*1,50*0,10 |  | 0.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bet deska pod šachty |  | 0.675 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 452312141 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 2.086 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 4.6601 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2127359470
| P |  | Poznámka k položce: sedlové lože pro kameninové potrubí - 120° z betonu C12/15 - XCO-S3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,98*1,00*0,190 |  | 2.086 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obetonování potrubí kameninového |  | 2.086 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 30.838 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -409261542
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.7953 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.7953 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 17.65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.297 | 5.242 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 635764368
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asfaltové komunikace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 2*2,00*2,00 |  | 8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 8 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,65*1,00 |  | 9.65 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 9.65 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.65 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 17.65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 5.1467 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1796486981
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asf.komunikace | [15 empty] | P | 3
35 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 25.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 2.7032 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 547471758
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 2*2,40*2,40 |  | 11.52 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 11.52 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,65*1,40 |  | 13.51 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 13.51 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.03 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 25.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 2.7032 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680192851
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
37 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 15.795 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1909210921
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 21.4013 |  | 0.07075 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 83 | Potrubí z trub kameninových a keramických |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.79288 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 10.98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0008784 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -894600325
39 | M | 597107110 | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.072 | 0.792 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1692732730
| P |  | Poznámka k položce: trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.160 C | [15 empty] | P | 3
40 | K | 9982751S4 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop | t | 0.793 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -260764479
| D | 84 | Rekonstrukce potrubí bezvýkopovou technologií |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 84-90 | dlouhý rukáv - potrubí DN250 | m | 31.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1553469680
| P |  | Poznámka k položce: popis technologie viz. technická zpráva krátkodobý modul pružnosti dle ČSN EN 1228 – 9776 N/mm2 dlouhodobý modul pružnosti dle ČSN EN 1228 – 6110 N/mm2 Staticky relevantní tloušťka stěny rukávu: DN250 - tloušťka stěny rukávu min. 3,0mm rozsah: úsek3446393 - ID3446394 - 31,5 m | [15 empty] | P | 3
| D | 87 | Potrubí z trub plastových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.063956 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 871313121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC nebo PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 5.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 5.8e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756515845
43 | M | 286118520 | trubka kanalizační plastová PPKGEM 2000-SN10 160x4,9x1000 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00361 | 0.02166 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -611316742
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
44 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 3.85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 3.85e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -568073439
45 | M | 286118600 | trubka kanalizační plastová PPKGEM 2000-SN10 200x6,2x1000 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.0228 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1290924833
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
46 | K | 877310310 | Montáž kolen na potrubí z PP nebo PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1473220499
47 | M | 286118920 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 2000-SN10 D160 - 15° - 45° - pro vyrovnání výškového rozdílu v místě přepojení | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.0074 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1150123560
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
48 | K | 877310330.1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1283272735
49 | M | 877-R3 | Bi Adaptér 150S s VPC125 - pro potrubí DN150 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.0048 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 807406664
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení potrubí PP SN10 na materiál stávajících přípojek Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepoje | [15 empty] | P | 3
50 | K | 877365221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG dvouosé DN 250 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -390055942
| P |  | Poznámka k položce: napojení přípojky PK2 do stávajícího potrubí PVC DN250 - vsunutí odbočky PVC DN250/150 | [15 empty] | P | 3
51 | M | 286113990 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/150/45° | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00718 | 0.00718 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1232635635
52 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.064 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 873896335
| D | 89 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 20.5445 |  | 0.07075 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 894211121 | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.6858 | 5.0574 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -410133003
| P |  | Poznámka k položce: Dna budou typová prefabrikovaná – kyneta bude upravena do kameninového žlábku (hladká úprava). Nástupnice bude provedena do výšky celého profilu. Povrch nástupnice bude obložen kameninovými pásky v protiskluzové úpravě tř. R11 dle DIN 51130. Bude použit atestovaný materiál pro styk se splaškovou odpadní vodou. Vně i uvnitř bude šachta natřena 2x jednosložkovým finalizačním nátěrem na bázi syntetických pryskyřic s obsahem hydrofobizujících složek pro finalizaci a barevné sjednocení povrchů cementových malt a betonů při provádění oprav železobetonových konstrukcí. Vstupní části šachet budou tvořeny skružemi tl. stěn 120 mm, opatřenými ocelovými poplastovanými vidlicovými stupadly - vzdálenost 250 mm. Přechodový konus 100-63/58 mm bude opatřen kapsovým stupadlem. Těleso šachty bude opatřeno stupadly KASI. Vzdálenost první stupačky od horní hrany šachtového poklopu a ode dna bude max. 60 cm. Spoje šachtových skruží budou vodotěsné, spoj s elastomerním těsněním. | [15 empty] | P | 3
54 | M | 592243200 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -888918075
55 | M | 592243210 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -777572997
56 | M | 592243230 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.068 | 0.204 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1140657397
57 | M | 592243120 | konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.585 | 1.755 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926197410
58 | M | 592243050 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1741000066
59 | M | 592243060 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 673642090
60 | M | 592243070 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738942002
61 | M | 592243370 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.6 | 4.8 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1110239504
62 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35592646
63 | K | 896211112.1 | Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4.511 | 4.511 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1768563481
64 | K | 88-R | Montáž šachet PP D600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -705386093
| P |  | Poznámka k položce: Osazení dle montážního předpisu výrobce na zpevněný vodorovný podklad, obsyp šachet hutněným štěrkopískem. Jedná se o plastovou kanalizační šachtu z PP o vnitřním průměru zvlněné šachtové roury 600 mm, s šachtovým dnem pro přímé napojení hladkého KG potrubí, potrubí korugovaného X-Stream a potrubí žebrovaného Ultra Rib. Šachtová dna jsou opatřena integrovanými výkyvnými vstupními hrdly, která umožňují měnit úhel napojení potrubí až o 7,5° všemi směry. Základní charakteristika revizních šachet TEGRA 600: - Neprůlezná kanalizační šachta - Vnitřní Ø šachtové roury 600 mm (vnější Ø 670 mm) - Zvýšená zaručená těsnost spojení komponentů kanalizační šachty až do hodnoty 2,4 bar - Sběrná šachtová dna jsou opatřeny spádem v hodnotě 0,7% | [15 empty] | P | 3
65 | K | 894812315 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné přímé | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.10661 | 0.10661 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 387313094
66 | K | 894812331 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01212 | 0.01212 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1148224481
67 | K | 899103111.1 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.02808 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51776676
68 | M | 592246610.1 | poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.165 | 0.33 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 826116649
| P |  | Poznámka k položce: s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-19584 | [15 empty] | P | 3
69 | M | 592-R4 | poklop šachtový /betonová výplň+ litina/ B125 - BEGU, s odvětráním | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1890824770
| P |  | Poznámka k položce: rám DIN 4271 EN124, víko DIN 4271 s odvětráním | [15 empty] | P | 3
70 | M | 286619350 | poklop litinový TEGRA 600 D400 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1337447247
| P |  | Poznámka k položce: - Třída zatížení poklopů dle ČSN EN 124 ( D400) | [15 empty] | P | 3
71 | M | 286619390 | prstenec betonový TEGRA 600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1416763034
| P |  | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: RF600000W | [15 empty] | P | 3
72 | M | 286619410 | adaptér teleskopický TEGRA 600 D400 vč.těsnění | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1943436375
| P |  | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: RF990000W | [15 empty] | P | 3
73 | M | 286619420 | těsnění pro teleskop a bet. prstenec TEGRA 600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1520680820
| P |  | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: RF999000W | [15 empty] | P | 3
74 | M | 286618420 | spojka Wavin "in situ" 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2112126560
| P |  | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: IF261500W | [15 empty] | P | 3
75 | K | 977151228 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů | m | 0.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00434 | 0.001085 | 0.283 | 0.07075 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1271433495
| P |  | Poznámka k položce: navrtávka do tělesa revizní šachty pro účel: -přepojení nové stoky do stávající šachty ID3448371 | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1*0,25 |  | 0.25 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 999R1 | Obetonování a zapravení stoky v místě zaústění do stávající revizní šachty | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1632396092
| P |  | Poznámka k položce: - napojení do stávající šachty – nové napojení: zapravení zaústění potrubí sanační hmotou, např. ERGELIT KS1 vybourání části dna s provedením kameninového žlabu v protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130, Rozsah: 1* DN300 - ID3448371 | [15 empty] | P | 3
77 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.625 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 1.4102 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1048926518
| P |  | Poznámka k položce: 1. sanovaného potrubí do nové šachty: - obetonování zaústěného potrubí vně šachty ID3446394 a ID3446393 Rozsah: 2*DN250 | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 5*0,50*0,50*0,50 |  | 0.625 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 230170015 | zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 53.11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1956017879
| P |  | Poznámka k položce: zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909, a to v rozsahu 100 % délky potrubí, včetně kanalizačních přípojek | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 11,98 |  | 11.98 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka rekonstr. otevřeným výkopem |  | 11.98 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,48 |  | 31.48 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanovaná stoka |  | 31.48 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,65 |  | 9.65 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 9.65 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.11 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 892-R2 | Zabezpečení konců potrubí při zkouškách těsnosti | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034955179
| P |  | Poznámka k položce: UTĚSNĚNÍ TYPOVÝMI KNALIZAČNÍMI UCPÁVKAMI | [15 empty] | P | 3
80 | K | 933901111.1 | Provedení zkoušky vodotěsnosti šachet včetně přípravy | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1784207527
81 | K | 892-R4 | Kamerová prohlídka kanalizace | m | 134.94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1180468648
| VV |  | 31,48*2 |  | 62.96 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prohlídka sanovanného úsek - 1x před a 1x po provedení sanace |  | 62.96 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,98 |  | 11.98 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prohlídka úseku stoky provedeného otevřeným výkopem |  | 11.98 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*15,00 |  | 60 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | monitoring nejasných přípojek |  | 60 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 134.94 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 9982741S5 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | t | 20.544 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1241961399
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02808 |  | 19.6746 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 38.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1510814866
| P |  | Poznámka k položce: bourání asf. komunikací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 2*2,40*4 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,65*2 |  | 19.3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 19.3 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.5 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02808 |  | 19.6746 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 358315114 | Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 | m3 | 8.943 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 19.6746 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1962902652
| VV |  | 11,98*(3,14*0,08) |  | 3.009 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bet. stoka DN300 v trase nového potrubí |  | 3.009 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00*3,14*0,03 |  | 0.848 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné přípojky ve stávající trase |  | 0.848 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,00*3,14*0,03 |  | 0.188 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bourání stávajícího potrubí v místě kolize |  | 0.188 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(3,14*0,20)*1,95 |  | 4.898 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bourání šachet měněných |  | 4.898 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.943 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 899103111.2 | Demontáž poklopů a mříží litinových | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.02808 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -990299190
| P |  | Poznámka k položce: demontáž poklopů měněných šachet včetně likvidace | [15 empty] | P | 3
86 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 35.421 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -418948257
87 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 318.789 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -826686416
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně vodorovné dopravy do vzdálenosti do 1 km. Příplatek za každý další 1 km - odvoz do 10 km | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 35,421*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 318.789 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
88 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 35.421 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 231304683
89 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů bez dehtu na skládce (skládkovné) | t | 7.909 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1764983957
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
90 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) | t | 27.512 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1989735832
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 35,421-7,909 |  | 27.512 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 18_2017_24 - SO 24 Ul. Ka...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ecf053bb-64cb-48be-80cd-12398b48cf89}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_24 - SO 24 Ul. Karvinská - kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_24 - SO 24 Ul. Karvinská - kanalizace
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 84 - Rekonstrukce potrubí bezvýkopovou technologií | [5 empty] | 0
| 85 - Sanace kanalizačních šachet | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastových | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_24 - SO 24 Ul. Karvinská - kanalizace
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 104.2651 |  | 17.7362 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 104.2651 |  | 17.7362 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 58.691 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 639 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -282261074
| P |  | Poznámka k položce: čerpání odpadních vod v průběhu provádění sanace stok včetně šachet a výměny šachet doba čerpání - odhad 1 den/20 m 2 dny /1 šachtu | [15 empty] | P | 2
2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | d | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778010824
3 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 38.501 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -581623573
| P |  | Poznámka k položce: Provedení ručního výkopu v ochranných pásmech inženýrských sítí | [15 empty] | P | 2
4 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 38.501 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528762732
| VV |  | 2,00*2,00*2,72 |  | 10.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,95 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 10 - šachty |  | 18.68 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,80*1,00*1,80 |  | 5.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*1,00*1,75 |  | 5.338 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*1,00*1,75 |  | 5.163 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*1,00*1,85 |  | 5.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 21.461 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,00*2,00*0,41 |  | -1.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet bourání asf. komunikace |  | -1.64 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.501 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 19.251 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2041282612
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 při hloubení rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 38,501*0,5 |  | 19.251 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 42.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.036482 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1896769089
| VV |  | 2,80*2*1,80 |  | 10.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*2*1,75 |  | 10.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*2*1,75 |  | 10.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*2*1,85 |  | 11.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 42.92 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 42.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25617457
8 | K | 151201102 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 18.68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00201 | 0.037547 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092403927
| VV |  | 2,00*2,00*2,72 |  | 10.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00*1,95 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 10 - šachty |  | 18.68 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151201112 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 18.68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1591639630
10 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 38.501 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1785651382
| P |  | Poznámka k položce: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | P | 2
11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 38.501 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75032288
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | P | 2
12 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 38.501 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1931086779
13 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 38.501 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864080608
14 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 63.527 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802711458
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 38,501*1,65 |  | 63.527 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 30.851 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1283784628
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp rýh, jam, šachet nebo kolem objektů, hutnění se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění pod komunikacemi bude prováděno na hodnotu modulu deformace pod plání musí být hutněno na modul deformace zemní pláně Edef2 = 45Mpa) -viz. vzorový příčný řez uložením potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 38,501 |  | 38.501 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 38.501 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,50*1,50*0,10*2 |  | -0.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bet desky pod šachty |  | -0.45 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -12,00*1,00*0,60 |  | -7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí PP-přípojky |  | -7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.851 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 583336770.R | kamenivo těžené frakce 8-63mm | t | 58.617 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 58.617 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -716343003
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené pro stavební účely frakce 8-63 mm (míchaná frakce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 30,851*1,90 |  | 58.617 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 58.691 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1747751739
| D | 11 | Zemní práce - přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 8.7552 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1.76 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1587674668
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm -bourání podkladů asf. komunikací | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*2,00*2,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 5.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 1.8202 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2133305316
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -bourání asf.povrchu v šířce rýhy s rozšířením o 0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*2,40*2,40 |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 2.295 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1859017436
| P |  | Poznámka k položce: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek -pro výměnu poklopů u sanovaných šachet | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,50*1,50*4 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 113107151 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm | m2 | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 2.88 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1672031130
| P |  | Poznámka k položce: odstranění povrchů ze štěrku-zpevněné plochy | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 12,00*1,00 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.6188 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 451573111.1 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 7.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 13.6135 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1644314234
| P |  | Poznámka k položce: Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu Hutněný obsyp potrubí, sypaný po vrstvách 200 - 300 mm. hutnění po stranách potruí na hodnotu PS 95% - obsyp pískem fr. 0,1 - 5 mm - obsyp potrubí PP SN10 - přípojky | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 12,00*1,00*0,60 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 1.0053 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1177911461
| P |  | Poznámka k položce: betonové desky pod kanalizační šachty z betonu C 12/15 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*1,50*1,50*0,10 |  | 0.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bet deska pod šachty |  | 0.45 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 14.619 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1450720203
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.5327 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.6237 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.297 | 1.188 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -410043649
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asfaltové komunikace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1*2,00*2,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 1.1664 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006093634
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asf.komunikace | [15 empty] | P | 3
27 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 5.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 0.62208 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -501940963
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1*2,40*2,40 |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 5.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 0.62208 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1596155526
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
29 | K | 564831111 | Kryt ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.18907 | 3.0251 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1036153824
| P |  | Poznámka k položce: vysparvení štěrkové plochy po překopech | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 12,00*1,00 |  | 12 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 6.624 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -515049835
| D | 57 | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.909 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 596811122 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2 | m2 | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.101 | 0.909 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -421275761
| P |  | Poznámka k položce: Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2 -přeskládání stávajících dlaždic | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1,50*1,50*4 |  | 9 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 0.909 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 425041722
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 23.3594 |  | 0.04245 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 84 | Rekonstrukce potrubí bezvýkopovou technologií |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 84-02 | krátký rukáv - potrubí DN300 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2042149139
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID2104079 - ID 2104080 úsek ID2104076 - ID 2104079 úsek ID2104076 - ID 2690368 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
34 | K | 84-04 | krátký rukáv - potrubí DN500 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1207032413
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID2384500 - ID2690377 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
35 | K | 84-91 | dlouhý rukáv - potrubí DN500 | m | 55.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -910918074
| P |  | Poznámka k položce: popis technologie viz. technická zpráva úsek ID3446541 - ID 2690377 včetně otevření a injektáže 2ks přípojek -1x DN150 a 1x DN200 | [15 empty] | P | 3
36 | K | 84-10 | injektáž přípojky zaústěné do potrubí DN300 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1813553394
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID 2104080 - ID2104091 úsek ID 2104079 - ID 2104080 úsek ID2104076 - ID 2690368 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
37 | K | 84-12 | injektáž přípojky zaústěné do potrubí DN500 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 139111988
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID2384500 - ID2690377 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
38 | K | 84-22 | fréza, injektáž přípojky na potrubí DN 300 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -59485698
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID 2104080 - ID2104081 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
39 | K | 84-81 | zednické zatmelení na potrubí DN 600/900 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -110950013
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID2690370 - ID2690368 | [15 empty] | P | 3
| D | 85 | Sanace kanalizačních šachet |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.3901 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 355931118 | Žlaby stok kameninové DN 600 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600472377
41 | K | 355931119 | Žlaby stok kameninové DN 500 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -373596204
42 | K | 355931117 | Žlaby stok kameninové DN 300 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.23598 | 0.94392 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 765944597
43 | K | 894302152 | Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 1.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.4776 | 4.3358 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490795303
| VV |  | 7*0,25 |  | 1.75 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.75 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 899501411 | Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu | kus | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01298 | 0.53218 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1557169692
45 | K | 130901123 | Bourání dna šachty ze zdiva ze ŽB ručně | m3 | 1.23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1146492703
46 | K | 985121121 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů | m2 | 35.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -475218719
47 | K | 985121911 | Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru | m2 | 35.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2045986843
48 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 35.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1512821507
49 | K | 985139111 | Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru | m2 | 35.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1165600278
50 | K | 985311212 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm | m2 | 35.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03885 | 1.3699 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -240903726
51 | K | 985311911 | Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru | m2 | 35.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -961018729
52 | K | 985323212 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm | m2 | 35.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00315 | 0.11107 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2030073809
53 | K | 985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru | m2 | 35.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -74930387
54 | K | 985324221 | Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C) | m2 | 35.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00276 | 0.097318 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -843480215
55 | K | 985324911 | Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve stísněném prostoru | m2 | 35.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 205990334
56 | K | 999R | Zapravení přípojek sanační maltou | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -129642092
57 | K | 997013002 | Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m | m3 | 1.23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1344937287
58 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 2.238 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 895140264
59 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2.238 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1322337627
60 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 22.38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1313132158
61 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2.238 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1629228113
62 | K | 998276101.1 | Přesun hmot pro trubní vedení | t | 7.39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1186797433
63 | K | 771561121 | Montáž podlah z čediče děleného 200x200 mm do malty tl do 20 mm - obklad nárazové stěny 2x | m2 | 25.434 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1294495087
| VV |  | 1*3,14*3*(1,3+1,4) |  | 25.434 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.434 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 632325340,1 | dlaždice z taveného čediče průmyslové pásek 200/75/15 | kus | 196 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 518301650
| VV |  | 14*7*2 |  | 196 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 196 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 771561122 | Montáž podlah z čediče děleného 200x200 mm do malty tl do 25 mm | m2 | 2.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 609848223
66 | M | 632321280 | dlaždice z taveného čediče JR = jemný rastr 200x200x30 | kus | 98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -967340298
| VV |  | 8+10+8+18+18+18+18 |  | 98 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 87 | Potrubí z trub plastových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.07029 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 871313121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC nebo PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 8.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 8.8e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274260554
68 | M | 286118520 | trubka kanalizační plastová PPKGEM 2000-SN10 160x4,9x1000 mm | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00361 | 0.03249 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394547735
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
69 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 3.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 3.2e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1980568467
70 | M | 286118600 | trubka kanalizační plastová PPKGEM 2000-SN10 200x6,2x1000 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.0228 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -455593417
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
71 | K | 877310310 | Montáž kolen na potrubí z PP nebo PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1788082441
72 | M | 286118920 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 2000-SN10 D160 - 15° - 45° - pro vyrovnání výškového rozdílu v místě přepojení | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.00444 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -813818682
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
73 | K | 877310330.1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1424651013
74 | M | 877-R3 | Bi Adaptér 150S s VPC125 - pro potrubí DN150 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.0048 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1860384881
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení potrubí PP SN10 na materiál stávajících přípojek Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepoje | [15 empty] | P | 3
75 | K | 877350310 | Montáž kolen na potrubí z PP nebo PVC trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -237543243
76 | M | 286119000.1 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB2000-SN10 D 200-15° - 45° pro vyrovnání výškového rozdílu v místě přepojení | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00192 | 0.00384 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -608790091
| P |  | Poznámka k položce: otrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
77 | K | 877350330.1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 703457046
78 | M | 877-R4 | Bi Adaptér 200S s VPC200 - pro potrubí DN200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 261533722
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení potrubí PP SN10 na materiál stávajících přípojek Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepoje | [15 empty] | P | 3
79 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2034211559
| D | 89 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.899 |  | 0.04245 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 894211141 | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 450 nebo 500 dno beton tř. C 25/30 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5469 | 5.0939 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185272867
| P |  | Poznámka k položce: Dna budou typová prefabrikovaná – kyneta bude upravena do kameninového žlábku (hladká úprava). Nástupnice bude provedena do výšky celého profilu. Povrch nástupnice bude obložen kameninovými pásky v protiskluzové úpravě tř. R11 dle DIN 51130. Bude použit atestovaný materiál pro styk se splaškovou odpadní vodou. Vně i uvnitř bude šachta natřena 2x jednosložkovým finalizačním nátěrem na bázi syntetických pryskyřic s obsahem hydrofobizujících složek pro finalizaci a barevné sjednocení povrchů cementových malt a betonů při provádění oprav železobetonových konstrukcí. Vstupní části šachet budou tvořeny skružemi tl. stěn 120 mm, opatřenými ocelovými poplastovanými vidlicovými stupadly - vzdálenost 250 mm. Přechodový konus 100-63/58 mm bude opatřen kapsovým stupadlem. Těleso šachty bude opatřeno stupadly KASI. Vzdálenost první stupačky od horní hrany šachtového poklopu a ode dna bude max. 60 cm. Spoje šachtových skruží budou vodotěsné, spoj s elastomerním těsněním. | [15 empty] | P | 3
81 | M | 592243200 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43655286
82 | M | 592243210 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1948287528
83 | M | 592243120 | konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.585 | 1.17 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1214032900
84 | M | 592243050 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1332011144
85 | M | 592243070 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058086356
86 | M | 592243380 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm, včet. čedič. segmentů provedení žlabu a nástupnice | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.87 | 3.74 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 807527356
87 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -180702594
88 | K | 89-R | Montáž šachet PP D425 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05803 | 0.23212 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1995075754
| P |  | Poznámka k položce: Osazení dle montážního předpisu výrobce na zpevněný vodorovný podklad, obsyp šachet hutněným štěrkopískem. Jedná se o plastovou kanalizační šachtu z PP o vnitřním průměru zvlněné šachtové roury 425 mm, s šachtovým dnem pro přímé napojení hladkého PP potrubí. Šachtová dna jsou opatřena integrovanými výkyvnými vstupními hrdly, která umožňují měnit úhel napojení potrubí až o 7,5° všemi směry. Základní charakteristika: - Neprůlezná kanalizační šachta - Vnitřní Ø šachtové roury 425 mm (vnější Ø 476 mm) - Regulace výšky šachty řezáním šachtové roury - Zaručená těsnost spojení komponentů kanalizační šachty 0,5 bar - Integrovaná výkyvná hrdla šachtových den umožňující plynulou změnu úhlu napojení každým směrem až o 7,5° - Šachtové dno je opatřeno integrovanou vodováhou, zaručující jednodušší instalaci | [15 empty] | P | 3
89 | K | 894812201 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05803 | 0.17409 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420663861
90 | K | 894812205 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06451 | 0.06451 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1199314720
91 | K | 894812231 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1500 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01135 | 0.0454 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1394635038
92 | K | 899103111.1 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.09126 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1044466098
93 | M | 592246610.1 | poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.165 | 0.495 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560056706
| P |  | Poznámka k položce: s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-19584 | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 592-R4 | poklop šachtový /betonová výplň+ litina/ B125 - BEGU, s odvětráním | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12 | 0.72 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -921767014
| P |  | Poznámka k položce: rám DIN 4271 EN124, víko DIN 4271 s odvětráním | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 5 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 286617780 | TEGRA 425 - poklop litinový 425/40t do teleskopu | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.038 | 0.152 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1413614627
| P |  | Poznámka k položce: poklopy litinové 425/40t - plný tvárná litina - Třída zatížení poklopů dle ČSN EN 124 | [15 empty] | P | 3
96 | M | 286616740 | TEGRA 425 - roura teleskopická plastová (vč.těsnění) 425/375 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00614 | 0.02456 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1038998488
97 | K | 977151228 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů | m | 0.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00434 | 0.000651 | 0.283 | 0.04245 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -449277128
| P |  | Poznámka k položce: navrtání sanovaného potrubí pro nové napojení přípojky | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1*0,15 |  | 0.15 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 597-R3 | PRŮCHODKA S INTEGROVANÝM KULOVÝM KLOUBEM DN300/150 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 139515514
| P |  | Poznámka k položce: -napojení přípojky do stoky rekonstruované bezvýkopově – nové napojení – jádrová navrtávka sanovaného potrubí, osazení průchodky s integrovaným kulovým kloubem výkyvným až do 13° od osy průchodky - typ FABEKUN | [15 empty] | P | 3
99 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1.024 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 2.3105 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210000866
| P |  | Poznámka k položce: 1. napojení sanovaného potrubí DN 500 do měněné šachty - šachta ID2690377 - obetonování zaústěného potrubí vně šachty a zapravení potrubí uvnitř šachty rozsah: 2x DN500 | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 2*0,80*0,80*0,80 |  | 1.024 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 877420330 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 500 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 389790545
| P |  | Poznámka k položce: přepojení stávající kanalizace do nových šachet: - šachta ID2690374 osazení Bi Adaptéru + 0,5 m potrubí KT se zaústěním do dna šachet | [15 empty] | P | 3
101 | M | 877-R8 | Bi Adaptér 500 s VPC565 - pro potrubí DN500 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.028 | 0.056 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -176784980
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení stávajícího betonového potrubí do šcahty - přechod na kameninu Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepoje | [15 empty] | P | 3
102 | M | 597107120 | trouba kameninová glazovaná DN500mm L2,50m spojovací systém C Třída 120 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.174 | 0.174 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 745945849
103 | K | 230170015 | zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 152.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1462607064
| P |  | Poznámka k položce: zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909, a to v rozsahu 100 % délky potrubí, včetně kanalizačních přípojek | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 140,76 |  | 140.76 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 10.1 |  | 140.76 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 12 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152.76 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 230170016 | zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500 | m | 111.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1415710241
| P |  | Poznámka k položce: zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909, a to v rozsahu 100 % délky potrubí, včetně kanalizačních přípojek | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 136,82-24,94 |  | 111.88 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 10 |  | 111.88 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 892-R2 | Zabezpečení konců potrubí při zkouškách těsnosti | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1706515763
| P |  | Poznámka k položce: UTĚSNĚNÍ TYPOVÝMI KNALIZAČNÍMI UCPÁVKAMI | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hlavní stoky |  | 14 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 933901111.1 | Provedení zkoušky vodotěsnosti šachet včetně přípravy | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1299834104
107 | K | 892-R4 | Kamerová prohlídka kanalizace | m | 505.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 57388699
| P |  | Poznámka k položce: prohlídka sanovaných úseků stok - 1x před a 1x po provedení sanace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | (136,82-24,94+140,76)*2 |  | 505.28 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 10, stoka 10.1 |  | 505.28 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 505.28 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 9982741S5 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | t | 15.899 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 257355981
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.06318 |  | 8.9386 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 9.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1198648509
| P |  | Poznámka k položce: bourání asf. komunikací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1*2,40*4 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné šachty |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.06318 |  | 8.9386 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 358315114 | Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 | m3 | 4.063 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8.9386 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -143406864
| VV |  | 12,0*3,14*0,03 |  | 1.13 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné přípojky ve stávající trase |  | 1.13 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(3,14*0,20)*2,335 |  | 2.933 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bourání šachet měněných |  | 2.933 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.063 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 899103111.2 | Demontáž poklopů a mříží litinových | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.06318 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -891105646
| P |  | Poznámka k položce: demontáž poklopů sanovaných a měněných šachet včetně likvidace odpadu | [15 empty] | P | 3
112 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 17.736 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -783844314
113 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 159.624 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -435206324
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně vodorovné dopravy do vzdálenosti do 1 km. Příplatek za každý další 1 km - odvoz do 10 km | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 17,736*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 159.624 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
114 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 17.736 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2009579941
115 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů bez dehtu na skládce (skládkovné) | t | 1.82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761286453
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
116 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) | t | 15.916 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1130857960
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 17,736-1,82 |  | 15.916 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 18_2017_25 - SO 25 Ul. Hv...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9aa55edf-a427-4bc4-aaea-96d8e4fbf5c5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_25 - SO 25 Ul. Hviezdoslavova - kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_25 - SO 25 Ul. Hviezdoslavova - kanalizace
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 84 - Rekonstrukce potrubí bezvýkopovou technologií | [5 empty] | 0
| 85 - Sanace kanalizačních šachet | [5 empty] | 0
| 87 - Potrubí z trub plastových | [5 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_25 - SO 25 Ul. Hviezdoslavova - kanalizace
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 635.7031 |  | 119.2671 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 635.7031 |  | 119.2671 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 412.1751 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 614 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132550371
| P |  | Poznámka k položce: čerpání odpadních vod v průběhu provádění sanace stok včetně šachet a výměny šachet doba čerpání - odhad 1 den/20 m 2 dny /1 šachtu | [15 empty] | P | 2
2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | d | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1447574500
3 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového nebo plastového DN do 200 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.12152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1213749384
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - křížení stáv. vodovodu -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
4 | K | 119001401.1 | Dočasné zajištění potrubí ocelového, litinového nebo PE DN do 200- NTL plyn | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.12152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -379778285
| P |  | Poznámka k položce: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 - zajištění plynovodního potrubí včetně pískového obsypu a výstražné fólie - osazení PE chrániček na potrubí NTL s přesahem 1m na každou stranu - zkouška funkčnosti signalizačního vodiče -VIZ PODMÍNKY SPRÁVCE DLE VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ | [15 empty] | P | 2
5 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení | m3 | 124.822 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -224866364
| P |  | Poznámka k položce: Provedení ručního výkopu v ochranných pásmech inženýrských sítí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 277,382*0,45 |  | 124.822 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 277.382 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25759747
| P |  | Poznámka k položce: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,00*2,00*2,33 |  | 9.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachta Š1 |  | 9.32 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,30*1,00*2,66 |  | 14.098 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,35*1,00*1,19 |  | 7.557 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,80*1,00*2,84 |  | 5.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,80*1,00*2,84 |  | 13.632 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,20*2,00*2,70 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,65*1,00*2,845 |  | 13.229 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15*1,00*2,95 |  | 12.243 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*1,00*2,92 |  | 5.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*1,00*2,91 |  | 5.966 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,30*1,00*2,71 |  | 11.653 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,30*1,00*2,99 |  | 12.857 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,85*1,00*2,94 |  | 14.259 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,75*1,00*3,045 |  | 14.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,75*1,00*3,035 |  | 14.416 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15*1,00*1,96 |  | 8.134 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,10*1,00*2,93 |  | 6.153 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*1,00*2,87 |  | 14.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,35*1,00*1,49 |  | 6.482 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,80*1,00*2,55 |  | 4.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,35*1,00*2,71 |  | 11.789 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,14*1,00*2,61 |  | 5.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,15*1,00*2,71 |  | 13.957 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,70*1,00*1,62 |  | 5.994 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,55*1,00*1,64 |  | 7.462 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,10*1,00*1,73 |  | 7.093 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 248.795 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -87,30*1,00*0,41 |  | -35.793 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,00*2,00*0,41 |  | -1.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet bourání asf. komunikace |  | -37.433 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*1,50*1,50*2,10 |  | 56.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kopané sondy pro odkrytí stávajících kanalizačních šachet a přípojek |  | 56.7 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 277.382 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 138.691 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1024792193
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 při hloubení rýhy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 277,382*0,5 |  | 138.691 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 457.631 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.38899 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1159082594
| VV |  | 5,30*2*2,66 |  | 28.196 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,80*2*2,84 |  | 10.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,80*2*2,84 |  | 27.264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,20*2*2,70 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,65*2*2,845 |  | 26.459 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15*2*2,95 |  | 24.485 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2*2,92 |  | 11.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*2*2,91 |  | 11.931 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,30*2*2,71 |  | 23.306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,30*2*2,99 |  | 25.714 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,85*2*2,94 |  | 28.518 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,75*2*3,045 |  | 28.928 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,75*2*3,035 |  | 28.833 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15*2*1,96 |  | 16.268 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,10*2*2,93 |  | 12.306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*2*2,87 |  | 28.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,80*2*2,55 |  | 9.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,35*2*2,71 |  | 23.577 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,14*2*2,61 |  | 11.171 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,15*2*2,71 |  | 27.913 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,70*2*1,62 |  | 11.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,55*2*1,64 |  | 14.924 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,10*2*1,73 |  | 14.186 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 457.631 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 457.631 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316705703
10 | K | 151201102 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 13.98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00201 | 0.0281 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1352109835
| VV |  | 2,00*3*2,33 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachta Š1 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 151201112 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 13.98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1237208334
12 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 277.382 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2058286383
| P |  | Poznámka k položce: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | [15 empty] | P | 2
13 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 277.382 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272540992
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [15 empty] | P | 2
14 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 277.382 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1431807429
15 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 277.382 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -461140243
16 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 457.68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524063329
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 277,382*1,65 |  | 457.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 216.587 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1234425459
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp rýh, jam, šachet nebo kolem objektů, hutnění se bude provádět po vrstvách v tl.200-300 mm. Hutnění pod komunikacemi bude prováděno na hodnotu modulu deformace pod plání musí být hutněno na modul deformace zemní pláně Edef2 = 45Mpa) -viz. vzorový příčný řez uložením potrubí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 277,382 |  | 277.382 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový výkopek |  | 277.382 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*1,50*1,50*0,10 |  | -0.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bet desky pod šachty |  | -0.225 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -62,80*1,00*0,60 |  | -37.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -32,7*1,00*0,70 |  | -22.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí PP-přípojky |  | -60.57 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 216.587 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 583336770.R | kamenivo těžené frakce 8-63mm | t | 411.515 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 411.515 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -211658155
| P |  | Poznámka k položce: kamenivo přírodní těžené pro stavební účely frakce 8-63 mm (míchaná frakce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 216,587*1,90 |  | 411.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 174120000 | Zkoušky hutnění násypů a zásypů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -299145379
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. - zkouška hutnění pod komunikacemi bude prováděno strojně na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 Mpa- 1 zkouška na 50 m | [15 empty] | P | 2
20 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 412.175 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1899136624
| D | 11 | Zemní práce - přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 93.2362 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 102.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 45.122 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -196325187
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm -bourání podkladů asf. komunikací | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*2,00*2,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,50*1,50 |  | 11.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 11.25 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,30*1,00 |  | 87.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 87.3 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102.55 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 146.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 46.1455 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 869711849
| P |  | Poznámka k položce: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -bourání asf.povrchu v šířce rýhy s rozšířením o 0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*2,40*2,40 |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š1 |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,90*1,90 |  | 18.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 18.05 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,30*1,40 |  | 122.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 122.22 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 146.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 113107032 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při překopech inž sítí | m2 | 3.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 1.9688 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1299125026
| VV |  | 3,15*1,00 |  | 3.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 115.0266 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 451570002 | Hutnící zkoušky štěrkopískového obsypu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1380984189
| P |  | Poznámka k položce: Hutnící zkoušky po 50 m-pro přípojky DN300 pod komunikací | [15 empty] | P | 2
25 | K | 451573111.1 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 60.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 114.5239 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016274427
| P |  | Poznámka k položce: Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu Hutněný obsyp potrubí, sypaný po vrstvách 200 - 300 mm. hutnění po stranách potruí na hodnotu PS 95% - obsyp pískem fr. 0,1 - 5 mm - obsyp potrubí PP SN10 - přípojky | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 62,80*1,00*0,60 |  | 37.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,7*1,00*0,70 |  | 22.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp potrubí PP-přípojky |  | 60.57 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.225 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 0.50265 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1342484581
| P |  | Poznámka k položce: betonové desky pod kanalizační šachty z betonu C 12/15 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*1,50*1,50*0,10 |  | 0.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bet deska pod šachty |  | 0.225 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 115.027 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 353037604
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 93.0806 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 93.0806 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 102.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.297 | 30.4573 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1560329301
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asfaltové komunikace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1*2,00*2,00 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,50*1,50 |  | 11.25 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 11.25 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,30*1,00 |  | 87.3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 87.3 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102.55 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 102.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 29.9036 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1367363120
| P |  | Poznámka k položce: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -dočasné vyspravení asf.komunikace | [15 empty] | P | 3
30 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 146.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 15.7712 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1936328944
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1*2,40*2,40 |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š1 |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,90*1,90 |  | 18.05 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 18.05 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,30*1,40 |  | 122.22 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 122.22 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 146.03 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 146.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 15.7712 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1844467326
| P |  | Poznámka k položce: Krytz asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm -dočasné vyspravení asf. komunikace - šířka rýhy +0,20 m na každou stranu | [15 empty] | P | 3
32 | K | 581121215 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 150 mm | m2 | 3.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.37371 | 1.1772 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 405149231
| VV |  | 3,15*1,00 |  | 3.15 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 9982251S2 | Přesun hmot sypkých | t | 93.081 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1469342505
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.0722 |  | 2.6822 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 84 | Rekonstrukce potrubí bezvýkopovou technologií |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 84-03 | krátký rukáv - potrubí DN400 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1884837680
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID2377453 - ID2386284 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
35 | K | 84-11 | injektáž přípojky zaústěné do potrubí DN400 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900944813
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID2377453 - ID2386284 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
36 | K | 84-05 | krátký rukáv - potrubí DN500 | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2003907145
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID2104128 - ID2104127 úsek ID2104140 - ID2104131 úsek ID2104130 - ID2380611 úsek ID2104131 - ID2380611 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
37 | K | 84-12 | injektáž přípojky zaústěné do potrubí DN500 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -379918591
| P |  | Poznámka k položce: úsek ID2104128 - ID2104127 úsek ID2104140 - ID2104131 úsek ID2104130 - ID2380611 úsek ID2104134 - ID2104140 popis technologie viz. technická zpráva | [15 empty] | P | 3
38 | K | 84-93 | dlouhý rukáv - potrubí DN500 | m | 48.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846352328
| P |  | Poznámka k položce: Popis technologie viz. technická zpráva krátkodobý modul pružnosti dle ČSN EN 1228 – 9776 N/mm2 dlouhodobý modul pružnosti dle ČSN EN 1228 – 6110 N/mm2 Staticky relevantní tloušťka stěny rukávu: DN500 - tloušťka stěny rukávu min. 4,4mm rozsah: úsek ID2104130 - ID2104128 - 48,9 m včetně otevření a injektáže 3ks přípojek 2x DN150 a 1x DN200 | [15 empty] | P | 3
| D | 85 | Sanace kanalizačních šachet |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.4205 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 355931120 | Žlaby stok kameninové DN 400 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1598281886
40 | K | 355931119 | Žlaby stok kameninové DN 500 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1544496316
41 | K | 894302152 | Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 1.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.4776 | 3.097 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1169893841
| VV |  | 5*0,25 |  | 1.25 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.25 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 899501411 | Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1840405530
43 | K | 130901123 | Bourání dna šachty ze zdiva ze ŽB ručně | m3 | 0.97 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738143227
44 | K | 985121121 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů | m2 | 29.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -79427068
45 | K | 985121911 | Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru | m2 | 29.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1454957511
46 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 29.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1231682834
47 | K | 985139111 | Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru | m2 | 29.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1382399871
48 | K | 985311212 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm | m2 | 29.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03885 | 1.1488 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1576196396
49 | K | 985311911 | Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru | m2 | 29.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1420999982
50 | K | 985323212 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm | m2 | 29.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00315 | 0.093146 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2039143122
51 | K | 985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru | m2 | 29.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628045993
52 | K | 985324221 | Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C) | m2 | 29.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00276 | 0.081613 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1914235726
53 | K | 985324911 | Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve stísněném prostoru | m2 | 29.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 729630144
54 | K | 999R | Zapravení přípojek sanační maltou | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1513576339
55 | K | 997013002 | Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m | m3 | 0.97 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1004488017
56 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 1.787 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1999096829
57 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.787 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1813256333
58 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 17.87 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822100063
59 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.787 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1950996407
60 | K | 998276101.2 | Přesun hmot pro trubní vedení | t | 4.421 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1573723088
61 | K | 771561122 | Montáž podlah z čediče děleného 200x200 mm do malty tl do 25 mm - nástupnice | m2 | 1.53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1671849953
62 | M | 632321280 | dlaždice z taveného čediče JR = jemný rastr 200x200x30 | kus | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1672926435
| VV |  | 10*4+16 |  | 56 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 87 | Potrubí z trub plastových |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.51671 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 871313121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC nebo PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 62.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000628 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -539692675
64 | M | 286118520 | trubka kanalizační plastová PPKGEM 2000-SN10 160x4,9x1000 mm | kus | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00361 | 0.22743 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -498291793
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
65 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC nebo PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 32.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000327 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2052132805
66 | M | 286118600 | trubka kanalizační plastová PPKGEM 2000-SN10 200x6,2x1000 mm | kus | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.1881 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2117481530
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
67 | K | 877260330.1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1758235774
68 | M | 877-R1 | Bi Adaptér 100S s VPC100 - pro potrubí DN100 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0036 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72664785
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení potrubí PP SN10 na materiál stávajících přípojek Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepojení | [15 empty] | P | 3
69 | K | 877310310 | Montáž kolen na potrubí z PP nebo PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 963803795
70 | M | 286118900 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 2000-SN10-D160x15° | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00065 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1316527000
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
71 | M | 286118920.1 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 2000-SN10-D160x30° | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.00222 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 361187071
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
72 | M | 286118940 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 2000 - SN10 - 160x45° | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00081 | 0.00405 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1558120261
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
73 | M | 286118920 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 2000-SN10 D160 - 15° - 45° - pro vyrovnání výškového rozdílu v místě přepojení | kus | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.02664 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1326785777
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
74 | K | 877310330 | Montáž tvarovek jednoosých z PVC nebo PP trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -453044384
75 | M | 286119340 | redukce kanalizační plastová nesouosá PPKGR 2000-SN10, D150/100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.00055 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -22228768
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
76 | K | 877310330.1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1664830545
77 | M | 877-R3 | Bi Adaptér 150S s VPC125 - pro potrubí DN150 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.0288 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -675441526
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení potrubí PP SN10 na materiál stávajících přípojek Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepoje | [15 empty] | P | 3
78 | K | 877350310 | Montáž kolen na potrubí z PP nebo PVC trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 925078365
79 | M | 286119000.1 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB2000-SN10 D 200-15° - 45° pro vyrovnání výškového rozdílu v místě přepojení | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00192 | 0.0192 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 613031009
| P |  | Poznámka k položce: otrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
80 | K | 877350330 | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 687287477
81 | M | 286119380 | redukce kanalizační plastová nesouosá PPKGR 200/150 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.00528 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496265307
| P |  | Poznámka k položce: potrubí PP hladké plnostěnné systém KG2000 – SN10 (kruhová tuhost ≥10 kN/m2) Těsnění patentované pro KG2000 – tříbřitové (napínací a vymezovací břit, stírací břit, těsnící břit) | [15 empty] | P | 3
82 | K | 877350330.1 | Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -574864328
83 | M | 877-R4 | Bi Adaptér 200S s VPC200 - pro potrubí DN200 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.009 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1233823456
| P |  | Poznámka k položce: Pro přepojení potrubí PP SN10 na materiál stávajících přípojek Funke Bi-Adaptér se spojkou VPC objednat až po odkopání stávajících přípojek v místě přepoje | [15 empty] | P | 3
84 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.517 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1433015813
| D | 89 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.135 |  | 2.6822 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 894211141 | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 450 nebo 500 dno beton tř. C 25/30 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5469 | 2.5469 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 517505746
| P |  | Poznámka k položce: Dna budou typová prefabrikovaná – kyneta bude upravena do kameninového žlábku (hladká úprava). Nástupnice bude provedena do výšky celého profilu. Povrch nástupnice bude obložen kameninovými pásky v protiskluzové úpravě tř. R11 dle DIN 51130. Bude použit atestovaný materiál pro styk se splaškovou odpadní vodou. Vně i uvnitř bude šachta natřena 2x jednosložkovým finalizačním nátěrem na bázi syntetických pryskyřic s obsahem hydrofobizujících složek pro finalizaci a barevné sjednocení povrchů cementových malt a betonů při provádění oprav železobetonových konstrukcí. Vstupní části šachet budou tvořeny skružemi tl. stěn 120 mm, opatřenými ocelovými poplastovanými vidlicovými stupadly - vzdálenost 250 mm. Přechodový konus 100-63/58 mm bude opatřen kapsovým stupadlem. Těleso šachty bude opatřeno stupadly KASI. Vzdálenost první stupačky od horní hrany šachtového poklopu a ode dna bude max. 60 cm. Spoje šachtových skruží budou vodotěsné, spoj s elastomerním těsněním. | [15 empty] | P | 3
86 | M | 592243210 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 999843605
87 | M | 592243120 | konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.585 | 0.585 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 765921985
88 | M | 592243060 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1481595109
89 | M | 592243380 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm, včet. čedič. segmentů provedení žlabu a nástupnice | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 225860804
90 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1025344360
91 | K | 89-R | Montáž šachet PP D425 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05803 | 1.0445 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -617791416
| P |  | Poznámka k položce: Osazení dle montážního předpisu výrobce na zpevněný vodorovný podklad, obsyp šachet hutněným štěrkopískem. Jedná se o plastovou kanalizační šachtu z PP o vnitřním průměru zvlněné šachtové roury 425 mm, s šachtovým dnem pro přímé napojení hladkého PP potrubí. Šachtová dna jsou opatřena integrovanými výkyvnými vstupními hrdly, která umožňují měnit úhel napojení potrubí až o 7,5° všemi směry. Základní charakteristika: - Neprůlezná kanalizační šachta - Vnitřní Ø šachtové roury 425 mm (vnější Ø 476 mm) - Regulace výšky šachty řezáním šachtové roury - Zaručená těsnost spojení komponentů kanalizační šachty 0,5 bar - Integrovaná výkyvná hrdla šachtových den umožňující plynulou změnu úhlu napojení každým směrem až o 7,5° - Šachtové dno je opatřeno integrovanou vodováhou, zaručující jednodušší instalaci | [15 empty] | P | 3
92 | K | 894812201 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 přímé | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05803 | 0.52227 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -693494550
93 | K | 894812202 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30° | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06896 | 0.06896 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1001683305
94 | K | 894812203 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06877 | 0.06877 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -273126388
95 | K | 894812205 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06451 | 0.25804 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1953090845
96 | K | 894812207 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.08415 | 0.25245 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 657104690
97 | K | 894812231 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01135 | 0.0227 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1482516622
98 | K | 894812232 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01818 | 0.07272 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850440932
99 | K | 894812233 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02672 | 0.32064 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1199896898
100 | K | 899103111.1 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.04212 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1222409748
101 | M | 592246610.1 | poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.165 | 0.99 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1715249400
| P |  | Poznámka k položce: s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-19584 | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 5 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | M | 286617770 | TEGRA 425 - poklop litinový 425/12,5t do teleskopu | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0456 | 0.1368 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1450828948
| P |  | Poznámka k položce: poklopy litinové 425/12,5t do teleskopu Třída zatížení poklopů dle ČSN EN 124 | [15 empty] | P | 3
103 | M | 286617780 | TEGRA 425 - poklop litinový 425/40t do teleskopu | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.038 | 0.57 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1782699841
| P |  | Poznámka k položce: poklopy litinové 425/40t - plný tvárná litina - Třída zatížení poklopů dle ČSN EN 124 | [15 empty] | P | 3
104 | M | 286616740 | TEGRA 425 - roura teleskopická plastová (vč.těsnění) 425/375 mm | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00614 | 0.11052 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -736534332
105 | K | 977151233 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů | m | 3.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00954 | 0.031482 | 0.785 | 2.5905 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1814047450
| VV |  | 15*0,22 |  | 3.3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 597-R6 | PRŮCHODKA S INTEGROVANÝM KULOVÝM KLOUBEM DN500/150 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.042 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1216814936
| P |  | Poznámka k položce: -napojení přípojky do stoky rekonstruované bezvýkopově – nové napojení – jádrová navrtávka sanovaného potrubí, osazení průchodky s integrovaným kulovým kloubem výkyvným až do 13° od osy průchodky - typ FABEKUN | [15 empty] | P | 3
107 | M | 597-R7 | PRŮCHODKA S INTEGROVANÝM KULOVÝM KLOUBEM DN500/200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1164834195
| P |  | Poznámka k položce: -napojení přípojky do stoky rekonstruované bezvýkopově – nové napojení – jádrová navrtávka sanovaného potrubí, osazení průchodky s integrovaným kulovým kloubem výkyvným až do 13° od osy průchodky - typ FABEKUN | [15 empty] | P | 3
108 | K | 977151228 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů | m | 0.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00434 | 0.001085 | 0.283 | 0.07075 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1364469587
| P |  | Poznámka k položce: navrtávka do tělesa revizní šachty pro účel: -zaústění kanalizační přípojky (PR4) do sanované šachty ID2104088 | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1*0,25 |  | 0.25 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 977151223 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | m | 0.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.00045 | 0.07 | 0.021 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1527505251
| P |  | Poznámka k položce: navrtávka do tělesa revizní šachty pro účel: -zaústění nové kanalizační přípojky do sanované šachty ID2104127 - | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 1*0,30 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 999R1 | Provedení nového napojení přípojek do sanovaných šachet | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964834894
| P |  | Poznámka k položce: -nové napojení do sanované šachty: -zapravení zaústění potrubí sanační hmotou, např. ERGELIT KS1 -vybourání části dna s provedením kameninového žlabu v protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130, Rozsah: 1* DN150 - ID2104127 | [15 empty] | P | 3
111 | K | 999R2 | Zazdění rušených nátoků do sanovaných šachet | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0055 | 0.0165 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1718505127
| P |  | Poznámka k položce: zazděni cihlami plnými pálenými, zamazání maltou MC rozsah: šachta ID2104128 1x DN200 šachta ID2380611 1x DN200 šachta ID2104131 1x DN125 | [15 empty] | P | 3
112 | K | 230170016 | zkoušky těsnosti potrubí - zkouškado DN 500 | m | 402.98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1693749738
| P |  | Poznámka k položce: zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909, a to v rozsahu 100 % délky potrubí | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 290,97-6,00 |  | 284.97 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 11 |  | 284.97 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,51-1,00 |  | 19.51 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 11.1 |  | 19.51 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 98,50 |  | 98.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 98.5 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 402.98 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 892-R2 | Zabezpečení konců potrubí při zkouškách těsnosti | kus | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1564149647
| P |  | Poznámka k položce: UTĚSNĚNÍ TYPOVÝMI KNALIZAČNÍMI UCPÁVKAMI | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stoka 4 |  | 14 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 24 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 933901111.1 | Provedení zkoušky vodotěsnosti šachet včetně přípravy | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -161993454
115 | K | 892-R4 | Kamerová prohlídka kanalizace | m | 702.96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1807587703
| VV |  | (290,97+20,51)*2 |  | 622.96 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prohlídka sanovaných úseků stok - 1x před a 1x po provedení sanace |  | 622.96 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*10,00 |  | 80 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | monitoring nejasných přípojek |  | 80 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 702.96 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 9982741S5 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | t | 103.135 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2022546908
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.34853 |  | 23.3486 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 831.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 809847189
| P |  | Poznámka k položce: bourání asf. komunikací | [15 empty] | P | 3
| VV |  | (290,97-6)*2 |  | 569.94 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,51-1)*2 |  | 39.02 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí |  | 608.96 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,40*4 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nové šachty |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,90*4 |  | 38 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sanované šachty |  | 38 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,30*2 |  | 174.6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky |  | 174.6 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 831.16 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.34853 |  | 23.3486 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 358315114 | Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 | m3 | 10.613 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 23.3486 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294403623
| VV |  | 77,00*3,14*0,03 |  | 7.253 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | měněné přípojky ve stávající trase |  | 7.253 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*1,00*3,14*0,03 |  | 0.848 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bourání stávajícího potrubí v místě kolize |  | 0.848 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(3,14*0,20)*1,00 |  | 2.512 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bourání šachet rušených do hl.1,0 m |  | 2.512 | [13 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.613 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 899103111.2 | Demontáž poklopů a mříží litinových | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.06318 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156922570
| P |  | Poznámka k položce: demontáž poklopů sanovaných šachet a rušených šachet včetně likvidace odpadu | [15 empty] | P | 3
122 | K | 115201509-S | Vyplnění kanalizačních potrubí DN 200 - 500 cementopopílkovou suspenzí ( mimo výkopy stok) | m3 | 44.035 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00648 | 0.28535 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -163773820
| P |  | Poznámka k položce: zafoukání rušené kanalizace | [15 empty] | P | 3
| VV |  | (3,14*0,30*0,30*96,10)+(3,14*0,5*0,5*21,5) |  | 44.035 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 119.267 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1345119774
124 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 1073.403 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -578675183
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně vodorovné dopravy do vzdálenosti do 1 km. Příplatek za každý další 1 km - odvoz do 10 km | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 119,267*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1073.403 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
125 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 119.267 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954557954
126 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů bez dehtu na skládce (skládkovné) | t | 46.145 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 181021112
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
127 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva a zeminy na skládce (skládkovné) | t | 73.122 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1034541758
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za řízenou skládku, dodání dokladu o uložení | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 119,267-46,145 |  | 73.122 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 18_2017_99 - Ostatní a ve...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ab43847e-7e41-4049-9de8-5665b90ee498}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_99 - Ostatní a vedlejší náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00845451
|  | Statutární město Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ00845451
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 15497551
|  | Ing. Renata Fuková |  |  |  | DIČ: | CZ5855251743
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_99 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| OST - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| 002 - Dočasné dopravní značení | [5 empty] | 0
| 003 - Související činnosti | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice
Objekt:
18_2017_99 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 11.12.2017
Zadavatel: |  |  | Statutární město Ostrava |  |  | Projektant: | Ing. Renata Fuková
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | OST | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 002 | Dočasné dopravní značení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 002-1 | Aktializace projektu dopravního značení včetně projednání v komici | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -564334515
2 | K | 913121111.1 | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní | kus | 650 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1226077045
3 | K | 913121211 | Příplatek k dopravní značce kompletní za první a ZKD den použití | kus | 4550 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892824344
| P |  | Poznámka k položce: 4 týdny | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 650/4*2*14 |  | 4550 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 913221113 | Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 3 m s 5 světly | kus | 116 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1513537087
5 | K | 913221213 | Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití | kus | 812 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1236751683
| P |  | Poznámka k položce: 4 týdny | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 116/4*14*2 |  | 812 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 003 | Související činnosti |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 012 | Zákres skutečného provedení stavby do KN včetně ověření odpovědným geodetem | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1954945638
| P |  | Poznámka k položce: Vypracování zákresu skutečného provedení kompletní stavby do katastrální mapy. Zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy bude vypracován 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Zákres skutečného provedení stavby bude ověřen odpovědným geodetem. | [15 empty] | P | 2
7 | K | 015 | Zpracování PD dle skutečného provedení stavby, včetně fotodokumentace z průběhu výstavby | hod | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1392342808
| P |  | Poznámka k položce: Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně zakreslení skutečného provedení stavby do originálu ověřené dokumentace na MMO OVP. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 6x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. | [15 empty] | P | 2
8 | K | 018 | Dokumentace změn stavby - pro změnu stavby před kolaudací | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -546802943
| P |  | Poznámka k položce: Vypracování projektové dokumentace s vyznačením všech změn oproti stavebnímu povolení v rozsahu pro podání žádosti o změnu stavby před dokončením. Projektová dokumentace změn bude vypracována 3x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. | [15 empty] | P | 2
9 | K | 020 | Projednání přepojení přípojek s vlastníky nemovitostí-aktualizace | kus | 210 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -406305491
| P |  | Poznámka k položce: Projednání přepojení kanalizačnícha vodovodních přípojek s jejich vlastníky v průběhu provádění stavby, povolení k provedení kamerových prohlídek přípojek po odkopání a nutného místního šetření, protokolární předání přepojení přípojek jejich vlastníkům před záhozem. Aktualizace stávajícího projednání kanalizačních a vodovodních přípojek provedených v r. 2008 | [15 empty] | P | 2
10 | K | 040 | Vypracování plánu BOZP | hod | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 129424800
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
11 | K | 022 | Náklady na činnost koordinátora BOZP | hod | 480 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -119701221
| P |  | Poznámka k položce: Koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci - činnost dle požadavků zákona 309/206 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnostia ochrany zdraví při práci (ZBOZP) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 480 |  | 480 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odhad |  | 480 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 017 | Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k odevzdání stavby zadavateli | hod | 160 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 702595293
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a k ukončení stavby včetně přípravy a shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby zadavateli. | [15 empty] | P | 2
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 006 | Pořízení fotodokumentace jednotlivých ulic před zahájením prací dle požadavků ÚMOb | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1329562741
14 | K | 001 | Zařízení staveniště v nezbytně nutném rozsahu (sklady, buňky, přenosné WC, event. přípojky na inženýrské sítě, náklady na energie) | m2 | 223 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1767129466
| P |  | Poznámka k položce: Mobilní WC, volný sklad- potrubí, prefa díly, sypké materiály, apod. Oplocení, uvedení plochy do původního stavu apod., vč. poplatků za zábor veřejného prostranství, případně nájem. Zajištění prokopávek a vrácení pozemků po ukončení stavby jejich majiteli. Provozní náklady, tj. náklady na energie spotřebované zhotovitelem, staveništní rozvody, denní úklid, závěrečný úklid, ostraha staveniště,atd Bezpečnost práce dle plánu BOZP a platných předpisů | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 143+80 |  | 223 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 002 | Vytýčení všech inženýrských sítí včetně aktualizace vyjádření správců sítí | m | 800 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1871543136
| P |  | Poznámka k položce: Před zahájením stavebních prací zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech stávajících inženýrských sítí a následně zajistí vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi navrhované kanalizace u jednotlivých správců a majitelů | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 4000*0,2 |  | 800 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odhad |  | 800 | [13 empty] | VV | 1 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 003 | Náklady na vytýčení celé stavby před zahájením stavebních prací | m | 3675 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -518784795
| P |  | Poznámka k položce: Zhotovitel zajistí geodetické zaměření oprávněným geodetem navržené trasy kanalizace a vodovodu | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 3390,0+285,0 |  | 3675 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 011 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby | m | 3675 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1677920255
| P |  | Poznámka k položce: Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zákresu tras a objektů - předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých potrubních vedení Dokumentace geometrického zaměření skutečného stavu bude ověřena odpovědným geodetem. Dokumentace bude vyhotovena 4x v tištěné verzi a 3x v digitální verzi na CD. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 3390,0+285,0 |  | 3675 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 005 | Zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopu včetně osvětlení a následné likvidace | m | 7760 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 442742450
| P |  | Poznámka k položce: Obostranné ohrazení výkopu dvoutyčovým zábradlím ve výši 1,1 m, tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 3390,0*2 |  | 6780 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodovod |  | 6780 | [13 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 285,0*2 |  | 570 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41*2,50*4 |  | 410 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kanalizace-otevřený výkop |  | 980 | [13 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7760 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 007 | Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů pro pěší a dočasných přejezdů pro vozidla | ks | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1397545233
20 | K | 008 | Náklady na čištění komunikace po dobu výstavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -725585808
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby | [15 empty] | P | 1
21 | K | 010 | Informační tabule | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2004443827
| P |  | Poznámka k položce: informační tabule odolná proti povětrnostním vlivům, vyrobená z hliníku. Tabule bude mít rozměry 1 500 x 1 000 mm a bude v minimální výšce 1,6 m nad terénem, osazená na zabetonovaných ocelových sloupcích | [15 empty] | P | 1

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST