## 2013_04 - Rekapitulace objektů
Rekapitulace objektů stavby
Stavba: |  | Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II. etapa
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  | ÚRS 2009, KROS 2009
Kód | CPV | List | Zakázka | ceny TD_20.6.2011 | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní 21% | Cena s DPH | ZRN
Kanalizace Petřkovice, II. etapa
SO 02.2 | 45232410-9 |  | SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
001 |  | 1 | T7, Kanalizace DN 300 hrdlová | 2357154.45
002 |  | 2 | T7, Kanalizace DN 300 protlak | 904229.23
003 |  | 3 | T7, Kanalizační odbočky | 516960.66
004 |  | 4 | T10, Kanalizace DN 300 hrdlová | 5325695.31
005 |  | 5 | T10, Kanalizace DN 300 protlak | 6042889.18
006 |  | 6 | T10, Odbočky DN 150 | 606541.68
007 |  | 7 | T10, Odbočky DN 200 | 91134.88
008 |  | 8 | T10a, Kanalizace | 419944.81
009 |  | 9 | T10a, Kanalizační odbočky | 73184.06
010 |  | 10 | T10b, Kanalizace | 235541.05
011 |  | 11 | T10b, Kanalizační odbočky | 109458.58
012 |  | 12 | T10c, Kanalizace DN 300 protlak | 1695721.67
013 |  | 13 | T10c, Kanalizační odbočky DN 150 | 88753.16
014 |  | 14 | T11, Kanalizace DN 300 | 841933.96
015 |  | 15 | T11, Kanalizační odbočky DN 150 | 200125.34
016 |  | 16 | T14, Kanalizace DN 300 hrdlová | 4547124.15
017 |  | 17 | T14, Kanalizace DN 300 protlak | 4203471.78
018 |  | 18 | T14, Kanalizační odbočky DN 150 | 769022.63
019 |  | 19 | T14, Kanalizační odbočky DN 200 | 10446.35
020 |  | 20 | T14a, Kanalizace DN 300 protlak | 5437731.53
021 |  | 21 | T14a, Kanalizační odbočky DN 150 | 153009.76
022 |  | 22 | T14b, Kanalizace DN 300 hrdlová | 2148930.33
023 |  | 23 | T14b, Kanalizační odbočky DN 150 | 75774.89
024 |  | 24 | T14c, Kanalizace DN 300 hrdlová | 1871927.6
025 |  | 25 | T14c, Kanalizační odbočky DN 150 | 272318.5
026 |  | 26 | T14d, Kanalizace DN 300 hrdlová | 980673.26
027 |  | 27 | T14d, Kanalizační odbočky DN 150 | 240501.75
028 |  | 28 | T14f, Kanalizace DN 300 hrdlová | 1069652.73
029 |  | 29 | T14f, Kanalizační odbočky DN 150 | 43989.97
030 |  | 30 | T14h, Kanalizace DN 200 | 481074.72
031 |  | 31 | T14h, Kanalizační odbočky DN 150 | 73130.93
032 |  | 32 | T15, Kanalizace DN 300 hrdlová | 7906149.41
033 |  | 33 | T15, Kanalizační odbočky DN 150 | 993938.64
034 |  | 34 | T15, Kanalizační odbočky DN 200 | 34242.32
035 |  | 35 | T15c, Kanalizace hrdlová DN 300 | 1771675.75
036 |  | 36 | T15c, kanalizační odbočky DN 150 | 301420.59
037 | 74300000-2 | 37 | SO 07 Práce spojené s výskytem tekutých písků
038 | 74300000-2 | 38 | SO 08 Pasportizace a monitoring objektů
039 |  | 39 | Vedlejší a ostatní náklady
Celkem

## 001
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T7, Kanalizace DN 300 hrdlová
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 1 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 241.73 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.1.3.1
|  |  |  | (229-45,1+4)*1,2+5*1,3*2,5 |  | 241.73
2 | 1 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 241.73 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.1.3.1
|  |  |  | (229-45,1+4)*1,2+5*1,3*2,5 |  | 241.73
3 | 1 | 221 | 113107245 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 241.73 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.1.3.1
|  |  |  | (229-45,1+4)*1,2+5*1,3*2,5 |  | 241.73
4 | 1 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 316.89 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.1.3.1
|  |  |  | (229-45,1+4)*1,6+5*1,3*2,5 |  | 316.89
5 | 1 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 768 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.1.3.1
|  |  |  | 32*24 |  | 768
6 | 1 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 32 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
|  |  |  | 32 |  | 32
7 | 1 | 001 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 6 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1
|  |  |  | 5*1,2 |  | 6
8 | 1 | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 10.8 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
|  |  |  | 6*1,8 |  | 10.8
9 | 1 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 6.78 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy tl. 20cm s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1
|  |  |  | 22,6*1,5*0,2 |  | 6.78
10 | 1 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 413.459 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1
|  |  |  | 22,6*1,2*(2,08-0,2) |  | 57.528
|  |  |  | 36,9*1,2*(1,885-0,45)+1,3*2,5*1,435 |  | 68.2056
|  |  |  | 19,85*1,2*(1,99-0,45)+1,3*2,5*1,54 |  | 41.6878
|  |  |  | 60*1,2*(1,97-0,45)+1,3*2,5*1,52 |  | 114.38
|  |  |  | 40,15*1,2*(1,965-0,45)+1,3*2,5*1,515 |  | 77.9164
|  |  |  | 26,95*1,2*(1,96-0,45)+1,3*2,5*1,51 |  | 53.7409
11 | 1 | 001 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 206.7 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.
|  |  |  | 413,4 * 0,5 |  | 206.7
12 | 1 | 001 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 849.432 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1
|  |  |  | 25,5*2,08*2 |  | 106.08
|  |  |  | 36,9*1,885*2+2*1,3*1,885 |  | 144.014
|  |  |  | 19,85*1,99*2+2*1,3*1,99 |  | 84.177
|  |  |  | 60*1,97*2+2*1,3*1,97 |  | 241.522
|  |  |  | 40,15*1,965*2+2*1,3*1,965 |  | 162.8985
|  |  |  | 26,95*1,96*2+2*1,3*1,96 |  | 110.74
|  |  |  | Součet |  | 849.432
13 | 1 | 001 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 849.432 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1
14 | 1 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 413.459 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
15 | 1 | 001 | 162501102 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 102.47 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 3km
na meziskládku a zpět pro zásyp a obsyp
|  |  |  | (33,66+17,575)*2 |  | 102.47
16 | 1 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 362.224 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz. technická zpráva B.2.1.1
|  |  |  | 413,459-(17,575+33,66) |  | 362.224
17 | 1 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 51.235 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100m3, výkopku z hornin tř. 1 až 4
nakladání na neziskládce pro zásyp a obsyp
|  |  |  | 17,575+33,66 |  | 51.235
|  |  |  | Součet |  | 51.235
18 | 1 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 362.224 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
19 | 1 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 280.567 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný ptrofil B.2.3.1, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.15
|  |  |  | 355,931-(1,2*0,78*183,9)+ (241,73*0,45) - 21,3-12,78 |  | 280.567
20 | 1 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 392.794 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 280,567 * 1,4 |  | 392.794
21 | 1 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 33.66 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
|  |  |  | 57,528-(1,2*0,78*25,5) |  | 33.66
22 | 1 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 17.575 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný ptrofil B.2.3.1, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.15
|  |  |  | 1,2*0,68*25,0-0,113*25,0 |  | 17.575
23 | 1 | 001 | 175101109 | Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny | m3 | 17.575 | Příplatek za prohození sypaniny k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
24 | 1 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 113.201 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný ptrofil B.2.3.1, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.15
|  |  |  | 1,2*0,62*179,4-0,113*179,4 |  | 113.2014
25 | 1 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 216.78 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 113,201 * 1,915 |  | 216.78
26 | 1 | 001 | 181301103 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm | m2 | 33.9 | Rozprostření a urovnání ornice s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při pl. do 500 m2 o tloušťce vrstvy do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1
|  |  |  | 22,6*1,5 |  | 33.9
27 | 1 | R | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 33.9 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici
28 | 1 | 005 | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 1.404
|  |  |  | 1,383 * 1,015 |  | 1.404
29 | 1 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 412.121 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  |  | 412,121 |  | 412.121
30 | 1 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 362.224 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 2 | Zakládání
31 | 1 | 271 | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 206.5 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek pálených DN přes 65 do 100
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný ptrofil B.2.3.1, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.15
|  |  |  | 229-22,5 |  | 206.5
32 | 1 | R | 242111111 | Provizorní čerpací studna | kus | 5 | Provizorní čerpací studna, zřízení a odstranění včetně dodávky a vystrojení
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
33 | 1 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 6.02 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný ptrofil B.2.3.1, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.15
|  |  |  | 0,1*1,2*22,6+(2,1*2,1)*0,15*5 |  | 6.02
34 | 1 | 271 | 452311121r | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 22.58 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10, vč.bednění
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný ptrofil B.2.3.1, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.15
|  |  |  | 177,5*1,2*0,1+(1,6*1,6)*0,1*5 |  | 22.58
35 | 1 | 271 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 12.78 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný ptrofil B.2.3.1, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.15
|  |  |  | 177,5*1,2*0,06 |  | 12.78
|  |  | 5 | Komunikace
36 | 1 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 241.73 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1
|  |  |  | (229-45,1+4)*1,2+5*1,3*2,5 |  | 241.73
37 | 1 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 241.73 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1
|  |  |  | (229-45,1+4)*1,2+5*1,3*2,5 |  | 241.73
38 | 1 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 241.73 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1
|  |  |  | (229-45,1+4)*1,2+5*1,3*2,5 |  | 241.73
38.1 | 1 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 241.73 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1
38.2 | 1 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 800.35 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*241,73+316,89 |  | 800.35
39 | 1 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 316.89 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1
|  |  |  | (229-45,1+4)*1,6+5*1,3*2,9 |  | 316.89
40 | 1 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 241.73 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1
|  |  |  | (229-45,1+4)*1,2+5*1,3*2,5 |  | 241.73
41 | 1 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 375 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1
|  |  |  | 181*2+2,6*5 |  | 375
|  |  | 8 | Trubní vedení
42 | 1 | 271 | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 206.5 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1"
43 | 1 | 597 | 597107110 | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 209.598 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.160 C
|  |  |  | 206,5 * 1,015 |  | 209.598
44 | 1 | 271 | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 11 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1"
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1"
|  |  |  | 11 |  | 11
45 | 1 | 597 | 597118520 | ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F | kus | 11 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem ucpávky (pro utěsnění odboček během tlakové zkoušky nebo pro utěsnění rezervních odboček) DN 150 mm , F
46 | 1 | 271 | 837371221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 | kus | 3 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1"
47 | 1 | 597 | 597117700 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 3 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché šikmé (úhel 45°) DN 300/150 mm L = 50 cm C/F tř.160/-
48 | 1 | 271 | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 5 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1"
49 | 1 | R | 552434-S | poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní, s odvětráváním, zatížení D400 s tlumící vložkou | kus | 5 | poklop na vstupní šachtu BEGU R1 D400. litinový s betonovou výplní a odvětráním, a tlumící vložkou, pro zatížení D400
50 | 1 | R | nab-30 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl. 2 m), včetně montáže | kpl | 5 | Vstupní šachta kanalizační prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m, tl. stěny 120mm, žlab a nástupnice provedení kamenina (dno potrubí do hl.2 m), dodávka včetně montáže
"viz technická zpráva B.2.1.1, podélný ptrofil B.2.3.1, revizní prefabrikované šachty DN1000 B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.3.12"
51 | 1 | R | srov-40 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastností betonu) | kpl | 5 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1
52 | 1 | R | nab-2 | Kamerová prohlídka vč. pořízení videozáznamu | m | 206.5 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1"
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
53 | 1 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 375 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
viz technická zpráva B.2.1.1a situace B.2.1.2.1
|  |  |  | 181,0*2+2,6*5 |  | 375
54 | 1 | 015 | 966067111 | Demontáž a zpětná montáž oplocení | m | 2 | Demontáž s uložením hmot na skládku, naložení na dopravní prostředky a zpětná montáž oplocení, dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1a situace B.2.1.2.1
55 | 1 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 412.121 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
"viz technická zpráva B.2.1.1"
56 | 1 | 221 | 979082219 | Vodor dopr suti přípl za další 1km | t | 3709.089 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
"viz technická zpráva B.2.1.1"
57 | 1 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 412.121 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
58 | 1 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení | t | 701.337 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
59 | 1 | 923 | 230170005 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 | sada | 5 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 350, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný profil B.2.1.3.1"
|  |  |  | 5 |  | 5
60 | 1 | 923 | 230170015 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 206.5 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 350, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný profil B.2.1.3.1
|  |  |  | 206,50 |  | 206.5
Celkem

## 002
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T7, Kanalizace DN 300 protlak
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 2 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 1.8 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy tl. 20cm s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.1, situace B.2.1.2.1
|  |  |  | 3*3*0,2 |  | 1.8
2 | 2 | R | 143411111 | Startovací a koncové jámy-zemní práce a přesuny, rozepření a zajištění jámy vč. vystrojení, zčerpávání vody po dobu výstavby a odstranění | m3 | 61.965 | Startovací a koncové jámy pro provádění protlaku, zemní páce, hloubení, zásypy, odvozy , nakládání na dopravní prostředky, poplatky za skládky, rozepření a zajištění jámy (pažení) ,vč. vystrojení, zčerpávání vody po dobu výstavby. Dodávka , montáž a demontáž.
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.1, situace B.2.1.2.1
|  |  |  | 4,5*3,5*2,58+3*3*2,37 |  | 61.965
2.1 | 2 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 15.75 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.1, situace B.2.1.2.1
|  |  |  | 4,5*3,5 |  | 15.75
2.3 | 2 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 15.75 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1
|  |  |  | 4,5*3,5 |  | 15.75
2.4 | 2 | 221 | 113107245 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 15.75 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1
|  |  |  | (229-45,1+4)*1,2+5*1,3*2,5 |  | 15.75
2.5 | 2 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 19.11 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1
|  |  |  | 4,9*3,9 |  | 19.11
3 | 2 |  |  | zrušena
4 | 2 |  |  | zrušena
5 | 2 |  |  | zrušena
6 | 2 | 001 | 181301103 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm | m2 | 24.75 | Rozprostření a urovnání ornice s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při pl. do 500 m2 o tloušťce vrstvy do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.1, situace B.2.1.2.1
|  |  |  | 4,5*3,5*+3*3 |  | 24.75
7 | 2 | R | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 24.75 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici
8 | 2 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 0.99
|  |  |  | 24,75 * 0,04 |  | 0.99
8.1 | 2 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 26.654 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
8.2 | 2 | 271 | 452311121r | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.512 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10, vč.bednění
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | (1,6*1,6)*0,1*2 |  | 0.512
8.3 | 2 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 1.323 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 2,1*2,1*,0,15*2 |  | 1.323
|  |  | 5 | Komunikace
8.4 | 2 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 15.75 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.1.3.1
|  |  |  | 34,5*3,5 |  | 15.75
8.5 | 2 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 15.75 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.1.3.1
|  |  |  | 34,5*3,5 |  | 15.75
8.6 | 2 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 15.75 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.1.3.1
|  |  |  | 34,5*3,5 |  | 15.75
8.7 | 2 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 15.75 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.1.3.1
8.8 | 2 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 50.61 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 15,7*2+19,11 |  | 50.61
8.9 | 2 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 19.11 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.1.3.1
|  |  |  | 4,9*3,9 |  | 19.11
8.10 | 2 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 15.75 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.1.3.1
|  |  |  | 34,5*3,5 |  | 15.75
8.11 | 2 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 16 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.1.3.1
|  |  |  | 4,5*2+3,5+2 |  | 16
|  |  | 8 | Trubní vedení
9 | 2 | R | nab-010 | Bezvýkopová technologie řízené mikrotuneláže se zatláčením kam. trub DN 300 určených pro ražení (CreaDig) včetně potrubí | m | 22.5 | Bezvýkopová technologie řízené mikrotuneláže se zatláčením kameninových trub DN300 určených pro ražení (CreaDig) včetně potrubí a spojovacích manžet a montáže, dodávka zařízení pro protláčení včetně veškerých prací
"viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.1, situace B.2.1.2.1"
10 | 2 | 271 | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 2 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg
"viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.1, Revizní prefabrikované šachty DN1000 - B.2.1.3.11"
11 | 2 | 552 | 552434440 | poklop kruhový litinový D600 B | kus | 1 | poklop na vstupní šachtu D600 B. litinový s betonovou výplní a odvětráním, a tlumící vložkou, pro zatížení D600
12 | 2 | R | 552434-S | poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní, s odvětráváním, zatížení D400 s tlumící vložkou | kus | 1 | poklop na vstupní šachtu BEGU R1 D400. litinový s betonovou výplní a odvětráním, a tlumící vložkou, pro zatížení D400
"viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.1, Revizní prefabrikované šachty DN1000 - B.2.1.3.11"
13 | 2 | R | nab-30 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl. 2 m), včetně montáže | kpl | 2 | Vstupní šachta kanalizační prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m, tl. stěny 120mm, žlab a nástupnice provedení kamenina (dno potrubí do hl.2 m), dodávka včetně montáže
"viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.1, revizní prefabrikované šachty B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.3.12"
14 | 2 | R | nab-2 | Kamerová prohlídka vč. pořízení videozáznamu | m | 22.5 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
"viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.1"
15 | 2 | R | srov-40 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastností betonu) | kpl | 2 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) dodávka včetně montáže
"viz technická zpráva B.2.1.1"
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
15.1 | 2 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 16 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
viz technická zpráva B.2.1.1a situace B.2.1.2.1
|  |  |  | 4,5*2+3,5*2 |  | 16
15.2 | 2 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 26.654 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
"viz technická zpráva B.2.1.1"
15.3 | 2 | 221 | 979082219 | Vodor dopr suti přípl za další 1km | t | 239.886 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
"viz technická zpráva B.2.1.1"
15.4 | 2 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 26.654 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
16 | 2 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení | t | 8.684 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
"viz technická zpráva B.2.1.1"
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
17 | 2 | 923 | 230170005 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 | sada | 2 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 350, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
"viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.1"
18 | 2 | 923 | 230170015 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 22.5 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 350, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
"viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.1"
Celkem

## 003
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T7, Kanalizační odbočky
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 3 | 221 | 113107212 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm | m2 | 49.1 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16
|  |  |  | 49,1*1,0 |  | 49.1
2 | 3 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 49.1 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16"
3 | 3 | 221 | 113107245 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 49.1 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16"
4 | 3 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 68.74 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16
|  |  |  | 49,1*1,4 |  | 68.74
5 | 3 | 221 | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 2 | Vytrhání obrub s vyboutráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, situace B.2.1.2.1"
6 | 3 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 3.432 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy tl. 20cm s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, situace B.2.1.2.1
|  |  |  | 14,3*1,2*0,2 |  | 3.432
7 | 3 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 89.165 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, situace B.2.1.2.1
|  |  |  | 49,1*1,0*(1,8-0,45)+14,3*1,0*1,6 |  | 89.165
8 | 3 | 001 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 8.917 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.
|  |  |  | 89,165 * 0,1 |  | 8.917
9 | 3 | 001 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 228.24 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, situace B.2.1.2.1
|  |  |  | 63,4*1,8*2 |  | 228.24
10 | 3 | 001 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 228.24 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
11 | 3 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 89.165 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1"
12 | 3 | 001 | 162501102 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 42.9 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 3km
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1
na meziskládku a zpet pro zásyp a obsyp
|  |  |  | (6,435+15,015)*2 |  | 42.9
13 | 3 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 67.715 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, situace B.2.1.2.1
|  |  |  | 89,165-15,015-6,435 |  | 67.715
14 | 3 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 21.45 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100m3, výkopku z hornin tř. 1 až 4
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, situace B.2.1.2.1
nakládání na meziskládce pro zásyp a obsyp
|  |  |  | 15,015+6,435 |  | 21.45
15 | 3 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 67.715 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
16 | 3 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 15.015 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, situace B.2.1.2.1,vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*1,05*14,3" výkopkem |  | 15.015
17 | 3 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 61.375 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, situace B.2.1.2.1,vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*(1,8-0,55)*49,1"po vrch komunikace |  | 61.375
18 | 3 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 85.925 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 61,375 * 1,4 |  | 85.925
19 | 3 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 19.149 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16,vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*0,39*49,1 |  | 19.149
20 | 3 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 36.67 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 19,149 * 1,915 |  | 36.67
21 | 3 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 6.435 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 14,3*1,0*0,45 |  | 6.435
22 | 3 | 001 | 175101109 | Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny | m3 | 6.435 | Příplatek za prohození sypaniny k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
23 | 3 | 001 | 181301103 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm | m2 | 17.16 | Rozprostření a urovnání ornice s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při pl. do 500 m2 o tloušťce vrstvy do 200 mm
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, situace B.2.1.2.1"
24 | 3 | R | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 17.16 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, situace B.2.1.2.1"
25 | 3 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 0.711 | osivo směs travní krajinná - technická , dodávka
|  |  |  | 0,7 * 1,015 |  | 0.711
26 | 3 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 84.342 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
"viz technická zpráva B.2.1.1a"
27 | 3 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 67.715 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
"viz technická zpráva B.2.1.1"
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
28 | 3 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 1.43 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16,vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 0,1*1,0*14,3 |  | 1.43
29 | 3 | 271 | 452311121 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 4.91 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10, vč.bednění
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*0,1*49,1 |  | 4.91
30 | 3 |  | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 2.946 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  | 271 |  | 1,0*0,06*49,1 |  | 2.946
|  |  | 5 | Komunikace
31 | 3 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 49.1 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, situace B.2.1.2.1"
32 | 3 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 49.1 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, situace B.2.1.2.1"
33 | 3 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 49.1 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, situace B.2.1.2.1"
33.1 | 3 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 49.1 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.1.3.16
33.2 | 3 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 166.94 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*49,1+68,74 |  | 166.94
34 | 3 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 68.74 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, situace B.2.1.2.1"
|  |  |  | 49,1*1,4 |  | 68.74
35 | 3 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 49.1 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, situace B.2.1.2.1"
36 | 3 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 98.2 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, situace B.2.1.2.1"
|  |  | 8 | Trubní vedení
37 | 3 | 271 | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 63.4 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150
"iz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16"
38 | 3 | 597 | 597106750 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | m | 64.351 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 150 mm F
|  |  |  | 63,4 * 1,015 |  | 64.351
39 | 3 | 271 | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 | kus | 11 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním. Příplatek k cenámza zřízení kanalizační odbočky o dimenzi DN100 až DN300. Příplatek pro připojení odbočky na domovní kanalizací
tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16
40 | 3 | R | 89441 | Napojení odbočky na potrubí | kus | 3 | Napojení odbočky na potrubí stoky, materiál pro napojení včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16"
41 | 3 | R | 89442 | Napojení odbočky do šachty DN 1000 | kus | 8 | Napojení odbočky na šachtu na stoce, materiál pro napojení (včetně spádiště v případě hlubších stok) včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16"
42 | 3 | R | 89443 | Zřízení revizní plastové šachty DN 400 | kus | 4 | Zřízení revizní plastové šachty z PP, DN400 s litinovým poklopem, dodávka včetně montáže a dovozu, výšky do 2,5m
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, tabulka plastových šachet B.2.1.3.17
43 | 3 | R | nab-2 | Kamerová prohlídka vč. pořízení videozáznamu | m | 63.4 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16"
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
44 | 3 | 221 | 917111111 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého | m | 2 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním spar cementovou maltou ležatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, B.2.1.3.16, situace B.2.1.2.1"
45 | 3 | 583 | 583803030 | obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP1 32x24 | m | 2 | obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP1 32x24
46 | 3 | 221 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 98.2 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
|  |  |  | 49,1*2 |  | 98.2
47 | 3 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 84.971 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
"viz technická zpráva B.2.1.1"
48 | 3 | 221 | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 764.739 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
"viz technická zpráva B.2.1.1"
49 | 3 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 84.971 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1, B.2.1.3.16, situace B.2.1.2.1"
|  |  | 99 | Přesun hmot
50 | 3 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály) | t | 128.786 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
"viz technická zpráva B.2.1.1"
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
51 | 3 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 11 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 200, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
"viz technická zpráva B.2.1.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, situace B.2.1.2.1"
|  |  |  | 11 |  | 11
52 | 3 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 63.4 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 200, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
"viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, situace B.2.1.2.1"
|  |  |  | 63.4 |  | 63.4
Celkem

## 004
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T10, Kanalizace DN 300 hrdlová
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 4 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 416.99 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 1,2*(313,7+4)+10*1,3*2,5 |  | 416.99
2 | 4 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 416.99 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 1,2*(313,7+4)+10*1,3*2,5 |  | 416.99
3 | 4 | 221 | 113107245 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 416.99 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 1,2*(313,7+4)+10*1,3*2,5 |  | 416.99
4 | 4 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 544.07 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 1,6*(313,7+4)+10*1,3*2,5 |  | 544.07
5 | 4 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 1080 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, situace B.2.1.2.2
6 | 4 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 45 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
7 | 4 | 001 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 24
viz podélný profil B.2.1.3.2, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 20*1,2 |  | 24
8 | 4 | 001 | 119001402 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 | m | 3.6 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 500
viz podélný profil B.2.1.3.2, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 3*1,2 |  | 3.6
9 | 4 | 001 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 6 | Dočasné zajištění podzemního vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
viz podélný profil B.2.1.3.2, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 5*1,2 |  | 6
10 | 4 | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 17.28 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
|  |  |  | 9,6*1,8 |  | 17.28
11 | 4 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 751.463 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 47,95*1,2*(2,585-0,45)+1,3*2,5*2,135 |  | 129.7867
|  |  |  | 23,9*1,2*(2,26-0,45)+1,3*2,5*1,81 |  | 57.7933
|  |  |  | 38,4*1,2*(2,375-0,45)+1,3*2,5*1,925 |  | 94.9603
|  |  |  | 18,0*1,2*(2,675-0,45)+1,3*2,5*2,225 |  | 55.2912
|  |  |  | 22,15*1,2*(2,545-0,45)+1,3*2,5*2,095 |  | 62.4939
|  |  |  | 39,4*1,2*(2,29-0,45)+1,3*2,5*1,84 |  | 92.9752
|  |  |  | 15,75*1,2*(2,40-0,45)+1,3*2,5*1,95 |  | 43.1925
|  |  |  | 12,25*1,2*(2,135-0,45)+1,3*2,5*1,685 |  | 30.2458
|  |  |  | 26,85*1,2*(1,97-0,45)+1,3*2,5*1,52 |  | 53.9144
|  |  |  | 41,9*1,2*(1,9-0,45)+1,3*2,5*1,45 |  | 77.6185
|  |  |  | 26,55*1,2*(1,965-0,45)+1,3*2,5*1,515 |  | 53.1917
|  |  |  | Součet |  | 751.4633
12 | 4 | 001 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 375.7 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.3.
|  |  |  | 751,4 * 0,5 |  | 375.7
13 | 4 | 001 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 384.522 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
|  |  |  | 2*26,85*1,97+2*1,3*1,97 |  | 110.911
|  |  |  | 2*41,9*1,9+2*1,3*1,9 |  | 164.16
|  |  |  | 2*26,55*1,965+2*1,3*1,965 |  | 109.4505
|  |  |  | Součet |  | 384.5215
14 | 4 | 001 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 1105.822 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 4 m
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
|  |  |  | 2*47,95*2,585+2*1,3*2,585 |  | 254.6225
|  |  |  | 2*23,9*2,26+2*1,3*2,26 |  | 113.904
|  |  |  | 2*38,4*2,375+2*1,3*2,375 |  | 188.575
|  |  |  | 2*18,0*2,675+2*1,3*2,675 |  | 103.255
|  |  |  | 2*22,15*2,545+2*1,3*2,545 |  | 119.3605
|  |  |  | 2*39,4*2,29+2*1,3*2,29 |  | 186.406
|  |  |  | 2*15,75*2,40+2*1,3*2,4 |  | 81.84
|  |  |  | 2*12,25*2,135+2*1,3*2,135 |  | 57.8585
|  |  |  | Součet |  | 1105.8215
15 | 4 | 001 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 384.522 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
16 | 4 | 001 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 1105.822 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
17 | 4 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 751.463 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
18 | 4 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 751.463 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
19 | 4 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 751.463 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
20 | 4 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 622.254 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | (751,463+411,47*0,45)-1,2*0,78*302,1-1,21*26,12 |  | 622.2537
21 | 4 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 871.156 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 622,254 * 1,4 |  | 871.156
22 | 4 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 190.625 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,2*0,62*302,1-0,113*302,1 |  | 190.6251
23 | 4 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 365.047 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 190,625 * 1,915 |  | 365.047
24 | 4 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 751.463 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
25 | 4 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 710.555 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 2 | Zakládání
26 | 4 | 271 | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 313.1 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek pálených DN přes 65 do 100
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
27 | 4 | R | 242111111 | Provizorní čerpací studna | kus | 7 | Provizorní čerpací studna, zřízení a odstranění včetně dodávky a vystrojení
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
28 | 4 | 271 | 452311121r | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 38.644 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10, vč.bednění
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 300,7*1,2*0,1+(1,8*1,8)*0,1*10 |  | 38.644
28.1 | 4 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 6.615 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 2,1*2,1*,0,15*10 |  | 6.615
29 | 4 | 271 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 21.65 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 300,7*1,2*0,06 |  | 21.65
|  |  | 5 | Komunikace
30 | 4 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 416.99 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2,
|  |  |  | 1,2*(313,7+4)+11*1,3*2,5 |  | 416.99
31 | 4 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 416.99 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
|  |  |  | 1,2*(313,7+4)+11*1,3*2,5 |  | 416.99
32 | 4 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 416.99 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
|  |  |  | 1,2*(313,7+4)+11*1,3*2,5 |  | 416.99
32.1 | 4 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 416.99 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný profil B.2.1.3.2
32.2 | 4 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 1378.05 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*416,99+544,07 |  | 1378.05
33 | 4 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 544.07 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
|  |  |  | 1,6*(313,7+4)+11*1,3*2,5 |  | 544.07
34 | 4 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 416.99 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
|  |  |  | 1,2*(313,7+4)+11*1,3*2,5 |  | 416.99
35 | 4 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 654.8 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  | 8 | Trubní vedení
36 | 4 | 271 | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 313.7 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
|  |  |  | 313,70 |  | 313.7
37 | 4 | 597 | 597107110 | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 318.406 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.160 C
|  |  |  | 313,7 * 1,015 |  | 318.406
38 | 4 | 271 | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 10 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
|  |  |  | 10 |  | 10
39 | 4 | 597 | 597118520 | ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F | kus | 10 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem ucpávky (pro utěsnění odboček během tlakové zkoušky nebo pro utěsnění rezervních odboček) DN 150 mm , F
40 | 4 | 271 | 837371221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 | kus | 3 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 3 |  | 3
41 | 4 | 597 | 597117700 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 3 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché šikmé (úhel 45°) DN 300/150 mm L = 50 cm C/F tř.160/-
42 | 4 | 271 | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 10 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
|  |  |  | 10 |  | 10
43 | 4 | 552 | 552434420 | poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní a odvětráváním D400 s tlumící vložkou | kus | 10 | poklop na vstupní šachtu BEGU R1 D400. litinový s betonovou výplní a odvětráním, a tlumící vložkou, pro zatížení D400
44 | 4 | R | nab-30 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl. 2 m), včetně montáže | soub | 3 | Vstupní šachta kanalizační prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m, tl. stěny 120mm, žlab a nástupnice provedení kamenina (dno potrubí do hl.2 m), dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, revizní prefabrikované šachty B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.3.12
|  |  |  | 3 |  | 3
45 | 4 | R | nab-31 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl.3 m), včetně montáže | soub | 5 | Vstupní šachta kanalizační prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m, tl. stěny 120mm, žlab a nástupnice provedení kamenina (dno potrubí do hl.3 m), dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, revizní prefabrikované šachty B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.3.12
|  |  |  | 5 |  | 5
46 | 4 | R | nab-311 | Spádišťová šachta vnitř.prům. 1m, tl. stěny 120mm, dno a nárazová stěna v prov. s čedičovými segmenty (dno potr. do hl.3 m) obtokové potrubí vče.obetonování | soub | 2.026 | Spádištová šachta vnitř. průměr 1m tl. stěny 120mm, dno a nárazová stěna v prov. čedič. segmenty (dno potrubí do hl. 3m) odtokové potrubí vč. Obetonování, dodávka včetně montáže a přesunu
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, revizní prefabrikované šachty B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.3.12,spádišťové šachty B.2.1.3.13
|  |  |  | 2 |  | 2
46.1 | 4 | R | srov-40 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastností betonu) | kpl | 10 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1
47 | 4 | R | SROV-122 | Prohlídka televizní kamerou ,vč.záznamu | m | 313.7 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
48 | 4 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 654.8 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 313,1*2+2,6*11 |  | 654.8
49 | 4 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 710.555 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
50 | 4 | 221 | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 6394.995 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
51 | 4 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 710.555 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
52 | 4 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub otevřený výkop | t | 1378.198 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené (8271.1, 227 1.9, 827 2.1, 827 2.9) z trub kameninových ostatních pro vodovod nebo kanalizace včetně drobných objektů v otevřeném výkopu (štěrkové materiály)
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
53 | 4 | 923 | 230170005 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 | sada | 10 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 350, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
|  |  |  | 10 |  | 10
54 | 4 | 923 | 230170015 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 313.7 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 350, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
|  |  |  | 313,70 |  | 313.7
Celkem

## 005
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T10, Kanalizace DN 300 protlak
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 5 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 58.5 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 2*4,5*3,5 + 3*3*3 |  | 58.5
2 | 5 | 221 | 113107185 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 58.5 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 2*4,5*3,5 + 3*3*3 |  | 58.5
3 | 5 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 58.5 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 2*4,5*3,5 + 3*3*3 |  | 58.5
4 | 5 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 481.5 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, situace B.2.1.2.2
107*4,5
|  |  |  | Součet |  | 481.5
5 | 5 | R | 143411111 | Startovací a koncové jámy-zemní práce, rozepření a zajištění jámy vč. vystrojení, zčerpávání vody po dobu výstavby | m3 | 203.693 | Startovací a koncové jámy pro provádění protlaku, zemní páce, hloubení, zásypy, odvozy , nakládání na dopravní prostředky, poplatky za skládky, rozepření a zajištění jámy (pažení) ,vč. vystrojení, zčerpávání vody po dobu výstavby. Dodávka , montáž a demontáž.
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 3*3*2,58+4,5*3,5*3,54+3*3*4,31+4,5*3,5*3,85+3*3*2,81 |  | 203.6925
6 | 5 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 151.547 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
6.1 | 5 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 3.308 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 2,1*2,1*0,15*5 |  | 3.308
6.1 | 5 | 271 | 452311121r | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 1.28 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10, vč.bednění
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 1,6*1,6*0,1*5 |  | 1.28
|  |  | 5 | Komunikace
7 | 5 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 58.5 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
|  |  |  | 2*4,5*3,5 + 3*3*3 |  | 58.5
8 | 5 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 58.5 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
|  |  |  | 2*4,5*3,5 + 3*3*3 |  | 58.5
9 | 5 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 58.5 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
|  |  |  | 2*4,5*3,5 + 3*3*3 |  | 58.5
9.1 | 5 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 58.5 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný profil B.2.1.3.2
9.2 | 5 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 598.5 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*58,5+481,5 |  | 598.5
10 | 5 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 481.5 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
107*4,5
|  |  |  | Součet |  | 481.5
11 | 5 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 58.5 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
|  |  |  | 2*4,5*3,5 + 3*3*3 |  | 58.5
12 | 5 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 116 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, situace B.2.1.2.2
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 107+2*4,5 |  | 116
|  |  | 8 | Trubní vedení
13 | 5 | R | nab-010 | Bezvýkopová technologie řízené mikrotuneláže se zatláčením kam. trub určených pro ražení (CreaDig) včetně potrubí | m | 171 | Bezvýkopová technologie řízené mikrotuneláže se zatláčením kameninových trub DN300 určených pro ražení (CreaDig) včetně potrubí a spojovacích manžet a montáže, dodávka zařízení pro protláčení včetně veškerých prací
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, situace B.2.1.2.2
14 | 5 | 271 | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 5 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2,
15 | 5 | 552 | 552434420 | poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní a odvětráváním D400 s tlumící vložkou | kus | 5
16 | 5 | R | nab-31 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl.3 m), včetně montáže | kpl | 2 | Vstupní šachta kanalizační prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m, tl. stěny 120mm, žlab a nástupnice provedení kamenina (dno potrubí do hl.3 m), dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, revizní šacht prefabrikované B.2.1.3.11, výpis šachet B.3.1.3.12
|  |  |  | 2 |  | 2
17 | 5 | R | nab-311 | Spádišťová šachta vnitř.prům. 1m, tl. stěny 120mm, dno a nárazová stěna v prov. s čedičovými segmenty (dno potr. do hl.3 m) obtokové potrubí vče.obetonování | soub | 3 | Spádištová šachta vnitř. průměr 1m tl. stěny 120mm, dno a nárazová stěna v prov. čedič. segmenty (dno potrubí do hl. 3m) odtokové potrubí vč. Obetonování, dodávka včetně montáže a přesunu
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2, revizní šacht prefabrikované B.2.1.3.11, výpis šachet B.3.1.3.12, spádišťové šachty B.3.1.3.13
|  |  |  | 3 |  | 3
18 | 5 | R | nab-33 | Příplatek za zřízení každého dalšího spádiště ke spádišťové šachtě | kpl | 3 | Příplatek za zřízení každého dalšího spádiště ke spádišťové šachtě
spádišťové šachty B.3.1.3.13
19 | 5 | R | srov-40 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastností betonu) | kpl | 5 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
20 | 5 | R | SROV-122 | Prohlídka televizní kamerou ,vč.záznamu | m | 171 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
21 | 5 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 116 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
|  |  |  | 107+2*4,5 |  | 116
22 | 5 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 151.547 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
23 | 5 | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1363.923 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
24 | 5 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 151.547 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
25 | 5 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub otevřený výkop | t | 15.877 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené (8271.1, 227 1.9, 827 2.1, 827 2.9) z trub kameninových ostatních pro vodovod nebo kanalizace včetně drobných objektů v otevřeném výkopu (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
26 | 5 | 923 | 230170005 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 | sada | 5 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 350, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
|  |  |  | 5 |  | 5
27 | 5 | 923 | 230170015 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 171 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 350, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.2
|  |  |  | 171 |  | 171
Celkem

## 006
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T10, Odbočky DN 150
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 6 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 61.6 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 61,6*1,0 |  | 61.6
2 | 6 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 61.6 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 61,6*1,0 |  | 61.6
3 | 6 | 221 | 113107245 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 61.6 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 61,6*1,0 |  | 61.6
4 | 6 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 86.24 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 61,6*1,4 |  | 86.24
5 | 6 | 221 | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 2 | Vytrhání obrub s vyboutráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, situace B2.1.2.2
6 | 6 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 83.16 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*(1,8-0,45)*61,6 |  | 83.16
7 | 6 | 001 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 8.316 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
|  |  |  | 83,16 * 0,1 |  | 8.316
8 | 6 | 001 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 221.76 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 61,6*1,8*2 |  | 221.76
9 | 6 | 001 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 221.76 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
10 | 6 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 83.16 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
11 | 6 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 83.16 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
12 | 6 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 83.16 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
13 | 6 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 24.024 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*0,39*61,6 |  | 24.024
14 | 6 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 46.006 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 24,024 * 1,915 |  | 46.006
15 | 6 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 77 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*1,25*61,6 "po vrch komunikace |  | 77
16 | 6 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 107.8 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 77 * 1,4 |  | 107.8
17 | 6 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 83.16 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
18 | 6 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 106.178 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
19 | 6 | 271 | 451573111 | zrušeno | m3
20 | 6 | 271 | 452311121 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 6.16 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14, vzorové napojení kan odboček B.2.1.3.15
|  |  |  | 0,1*1,0*61,6 |  | 6.16
21 | 6 | 271 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 3.696 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14, vzorové napojení kan odboček B.2.1.3.15
|  |  |  | 0,06*1,0*61,6 |  | 3.696
|  |  | 5 | Komunikace
22 | 6 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 61.6 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 61,6*1,0 |  | 61.6
23 | 6 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 61.6 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16,
|  |  |  | 61,6*1,0 |  | 61.6
24 | 6 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 61.6 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16,
|  |  |  | 61,6*1,0 |  | 61.6
24.1 | 6 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 61.6 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1a tabulka odboček B.2.1.3.16
24.2 | 6 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 209.44 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*61,6+86,24 |  | 209.44
25 | 6 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 86.24 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16,
|  |  |  | 61,6*1,4 |  | 86.24
26 | 6 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 61.6 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16,
|  |  |  | 61,6*1,0 |  | 61.6
27 | 6 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 123.2 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, situace B2.1.2.2
|  |  | 8 | Trubní vedení
28 | 6 | 271 | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 61.6 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14, vzorové napojení kan odboček B.2.1.3.15
29 | 6 | 597 | 597106750 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | m | 62.524 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 150 mm F
|  |  |  | 61,6 * 1,015 |  | 62.524
30 | 6 | 271 | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 | kus | 14 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním. Příplatek k cenámza zřízení kanalizační odbočky o dimenzi DN100 až DN300. Příplatek pro připojení odbočky na domovní kanalizací
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16,
31 | 6 | R | 89441 | Napojení odbočky na potrubí | kus | 4 | Napojení odbočky na potrubí stoky, materiál pro napojení včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, podélný profil B.2.1.3.2
32 | 6 | R | 89442 | Napojení přípojky do šachty DN 1000 | kus | 11 | Napojení odbočky na šachtu na stoce, materiál pro napojení (včetně spádiště v případě hlubších stok) včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, podélný profil B.2.1.3.2
33 | 6 | R | 89443 | Zřízení revizní plastové šachty DN 400 | kus | 4 | Zřízení revizní plastové šachty z PP, DN400 s litinovým poklopem, dodávka včetně montáže a dovozu, výšky do 2,5m
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, podélný profil B.2.1.3.2, tabulka plastových šachet B.2.1.3.17
34 | 6 | R | nab-2 | Kamerová prohlídka vč. pořízení videozáznamu | m | 61.6 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16,
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
35 | 6 | 221 | 917111111 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého | m | 2 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, situace B.2.1.2.2
36 | 6 | 583 | 583803030 | obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP1 32x24 | m | 2 | obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP1 32x24
37 | 6 | 221 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 123.2 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 61,6*2 |  | 123.2
38 | 6 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 106.178 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
39 | 6 | 221 | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 955.602 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
40 | 6 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 106.178 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
41 | 6 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály) | t | 157.554 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
42 | 6 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 14 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 200, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 14 |  | 14
43 | 6 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 61.6 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 200, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 61,60 |  | 61.6
Celkem

## 007
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T10, Odbočky DN 200
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 7 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 4.35 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 2,1*1,0+1,5*1,5 "startovací jáma protlaku" |  | 4.35
2 | 7 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 4.35 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 2,1*1,0+1,5*1,5 "startovací jáma protlaku" |  | 4.35
3 | 7 | 221 | 113107245 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 4.35 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 2,1*1,0+1,5*1,5 "startovací jáma protlaku" |  | 4.35
4 | 7 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 5.79 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 2,1*1,4+1,5*1,9 |  | 5.79
5 | 7 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 5.228 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 1,5*1,5*(1,7-0,45) "pro O11"+ 2,1*1,0*(1,6-0,45) "pro O13" |  | 5.228
6 | 7 | 001 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 0.5228 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.
7 | 7 | 001 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 11.82 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 1,5*1,7*2 "pro O11"+2,1*1,6*2 "pro O13" |  | 11.82
8 | 7 | 001 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 mr | m2 | 11.82 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 1,5*1,7*2 "pro O11"+2,1*1,6*2 "pro O13" |  | 11.82
9 | 7 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 5.228 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
viz technická zpráva B.2.1.1
10 | 7 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 5.228 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1
11 | 7 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 5.228 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1,
12 | 7 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 3.818 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, situace B.2.1.2.2, vzorové napojení kanalizačních odboček B.2.1.3.15
|  |  |  | 5,228-0,21-1,05-0,15 "výkop-lože, obsyp a šachta" |  | 3.818
13 | 7 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 5.345 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 3,818 * 1,4 |  | 5.345
14 | 7 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 1.05 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*0,5*2,1 |  | 1.05
15 | 7 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 2.011 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 1,05 * 1,915 |  | 2.011
16 | 7 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 8.081 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
17 | 7 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 5.228 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
18 | 7 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí z písku a štěrkop | m3 | 0.21 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, situace B.2.1.2.2, vzorové napojení kanalizačních odboček B.2.1.3.15
|  |  |  | 0,1*1,0*2,1 |  | 0.21
|  |  | 5 | Komunikace
19 | 7 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 4.35 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 2,1*1,0+1,5*1,5 "startovací jáma protlaku" |  | 4.35
20 | 7 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 4.35 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16,
|  |  |  | 2,1*1,0+1,5*1,5 "startovací jáma protlaku" |  | 4.35
21 | 7 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 4.35 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16,
|  |  |  | 2,1*1,0+1,5*1,5 "startovací jáma protlaku" |  | 4.35
21.1 | 7 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 4.35 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1 a tabulka odboček B.2.1.3.16
21.2 | 7 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 14.49 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*4,35+5,79 |  | 14.49
22 | 7 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 5.79 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16,
|  |  |  | 2,1*1,4+1,5*1,9 |  | 5.79
23 | 7 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 4.35 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16,
|  |  |  | 2,1*1,0+1,5*1,5 "startovací jáma protlaku" |  | 4.35
24 | 7 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 7.2 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, situace B2.1.2.2
|  |  | 8 | Trubní vedení
25 | 7 | 271 | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 2.1 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, situace B.2.1.2.2, vzorové napojení kanalizačních odboček B.2.1.3.15
26 | 7 | 597 | 597106760 | trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,50m spojovací systém F | m | 2.132 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 200 mm tř.160 F
|  |  |  | 2,1 * 1,015 |  | 2.132
27 | 7 | R | 141721117 | Řízené horizontální vrtání pro kameninové trouby hloubky do 6 m délky do 160 m vnějšího průměru přes 225 mm do 350 mm | m | 10.7 | Řízené horizontální vrtání pro kameninové trouby hloubky do 6 m délky do 160 m vnějšího průměru přes 225 mm do 350 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, situace B.2.1.2.2, vzorové napojení kanalizačních odboček B.2.1.3.15
27.1 | 7 |  | 597106750x | trouba kameninová glazovaná Cgreadig DN150mm L1,0m včetně manžety z ušlechtilé oceli | m | 10.861 | trouby kameninové kanalizační Creadig glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,0 m DN 150 mm, včetně manžety z ušlechtilé oceli
|  |  |  | 10,7 * 1,015 |  | 10.861
28 | 7 | 271 | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 | kus | 2 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním. Příplatek k cenámza zřízení kanalizační odbočky o dimenzi DN100 až DN300. Příplatek pro připojení odbočky na domovní kanalizací
29 |  | R |  | zrušena
30 | 7 | R | 89442 | Napojení přípojky do šachty DN 1000 | kus | 2 | Napojení odbočky na potrubí stoky, materiál pro napojení včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B2.1.3.2
31 | 7 | R | 89443 | Zřízení revizní plastové šachty DN 400 | kus | 1 | Zřízení revizní plastové šachty z PP, DN400 s litinovým poklopem, dodávka včetně montáže a dovozu, výšky do 2,5m
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, situace B.2.1.2.2, tabulka plastových šachet B.2.1.3.17
32 | 7 | R | nab-2 | Kamerová prohlídka vč. pořízení videozáznamu | m | 12.8 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, situace B.2.1.2.2,
|  |  | 99 | Přesun hmot
33 | 7 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály) | t | 8.406 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
34 | 7 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 2 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 200, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, situace B.2.1.2.2,
|  |  |  | 2 |  | 2
35 | 7 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 12.8 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 200, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odbočekB.2.1.3.16, situace B.2.1.2.2,
|  |  |  | 12,8 |  | 12.8
Celkem

## 008
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T10a, Kanalizace
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 8 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 4.08 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 3,4*1,2 |  | 4.08
2 | 8 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 4.08 | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 3,4*1,2 |  | 4.08
3 | 8 | 221 | 113107245 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 4.08 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 3,4*1,2 |  | 4.08
4 | 8 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 5.44 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 3,4*1,6 |  | 5.44
5 | 8 | 001 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 1.2 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3
6 | 8 | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 2.16 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 1,2*1,8 |  | 2.16
7 | 8 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 16.95 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy tl. 20cm s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 56,5*1,5*0,2 |  | 16.95
8 | 8 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 129.936 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 10,0*1,2*1,75+1,3*2,5*1,75 |  | 26.6875
|  |  |  | 35,0*1,2*1,56+1,3*2,5*1,56 |  | 70.59
|  |  |  | 15,00*1,2*1,55+1,3*2,5*1,55 |  | 32.6585
|  |  |  | Součet |  | 129.936
9 | 8 | 001 | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 12.994 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
|  |  |  | 129,936 * 0,1 |  | 12.994
10 | 8 | 001 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 202.871 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 2 m
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2
|  |  |  | 2*10,0*1,75+2*1,3*1,75 |  | 39.55
|  |  |  | 2*35,0*1,56+2*1,3*1,56 |  | 113.256
|  |  |  | 2*14,85*1,55+2*1,3*1,55 |  | 50.065
|  |  |  | Součet |  | 202.871
11 | 8 | 001 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 202.871 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2
12 | 8 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 129.936 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
13 | 8 | 001 | 162501102 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 240.428 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 3km
na meziskládku a zpět pro zásyp a obsyp
|  |  |  | (82,536+37,678)*2 |  | 240.428
14 | 8 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 25.661 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
|  |  |  | 59,9*1,2*0,1+59,9*0,113+1,21*5,27+2,938+2,39 |  | 25.6614
15 | 8 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 120.214 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100m3, výkopku z hornin tř. 1 až 4
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3
nakládání výkopku pro zásyp a obsyp
|  |  |  | 82,536+37,678 |  | 120.214
16 | 8 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 25.661 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz. technická zpráva B.2.1.1
17 | 8 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2.938 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2, Vzorové uložení potrubí B2.1.3.14
|  |  |  | 0,72*1,2*3,4 |  | 2.9376
18 | 8 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 4.113 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 2,938 * 1,4 |  | 4.113
19 | 8 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 82.536 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2, Vzorové uložení potrubí B2.1.3.14
|  |  |  | 129,936-(0,78*57+2,94) |  | 82.536
20 | 8 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 2.39 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2, Vzorové uložení potrubí B2.1.3.14
|  |  |  | 1,2*0,68*3,4-0,113*3,4 |  | 2.3902
21 | 8 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 4.577 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 2,39 * 1,915 |  | 4.577
22 | 8 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 37.678 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2, Vzorové uložení potrubí B2.1.3.14
|  |  |  | 1,2*0,68*53,6-6,06 |  | 37.6776
23 | 8 | 001 | 175101109 | Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny | m3 | 37.678 | Příplatek za prohození sypaniny k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
24 | 8 | 001 | 181301103 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm | m2 | 84.75 | Rozprostření a urovnání ornice s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při pl. do 500 m2 o tloušťce vrstvy do 200 mm
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2, Vzorové uložení potrubí B2.1.3.14
|  |  |  | 56,5*1,5 |  | 84.75
25 | 8 | R | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 84.75 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici
26 | 8 | 005 | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 3.509
|  |  |  | 3,457 * 1,015 |  | 3.509
27 | 8 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 25.661 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz. technická zpráva B.2.1.1
28 | 8 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 4.713 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz. technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
29 | 8 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 8.717 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2, Vzorové uložení potrubí B2.1.3.14
|  |  |  | 0,1*1,2*56,1+(2,1*2,1)0,15*3 |  | 8.717
29.1 | 8 | 271 | 452311121r | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.768 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10, vč.bednění
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2, Vzorové uložení potrubí B2.1.3.14
|  |  |  | 1,6*1,6*0,1*3 |  | 0.768
|  |  | 5 | Komunikace
30 | 8 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 4.08 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2
31 | 8 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 4.08 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2
32 | 8 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 4.08 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2
32.1 | 8 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 4.08 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný profil B.2.1.3.3
32.2 | 8 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 13.6 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*4,08+5,44 |  | 13.6
33 | 8 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 5.44 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2,
|  |  |  | 3,4*1,6 |  | 5.44
34 | 8 | 221 | 577165111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 4.08 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2
35 | 8 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 6.8 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2
|  |  | 8 | Trubní vedení
36 | 8 | 271 | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 60 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3,
37 | 8 | 597 | 597107110 | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 60.9 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.160 C
|  |  |  | 60 * 1,015 |  | 60.9
38 | 8 | 271 | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 2 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2
39 | 8 | 597 | 597118520 | ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F | kus | 2 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem ucpávky (pro utěsnění odboček během tlakové zkoušky nebo pro utěsnění rezervních odboček) DN 150 mm , F
40 | 8 | 271 | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 3
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2
41 | 8 | R | nab-31 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl.3 m) | kompl | 3 | Vstupní šachta kanalizační prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m, tl. stěny 120mm, žlab a nástupnice provedení kamenina (dno potrubí do hl.3 m), dodávka včetně montáže
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, revizní prefabrikované šachty B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.3.12
42 | 8 | 552 | 552434440 | poklop kruhový litinový D600 B | kus | 3 | poklop na vstupní šachtu BEGU R1 D400. litinový s betonovou výplní a odvětráním, a tlumící vložkou, pro zatížení D400
43 | 8 | R | srov-40 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastností betonu) | kpl | 3 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) dodávka včetně montáže
viz. technická zpráva B.2.1.1
44 | 8 | R | SROV-122 | Prohlídka televizní kamerou ,vč.záznamu | m | 60 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
45 | 8 | 221 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 6.8 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2,
|  |  |  | 3,4*2 |  | 6.8
46 | 8 | 015 | 966067111 | Demontáž a zpětná montáž oplocení | m | 12 | Demontáž s uložením hmot na skládku, naložení na dopravní prostředky a zpětná montáž oplocení, dodávka včetně montáže
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2
47 | 8 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 4.713 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2
48 | 8 | 221 | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 42.417 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2
49 | 8 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 4.713 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
50 | 8 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály) | t | 48.194 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz. technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
51 | 8 | 923 | 230170005 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 | sada | 3 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 350, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2
52 | 8 | 923 | 230170015 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 60 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 350, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz. technická zpráva B.2.1.1, podélný profil B.2.1.3.3, situace B.2.1.2.2
Celkem

## 009
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T10a, Kanalizační odbočky
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 9 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním -50m | m3 | 7.08 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy tl. 20cm s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  |  | 35,40*1,0*0,2 |  | 7.08
2 | 9 | 001 | 132301202 | Hloubení rýh šíř -2m horn 4 -1000m3 | m3 | 56.64 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  |  | 35,40*1,0*1,6 |  | 56.64
3 | 9 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 5.664 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.4.
4 | 9 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 127.44 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  |  | 35,40*1,8*2 |  | 127.44
5 | 9 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 127.44 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  |  | 35,40*1,8*2 |  | 127.44
6 | 9 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 56.64 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
7 | 9 | 001 | 162501102 | Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -3km | m3 | 106.2 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 3km
na meziskládku a zpět pro zásyp a obsyp
|  |  |  | (15,93+37,17)*2 |  | 106.2
8 | 9 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 3.73 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  |  | 3,54+0,19 |  | 3.73
9 | 9 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 53.1 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100m3, výkopku z hornin tř. 1 až 4
nakládání na meziskládce pro zásyp a obsyp
|  |  |  | 15,93+37,17 |  | 53.1
10 | 9 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 3.73 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
3,54+0,19
11 | 9 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 37.17 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*1,05*35,40 |  | 37.17
12 | 9 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 15.93 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*0,45*35,40 |  | 15.93
13 | 9 | 001 | 175101109 | Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny | m3 | 15.93 | Příplatek za prohození sypaniny k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
14 | 9 | 001 | 181301103 | Rozprost ornice -500m2 -1:5 tl -20cm | m2 | 35.4 | Rozprostření a urovnání ornice s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při pl. do 500 m2 o tloušťce vrstvy do 200 mm
15 | 9 | R | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 35.4 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici
16 | 9 | 005 | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 1.466
|  |  |  | 1,444 * 1,015 |  | 1.466
17 | 9 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 3.73 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
18 | 9 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí z písku a štěrkop | m3 | 3.54 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  |  | 0,1*1,0*35,40 |  | 3.54
|  |  | 8 | Trubní vedení
19 | 9 | 271 | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 | kus | 3 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním. Příplatek k cenámza zřízení kanalizační odbočky o dimenzi DN100 až DN300. Příplatek pro připojení odbočky na domovní kanalizací
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
20 | 9 | 271 | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 35.4 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
21 | 9 | 597 | 597106750 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | m | 35.931 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 150 mm F
|  |  |  | 35,4 * 1,015 |  | 35.931
22 | 9 | R | 89442 | Napojení přípojky do šachty DN 1000 | kus | 2 | Napojení odbočky na šachtu na stoce, materiál pro napojení (včetně spádiště v případě hlubších stok) včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
23 | 9 | R | 89443 | Zřízení revizní plastové šachty DN 400 | kus | 1 | Zřízení revizní plastové šachty z PP, DN400 s litinovým poklopem, dodávka včetně montáže a dovozu, výšky do 2,5m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16, tabulka plastových šachet B.2.1.3.17
24 | 9 | R | nab-2 | Kamerová prohlídka vč. pořízení videozáznamu | m | 35.4 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  | 99 | Přesun hmot
25 | 9 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály) | t | 7.854 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
26 | 9 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 3 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 200, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
27 | 9 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 35.4 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 200, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
Celkem

## 010
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T10b, Kanalizace
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 10 | 221 | 113107222 | Odstr podkl >200m2 kam drcené -20cm | m2 | 2.76 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 2,3*1,2 |  | 2.76
2 | 10 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 2.76 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 2,3*1,2 |  | 2.76
3 | 10 | 221 | 113107245 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 2.76 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 2,3*1,2 |  | 2.76
4 | 10 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 3.68 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 2,3*1,6 |  | 3.68
5 | 10 | 001 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 1.2 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
6 | 10 | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 2.16 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
|  |  |  | 1,2*1,8 |  | 2.16
7 | 10 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním -50m | m3 | 10.77 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy tl. 20cm s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 35,90*1,5*0,2 |  | 10.77
8 | 10 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 81.139 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 1,2*38,4*(1,87-0,2)+1,3*2,5*1,87 |  | 81.139
9 | 10 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 40.57 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.
10 | 10 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 143.616 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 38,4*1,87*2 |  | 143.616
11 | 10 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 143.616 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 38,4*1,87*2 |  | 143.616
12 | 10 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 81.139 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
viz technická zpráva B.2.1.1
13 | 10 | 001 | 162501102 | Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -3km | m3 | 144.403 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 3km
viz technická zpráva B.2.1.1
viz technická zpráva B.2.1.1
na meziskládku a zpět pro zásyp a obsyp
|  |  |  | (48,866+23,335)*2 |  | 113.386
14 | 10 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 11.938 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 5,15+0,256+1,495+3,229+1,13*1,6 |  | 35.554
15 | 10 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 72.201 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100m3, výkopku z hornin tř. 1 až 4
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
nakladání na meziskládce pro zásyp a obsyp
|  |  |  | 48,866+23,335 |  | 72.201
16 | 10 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 11.938 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
17 | 10 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 3.229 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | (1,87-0,7)*1,2*2,3 |  | 3.229
18 | 10 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 4.521 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 3,229 * 1,4 |  | 4.521
19 | 10 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 48.866 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 81,139-2,15-0,256-23,335-1,495-3,229-1,13*1,6 |  | 48.866
20 | 10 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 1.495 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 1,2*0,6*2,3-0,070*2,3 |  | 1.495
21 | 10 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 2.863 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 1,495 * 1,915 |  | 2.863
22 | 10 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 23.335 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 1,2*0,60*35,90-0,070*35,9 |  | 23.335
23 | 10 | 001 | 175101109 | Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny | m3 | 23.335 | Příplatek za prohození sypaniny k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
24 | 10 | 001 | 181301103 | Rozprost ornice -500m2 -1:5 tl -20cm | m2 | 53.85
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 35,90*1,5 |  | 53.85
25 | 10 | R | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 54.15 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2,
26 | 10 | 005 | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 2.242 | osivo směs travní krajinná - technická , dodávka
|  |  |  | 2,209 * 1,015 |  | 2.242
27 | 10 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 11.938 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
28 | 10 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 3.167 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
29 | 10 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí z písku a štěrkop | m3 | 5.15 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 0,1*1,2*37,4+(2,1*2,1)*0,15*1 |  | 5.15
29.1 | 10 | 271 | 452311121r | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.256 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10, vč.bednění
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 1,6*1,6*0,1*1 |  | 0.256
|  |  | 5 | Komunikace
30 | 10 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 2.76 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 2,3*1,2 |  | 2.76
31 | 10 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 2.76 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 2,3*1,2 |  | 2.76
32 | 10 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 2.76 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 2,3*1,2 |  | 2.76
32.1 | 10 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 2.76 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný profil B.2.1.3.3
32.2 | 10 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 9.2 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*2,76+3,68 |  | 9.2
33 | 10 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 3.68 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 2,3*1,6 |  | 3.68
34 | 10 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 2.76 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 2,3*1,2 |  | 2.76
35 | 10 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 4.6 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 8 | Trubní vedení
36 | 10 | 271 | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 38.4 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
37 | 10 | 597 | 597107110 | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 38.976 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.160 C
|  |  |  | 38,4 * 1,015 |  | 38.976
38 | 10 | 271 | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 2 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
39 | 10 | 597 | 597118520 | ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F | kus | 2 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem ucpávky (pro utěsnění odboček během tlakové zkoušky nebo pro utěsnění rezervních odboček) DN 150 mm , F
40 | 10 | 271 | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 1 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
41 | 10 | 552 | 552434440 | poklop kruhový litinový D600 B 125 | kus | 1 | poklop na vstupní šachtu D600, B125. litinový s betonovou výplní a odvětráním, a tlumící vložkou, pro zatížení D600 B125
42 | 10 | R | nab-31 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl.3 m) | kompl | 1
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3, revizní prefabrikované šachty B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.3.12
43 | 10 | R | srov-40 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastností betonu) | kpl | 1 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1
44 | 10 | R | nab-2 | Kamerová prohlídka vč. pořízení videozáznamu | m | 38.4 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
45 | 10 | 221 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 4.6 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 2,3*2 |  | 4.6
46 | 10 | 015 | 966067111 | Demontáž a zpětná montáž oplocení | m | 6 | Demontáž s uložením hmot na skládku, naložení na dopravní prostředky a zpětná montáž oplocení, dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
47 | 10 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 3.167 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
48 | 10 | 221 | 979082219 | Vodor dopr suti přípl za další 1km | t | 28.503 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
49 | 10 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 3.167 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
50 | 10 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály) | t | 26.229 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
51 | 10 | 923 | 230170005 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 | sada | 1 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 350, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
52 | 10 | 923 | 230170015 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 38.4 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 350, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
Celkem

## 011
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T10b, Kanalizační odbočky
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 11 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním -50m | m3 | 8.232 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy tl. 20cm s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16
|  |  |  | 34,3*1,2*0,2 |  | 8.232
2 | 11 | 001 | 132301202 | Hloubení rýh šíř -2m horn 4 -1000m3 | m3 | 54.88 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*1,6*34,3 |  | 54.88
3 | 11 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 5.488 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.
4 | 11 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 122.76 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16
|  |  |  | 34,1*1,8*2 |  | 122.76
5 | 11 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 122.76 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16
6 | 11 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 54.88 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
7 | 11 | 001 | 162501102 | Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -3km | m3 | 102.9 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 3km
na meziskládku a zpět pro zásyp a obsyp
|  |  |  | (36,015+15,435)*2 |  | 102.9
8 | 11 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 3.43 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení B.2.1.3.14
|  |  |  | 54,88-36,015-15,435 |  | 3.43
9 | 11 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 51.45 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100m3, výkopku z hornin tř. 1 až 4
nakládání na meziskládce pro zásyp a obsyp
|  |  |  | 36,015+15,435 |  | 51.45
10 | 11 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 3.43 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
11 | 11 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 36.015 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*1,05*34,3 |  | 36.015
12 | 11 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 15.435 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*0,45*34,3 |  | 15.435
13 | 11 | 001 | 175101109 | Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny | m3 | 15.345 | Příplatek za prohození sypaniny k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
14 | 11 | 001 | 181301103 | Rozprost ornice -500m2 -1:5 tl -20cm | m2 | 41.16 | Rozprostření a urovnání ornice s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při pl. do 500 m2 o tloušťce vrstvy do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení B.2.1.3.14
|  |  |  | 34,30*1,2 |  | 41.16
15 | 11 | R | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 41.16 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici
16 | 11 | 005 | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 1.762
|  |  |  | 1,679 * 1,015 |  | 1.762
17 | 11 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 3.43 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
18 | 11 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí z písku a štěrkop | m3 | 3.43 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení B.2.1.3.14
|  |  |  | 0,1*1,0*34,3 |  | 3.43
|  |  | 8 | Trubní vedení
19 | 11 | 271 | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 | kus | 2 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním. Příplatek k cenámza zřízení kanalizační odbočky o dimenzi DN100 až DN300. Příplatek pro připojení odbočky na domovní kanalizací
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16,
20 | 11 | 271 | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 34.3 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16
21 | 11 | 597 | 597106750 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | m | 34.815 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 150 mm F
|  |  |  | 34,3 * 1,015 |  | 34.815
22 | 11 | R | 89442 | Napojení přípojky do šachty DN 1000 | kus | 2 | Napojení odbočky na šachtu na stoce, materiál pro napojení (včetně spádiště v případě hlubších stok) včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16
23 | 11 | R | nab-2 | Kamerová prohlídka vč. pořízení videozáznamu | m | 34.3 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16
|  |  | 99 | Přesun hmot
24 | 11 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály) | t | 7.553 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
25 | 11 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 2 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 200, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16
26 | 11 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 34.3 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 200, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16
Celkem

## 012
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T10c, Kanalizace DN 300 protlak
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 12 | 221 | 113107244 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 24.75 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 4,5*3,5 + 3*3 |  | 24.75
2 | 12 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 24.75 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 4,5*3,5 + 3*3 |  | 24.75
3 | 12 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 24.75 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 4,5*3,5 + 3*3 |  | 24.75
4 | 12 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 159.94 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 38*4,5-11,06 |  | 159.94
5 | 12 | R | 143411111 | Startovací a koncové jámy-zemní práce, rozepření a zajištění jámy vč. vystrojení, zčerpávání vody po dobu výstavby | m3 | 58.275 | Startovací a koncové jámy pro provádění protlaku, zemní páce, hloubení, zásypy, odvozy , nakládání na dopravní prostředky, poplatky za skládky, rozepření a zajištění jámy (pažení) ,vč. vystrojení, zčerpávání vody po dobu výstavby. Dodávka , montáž a demontáž.
|  |  |  | 4,5*3,5*2,3+3*3*2,45 |  | 58.275
6 | 12 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 55.246 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
6.1 | 12 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 0.662 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný ptrofil B.2.3.3, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.15
|  |  |  | 2,1*2,1*0,15*1 |  | 0.662
6.1 | 12 | 271 | 452311121 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.256 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10, vč.bednění
viz technická zpráva B.2.1.1, podélný ptrofil B.2.3.3, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.15
|  |  |  | 1,6*1,6*0,1*1 |  | 0.256
|  |  | 5 | Komunikace
7 | 12 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 24.75 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 4,5*3,5 + 3*3 |  | 24.75
8 | 12 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 24.75 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 4,5*3,5 + 3*3 |  | 24.75
9 | 12 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 24.75 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
9.1 | 12 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 24.75 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný profil B.2.1.3.2
9.2 | 12 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 220.5 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*24,75+171 |  | 220.5
10 | 12 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 159.94 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.1
|  |  |  | 38*4,5-11,060 |  | 159.94
11 | 12 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 24.75 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 4,5*3,5 + 3*3 |  | 24.75
11.1 | 12 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 47 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
38+2*4,5 "pro řezání poloviny vozovky"
|  |  | 8 | Trubní vedení
12 | 12 | 271 | 837R01 | Navrtávka kameninového potrubí DN 300 | kus | 1 | Navrtávka kameninového potrubí DN 300
"viz technická zpráva B.2.1.1a podélný ptrofil B.2.3.3"
13 | 12 | 597 | 597R1 | odbočka kameninová glazovaná napojovací DN150 L100cm spojovací systém s B - kroužky | kus | 1 | odbočka kameninová glazovaná napojovací DN150 L100cm spojovací systém s B - kroužky
14 | 12 | R | nab-010 | Bezvýkopová technologie řízené mikrotuneláže se zatláčením kam. trub určených pro ražení (CreaDig) včetně potrubí | m | 35.5 | Bezvýkopová technologie řízené mikrotuneláže se zatláčením kameninových trub DN300 určených pro ražení (CreaDig) včetně potrubí a spojovacích manžet a montáže, dodávka zařízení pro protláčení včetně veškerých prací
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
15 | 12 | 271 | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 2 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 300
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
16 | 12 | 597 | 597118520 | ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F | kus | 2 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem ucpávky (pro utěsnění odboček během tlakové zkoušky nebo pro utěsnění rezervních odboček) DN 300 mm , F
17 | 12 | 271 | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 1 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
18 | 12 | 552 | 552434420 | poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní a odvětráváním D400 s tlumící vložkou | kus | 1 | poklop na vstupní šachtu BEGU R1 D400. litinový s betonovou výplní a odvětráním, a tlumící vložkou, pro zatížení D400
19 | 12 | R | nab-30 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl. 2 m), včetně montáže | kpl | 1 | Vstupní šachta kanalizační prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m, tl. stěny 120mm, žlab a nástupnice provedení kamenina (dno potrubí do hl.2 m), dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3, revizní prefabrikované šachty B.2.1.3.11, výpis šachet b.2.1.3.12
20 | 12 | R | srov-40 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastností betonu) | kpl | 1 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1
21 | 12 | R | SROV-122 | Prohlídka televizní kamerou ,vč.záznamu | m | 35.5 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
22 | 12 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 77.4 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
|  |  |  | 2*(4,8+3,8)+2*(3,3+3,3) +38+2*4,5 "pro řezání poloviny vozovky" |  | 77.4
23 | 12 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 55.246 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
24 | 12 | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 497.214 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
25 | 12 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 55.246 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
26 | 12 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub otevřený výkop | t | 1.849 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
27 | 12 | 923 | 230170005 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 | sada | 1 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 350, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
28 | 12 | 923 | 230170015 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 35.5 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 350, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.3
Celkem

## 013
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T10c, Kanalizační odbočky DN 150
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 13 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 7.9 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení B.2.1.3.14
|  |  |  | 7,9*1,0 |  | 7.9
2 | 13 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 7.9 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení B.2.1.3.14
|  |  |  | 7,9*1,0 |  | 7.9
3 | 13 | 221 | 113107245 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 7.9 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení B.2.1.3.14
|  |  |  | 7,9*1,0 |  | 7.9
4 | 13 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 11.06 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení B.2.1.3.14
|  |  |  | 7,9*1,4 |  | 11.06
5 | 13 | 221 | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 2 | Vytrhání obrub s vyboutráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16
6 | 13 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 10.665 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*(1,8-0,45)*7,9 |  | 10.665
7 | 13 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 1.067 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.
8 | 13 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 28.44 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení B.2.1.3.14
|  |  |  | 7,9*1,8*2 |  | 28.44
9 | 13 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 28.44 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení B.2.1.3.14
|  |  |  | 7,9*1,8*2 |  | 28.44
10 | 13 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 10.665 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
11 | 13 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 10.665 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení B.2.1.3.14
12 | 13 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 10.665 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
13 | 13 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 6.32 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*0,8*7,9 "po vrch komunikace |  | 6.32
14 | 13 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 8.848 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 6,32 * 1,4 |  | 8.848
15 | 13 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 3.555 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*0,45*7,9 |  | 3.555
16 | 13 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 6.808 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 3,555 * 1,915 |  | 6.808
17 | 13 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 14.018 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
18 | 13 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 10.665 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
19 | 13 | 271 | 452311121 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.79 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení B.2.1.3.14
|  |  |  | 0,1*1,0*7,9 |  | 0.79
20 | 13 | 271 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého Tř. C12/15 otevřený výkop | m3 | 0.474 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení B.2.1.3.14
|  |  |  | 0,06*1,0*7,9 |  | 0.474
|  |  | 5 | Komunikace
21 | 13 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 7.9 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení B.2.1.3.14
|  |  |  | 7,9*1,0 |  | 7.9
22 | 13 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 7.9 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení B.2.1.3.14
|  |  |  | 7,9*1,0 |  | 7.9
23 | 13 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 7.9 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení B.2.1.3.14
|  |  |  | 7,9*1,0 |  | 7.9
23.1 | 13 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 7.9 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1a tabulky odboček B.2.1.3.16
23.2 | 13 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 26.86 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*7,9+11,06 |  | 26.86
24 | 13 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 11.06 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení B.2.1.3.14
|  |  |  | 7,9*1,4 |  | 11.06
25 | 13 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 7.9 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, vzorové uložení B.2.1.3.14
|  |  |  | 7,9*1,0 |  | 7.9
26 | 13 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 14.6 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16
|  |  | 8 | Trubní vedení
27 | 13 | 271 | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 | kus | 2 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním. Příplatek k cenámza zřízení kanalizační odbočky o dimenzi DN100 až DN300. Příplatek pro připojení odbočky na domovní kanalizací
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16,
28 | 13 | 271 | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 7.9 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16
29 | 13 | 597 | 597106750 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | m | 8.019 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 150 mm F
|  |  |  | 7,9 * 1,015 |  | 8.019
30 | 13 | R | 89441 | Napojení přípojky na potrubí | kus | 1 | Napojení odbočky na potrubí stoky, materiál pro napojení včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16,
31 | 13 | R | 89442 | Napojení přípojky do šachty DN 1000 | kus | 1 | Napojení odbočky na šachtu na stoce, materiál pro napojení (včetně spádiště v případě hlubších stok) včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16
32 | 13 | R | 89443 | Zřízení revizní plastové šachty DN 400 | kus | 1 | Zřízení revizní plastové šachty z PP, DN400 s litinovým poklopem, dodávka včetně montáže a dovozu, výšky do 2,5m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16, plastové šachty B.2.1.3.17
33 | 13 | R | nab-2 | Kamerová prohlídka vč. pořízení videozáznamu | m | 7.9 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
34 | 13 | 221 | 917111111 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého | m | 2 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16,
35 | 13 | 583 | 583803030 | obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP1 32x24 | m | 2 | obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP1 32x24
36 | 13 | 221 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 14.6 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2,
|  |  |  | 7,3*2 |  | 14.6
37 | 13 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 14.018 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1,
38 | 13 | 221 | 979082219 | Vodor dopr suti přípl za další 1km | t | 126.162 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
39 | 13 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 14.018 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
40 | 13 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály) | t | 16.651 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
41 | 13 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 2 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 200, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16
42 | 13 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 7.9 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 200, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka odbočekB.2.1.3.16
Celkem

## 014
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T11, Kanalizace DN 300
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 14 | 221 | 113106241 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců | m2 | 46.98 | Rozebrání dílců komunikací, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost di 3 km nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše a jakýchkoliv rozměrů se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou,kladených do lože z kameniva nebo živice.
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4
|  |  |  | 39,15*1,2 |  | 46.98
2 | 14 | 001 | 115101201 | Čerpání vody výš -10m obj -500l/min | hod | 408 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
viz technická zpráva B.2.1.1
3 | 14 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 17 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
4 | 14 | 001 | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo vláknocementového DN do 200 | m | 6 | Dočasné zajištění podzemního potrubí (vedení) ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterém byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením (zajištěním dle požadavku správce vedení) případně ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového, železobetonového nebo vláknoceentového světlosti do DN200
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4
|  |  |  | 5*1,2 |  | 6
5 | 14 | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 10.8 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
|  |  |  | 6*1,8 |  | 10.8
6 | 14 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním -50m | m3 | 25.335 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy tl. 20cm s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4
|  |  |  | 1,5*84,45*0,2 |  | 25.335
7 | 14 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 251.201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4
|  |  |  | 35,05*1,2*(1,74-0,2)+1,3*2,5*1,54 |  | 69.7774
|  |  |  | 49,0*1,2*(1,71-0,2)+1,3*2,5*1,51 |  | 93.6955
|  |  |  | 39,55*1,2*(1,88-0,15)+1,3*2,5*1,73 |  | 87.7283
|  |  |  | Součet |  | 251.2012
8 | 14 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 125.601 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.
9 | 14 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 452.12 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4
|  |  |  | 2*35,05*1,74+2*1,3*1,74 |  | 126.498
|  |  |  | 2*49,0*1,71+2*1,3*1,71 |  | 172.026
|  |  |  | 2*39,55*1,88+2*1,3*1,88 |  | 153.596
|  |  |  | Součet |  | 452.12
10 | 14 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 452.12 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4
11 | 14 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 251.201 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
12 | 14 | 001 | 162501102 | Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -3km | m3 | 444.008 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 3km
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4
na meziskládku a zpět pro zásyp a obsyp
|  |  |  | (141,664+80,340)*2 |  | 444.008
13 | 14 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 29.197 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4
|  |  |  | 251,201-141,664-80,340 |  | 29.197
14 | 14 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 222.004 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100m3, výkopku z hornin tř. 1 až 4
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4
nakládání na meziskládce pro zásyp a obsyp
|  |  |  | 80,34+141,664 |  | 222.004
15 | 14 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 29.197 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
16 | 14 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 141.664 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4
251.201
"-16,337-0,768 "odečet za vodorovné kce
"-80,34 odečet za obsyp
"-1,13*3,23-0,07*120,6 odečet za šachty a potrubí
17 | 14 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 80.34 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4
|  |  |  | 1,2*0,60*123,60-0,070*123,6 |  | 80.34
|  |  |  | Součet |  | 80.34
18 | 14 | 001 | 175101109 | Obsyp potrubí přípl prohoz sypaniny | m3 | 80.34 | Příplatek za prohození sypaniny k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
19 | 14 | 001 | 181301103 | Rozprost ornice -500m2 -1:5 tl -20cm | m2 | 126.075 | Rozprostření a urovnání ornice s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při pl. do 500 m2 o tloušťce vrstvy do 200 mm
|  |  |  | 84,05*1,5 |  | 126.075
20 | 14 | R | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 126.075 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4 0
21 | 14 | 005 | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 5.143 | osivo směs travní krajinná - technická , dodávka
22 | 14 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 19.17 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
23 | 14 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 29.197 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 2 | Zakládání
24 | 14 | 271 | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 123.6 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek pálených DN přes 65 do 100
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
25 | 14 | R | 242111111 | Provizorní čerpací studna | kus | 3 | Provizorní čerpací studna, zřízení a odstranění včetně dodávky a vystrojení
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
26 | 14 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí z písku a štěrkop | m3 | 16.337 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 0,1*1,2*(123,6-3,9)+(2,1*2,1)*0,15*3 |  | 16.337
26.1 | 14 | 271 | 452311121r | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.768 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10, vč.bednění
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,6*1,6*0,1*3 |  | 0.768
|  |  | 5 | Komunikace
27 | 14 | 221 | 584921111 | Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t | m2 | 46.98 | Osazení dílců z předpjatého betonu s podkladem z kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
28 | 14 | 593 | 593810850 | panel silniční IZD 2/10 299x119x15 cm | kus | 13 | panel silniční IZD 2/10 299x119x15 cm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4,
|  |  | 8 | Trubní vedení
29 | 14 | 271 | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 123.6 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300
30 | 14 | 597 | 597107110 | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 125.454 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.160 C
|  |  |  | 123,6 * 1,015 |  | 125.454
31 | 14 | 271 | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 4 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4
32 | 14 | 597 | 597118520 | ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F | kus | 4 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem ucpávky (pro utěsnění odboček během tlakové zkoušky nebo pro utěsnění rezervních odboček) DN 150 mm , F
33 | 14 | 271 | 837371221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 | kus | 1 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4
34 | 14 | 597 | 597117700 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 1 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché šikmé (úhel 45°) DN 300/150 mm L = 50 cm C/F tř.160/-
35 | 14 | 271 | 837372221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 | kus | 1 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 300
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4
36 | 14 | 597 | 597118590 | ucpávka kameninová glazovaná DN300mm spojovací systém F | kus | 1 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem ucpávky (pro utěsnění odboček během tlakové zkoušky nebo pro utěsnění rezervních odboček) DN 300 mm , F
37 | 14 | 271 | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 3 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4,
38 | 14 | R | 552434-S | poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní, s odvětráváním, zatížení D400 s tlumící vložkou | kus | 3 | poklop na vstupní šachtu BEGU R1 D400. litinový s betonovou výplní a odvětráním, a tlumící vložkou, pro zatížení D400
39 | 14 | R | nab-30 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl. 2 m), včetně montáže | kpl | 3 | Vstupní šachta kanalizační prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m, tl. stěny 120mm, žlab a nástupnice provedení kamenina (dno potrubí do hl.2 m), dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4, revizní prefabrikované šachty B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.3.12
40 | 14 | R | srov-40 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastností betonu) | kpl | 3 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1
41 | 14 | R | nab-2 | Kamerová prohlídka vč. pořízení videozáznamu | m | 123.6 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
42 | 14 | 221 | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm | m | 78.3 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4
|  |  |  | 2*39,15 |  | 78.3
43 | 14 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 19.168 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
"viz technická zpráva B.2.1.1"
44 | 14 | 221 | 979082219 | Vodor dopr suti přípl za další 1km | t | 172.512 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
45 | 14 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 19.168 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
46 | 14 | 221 | 979094441 | Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 46.98 | Očištění vybouraných silničních dílců od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10m silničních dílců
|  |  | 99 | Přesun hmot
47 | 14 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení | t | 99.601 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
48 | 14 | 923 | 230170005 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 | sada | 3 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 350, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4
49 | 14 | 923 | 230170015 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 123.6 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 350, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, podélný profil B.2.1.3.4
Celkem

## 015
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T11, Kanalizační odbočky DN 150
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 15 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 12 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 12,0*1,0 |  | 12
2 | 15 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 12 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 12,0*1 |  | 12
3 | 15 | 221 | 113107245 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 12 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 12,0*1 |  | 12
4 | 15 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 16.8 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 12,0*1,4 |  | 16.8
5 | 15 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním -50m | m3 | 7.11 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy tl. 20cm s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 23,7*1,5*0,2 |  | 7.11
6 | 15 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 54.12 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*1,6*23,7+1,0*1,35*12,0 |  | 54.12
7 | 15 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 5.412 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.
8 | 15 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 128.52
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 35,7*1,8*2 |  | 128.52
9 | 15 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 128.52 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
10 | 15 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 54.12 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
11 | 15 | 001 | 162501102 | Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -3km | m3 | 71.1 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 3km
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
na meziskládku a zpět pro zásyp a obsyp
|  |  |  | (24,885+10,665)*2 |  | 71.1
12 | 15 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 18.57 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 54,12-24,885-10,665 |  | 18.57
13 | 15 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 35.55 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100m3, výkopku z hornin tř. 1 až 4
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
nakládání na meziskládce pro zásyp a obsyp
|  |  |  | 24,885+10,665 |  | 35.55
14 | 15 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 18.57 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
15 | 15 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 24.885 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*1,05*23,7" výkopkem |  | 24.885
16 | 15 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 15 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*(1,35+0,45-0,55)*12 "v komunikaci" |  | 15
17 | 15 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 21 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 15 * 1,4 |  | 21
18 | 15 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 5.4 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*0,45*12,0 |  | 5.4
19 | 15 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 10.341 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 5,4 * 1,915 |  | 10.341
20 | 15 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 10.665 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*0,45*23,7 |  | 10.665
21 | 15 | 001 | 175101109 | Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny | m3 | 10.665 | Příplatek za prohození sypaniny k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
22 | 15 | 001 | 181301103 | Rozprost ornice -500m2 -1:5 tl -20cm | m2 | 35.55 | Rozprostření a urovnání ornice s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při pl. do 500 m2 o tloušťce vrstvy do 200 mm
|  |  |  | 23,70*1,5 |  | 35.55
23 | 15 | R | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 35.55 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici
24 | 15 | 005 | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 1.45 | osivo směs travní krajinná - technická , dodávka
25 | 15 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 20.594 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
26 | 15 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 18.57 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
27 | 15 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí z písku a štěrkop | m3 | 2.37 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B,2.1.3.14
0,1*1,0*23,7
28 | 15 | 271 | 452311121 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 1.2 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B,2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*0,1*12,0 |  | 1.2
| 15 | 271 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.72 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B,2.1.3.14
29 |  |  |  | 1,0*0,06*12,0 |  | 0.72
|  |  | 5 | Komunikace
30 | 15 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 12 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 12,0*1,0 |  | 12
31 | 15 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 12 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 12,0*1,0 |  | 12
32 | 15 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 12 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 12,0*1,0 |  | 12
32.1 | 15 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 12 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1a tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
32.2 | 15 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 40.8 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*12+16,8 |  | 40.8
33 | 15 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 16.8 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 12,0*1,4 |  | 16.8
34 | 15 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 12 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 12,0*1,0 |  | 12
35 | 15 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 24 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
|  |  | 8 | Trubní vedení
36 | 15 | 271 | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 | kus | 4 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním. Příplatek k cenámza zřízení kanalizační odbočky o dimenzi DN100 až DN300. Příplatek pro připojení odbočky na domovní kanalizací
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
37 | 15 | 271 | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 35.7 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
38 | 15 | 597 | 597106750 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | m | 36.236 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 150 mm F
|  |  |  | 35,7 * 1,015 |  | 36.236
39 | 15 | R | 89441 | Napojení přípojky na potrubí | kus | 1 | Napojení odbočky na potrubí stoky, materiál pro napojení včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
40 | 15 | R | 89442 | Napojení přípojky do šachty DN 1000 | kus | 3 | Napojení odbočky na šachtu na stoce, materiál pro napojení (včetně spádiště v případě hlubších stok) včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
41 | 15 | R | 89443 | Zřízení revizní plastové šachty DN 400 | kus | 1 | Zřízení revizní plastové šachty z PP, DN400 s litinovým poklopem, dodávka včetně montáže a dovozu, výšky do 2,5m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, tabulka plastových šachet B.2.1.3.17
42 | 15 | R | nab-2 | Kamerová prohlídka vč. pořízení videozáznamu | m | 35.7 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
43 | 15 | 221 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 24 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 12,0*2 |  | 24
44 | 15 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 20.594 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
45 | 15 | 221 | 979082219 | Vodor dopr suti přípl za další 1km | t | 185.346 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
46 | 15 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 20.594 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
47 | 15 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály) | t | 39.44 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
48 | 15 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 4 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 200, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
49 | 15 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 35.7 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 200, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.2, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
Celkem

## 016
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T14, Kanalizace DN 300 hrdlová
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 16 | 221 | 113107222 | Odstr podkl >200m2 kam drcené -20cm | m2 | 349.96 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
|  |  |  | 1,2*264,55+10*1,3*2,5 "pro šachty navíc" |  | 349.96
2 | 16 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 349.96 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
|  |  |  | 1,2*264,55+10*1,3*2,5 "pro šachty navíc" |  | 349.96
3 | 16 | 221 | 113107245 | Odstr podkl >200m2 živičných -25cm | m2 | 349.96 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
|  |  |  | 1,2*264,55+10*1,3*2,5 "pro šachty navíc" |  | 349.96
4 | 16 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 468.08 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
|  |  |  | 1,6*264,55+10*1,6*2,8 |  | 468.08
5 | 16 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 936 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
viz technická zpráva B.2.1.1
6 | 16 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 39 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
7 | 16 | 001 | 119001401 | Zajištění doč potr ocel lit DN -200 | m | 19.2 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
|  |  |  | 16*1,2 |  | 19.2
8 | 16 | 001 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2.4 | Dočasné zajištění podzemního vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
|  |  |  | 2*1,2 |  | 2.4
9 | 16 | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 4.32 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
|  |  |  | 2,4*1,8 |  | 4.32
10 | 16 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 545.496 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
|  |  |  | 3,10-1,2*(2,60-0,4)+1,3*2,5*2,15 |  | 7.4475
|  |  |  | 13,45*1,2*(2,435-0,45)+1,3*2,5*1,985 |  | 38.4892
|  |  |  | 36,0*1,2*(2,14-0,45)+1,3*2,5*1,69 |  | 78.5005
|  |  |  | 32,0*1,2*(1,995-0,45)+1,3*2,5*1,505 |  | 64.2193
|  |  |  | 23,80*1,2*(2,14-0,45)+1,3*2,5*1,69 |  | 53.7589
|  |  |  | 15,7*1,2*(2,11-0,45)+1,3*2,5*1,66 |  | 36.6694
|  |  |  | 63,55*1,2*(1,87-0,45)+1,3*2,5*1,42 |  | 112.9042
|  |  |  | 27,6*1,2*(1,94-0,45)+1,3*2,5*1,49 |  | 54.1913
|  |  |  | 27,25*1,2*(1,985-0,45)+1,3*2,5*1,535 |  | 55.1833
|  |  |  | 23,75*1,2*(1,84-0,45)+1,3*2,5*1,39 |  | 44.1325
|  |  |  | Součet |  | 545.4959
11 | 16 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 272.748 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
12 | 16 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 693.066 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
|  |  |  | 2*32,0*1,995+2*1,3*1,995 |  | 132.867
|  |  |  | 2*63,55*1,87+2*1,3*1,87 |  | 242.539
|  |  |  | 2*27,6*1,94+2*1,3*1,94 |  | 112.132
|  |  |  | 2*27,25*1,985+2*1,3*1,985 |  | 113.3435
|  |  |  | 2*23,75*1,84+2*1,3*1,84 |  | 92.184
|  |  |  | Součet |  | 693.0655
13 | 16 | 001 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 433.525 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 4 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
|  |  |  | 2*3,10*2,6+2*1,3*2,6 |  | 22.88
|  |  |  | 2*13,45*2,435+2*1,3*2,435 |  | 71.8325
|  |  |  | 2*36,0*2,14+2*1,3*2,14 |  | 159.644
|  |  |  | 2*23,80*2,14+2*1,3*2,14 |  | 107.428
|  |  |  | 2*15,7*2,11+2*1,3*2,11 |  | 71.74
|  |  |  | Součet |  | 433.5245
14 | 16 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 693.066 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
|  |  |  | 2*32,0*1,995+2*1,3*1,995 |  | 132.867
|  |  |  | 2*63,55*1,87+2*1,3*1,87 |  | 242.539
|  |  |  | 2*27,6*1,94+2*1,3*1,94 |  | 112.132
|  |  |  | 2*27,25*1,985+2*1,3*1,985 |  | 113.3435
|  |  |  | 2*23,75*1,84+2*1,3*1,84 |  | 92.184
|  |  |  | Součet |  | 693.0655
15 | 16 | 001 | 151201102 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 433.525 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
|  |  |  | 2*3,10*2,6+2*1,3*2,6 |  | 22.88
|  |  |  | 2*13,45*2,435+2*1,3*2,435 |  | 71.8325
|  |  |  | 2*36,0*2,14+2*1,3*2,14 |  | 159.644
|  |  |  | 2*23,80*2,14+2*1,3*2,14 |  | 107.428
|  |  |  | 2*15,7*2,11+2*1,3*2,11 |  | 71.74
16 | 16 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 545.496 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
17 | 16 | 001 | 162701155 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 545.496 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
18 | 16 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 545.496 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
19 | 16 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 460.064 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 3,10-1,2*(2,60-0,4-0,7)+1,3*2,5*1,45 |  | 6.0125
|  |  |  | 13,45*1,2*(2,435-0,45-0,7)+1,3*2,5*1,285 |  | 24.9161
|  |  |  | 36,0*1,2*(2,14-0,45-0,7)+1,3*2,5*0,99 |  | 45.9855
|  |  |  | 32,0*1,2*(1,995-0,45-0,7)+1,3*2,5*0,805 |  | 35.0643
|  |  |  | 23,80*1,2*(2,14-0,45-0,7)+1,3*2,5*0,99 |  | 31.4919
|  |  |  | 15,7*1,2*(2,11-0,45-0,7)+1,3*2,5*0,96 |  | 21.2064
|  |  |  | 63,55*1,2*(1,87-0,45-0,7)+1,3*2,5*0,72 |  | 57.2472
|  |  |  | 27,6*1,2*(1,94-0,45-0,7)+1,3*2,5*0,79 |  | 28.7323
|  |  |  | 27,25*1,2*(1,985-0,45-0,7)+1,3*2,5*0,835 |  | 30.0182
|  |  |  | 23,75*1,2*(1,84-0,45-0,7)+1,3*2,5*0,69 |  | 21.9075
|  |  |  | 349,96*0,45 |  | 157.482
|  |  |  | Součet |  | 460.064
20 | 16 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 644.09 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 460,0642 * 1,4 |  | 644.09
21 | 16 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 171.958 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,2*0,6*264,55-0,070*264,55 |  | 171.9575
22 | 16 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 329.3 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 171,958 * 1,915 |  | 329.3
23 | 16 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 594.417 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
24 | 16 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 545.496 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 2 | Zakládání
25 | 16 | 271 | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 264.55 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek pálených DN přes 65 do 100
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
26 | 16 | R | 242111111 | Provizorní čerpací studna | kus | 6 | Provizorní čerpací studna, zřízení a odstranění včetně dodávky a vystrojení
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
27 | 16 | 271 | 452311121r | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 32.386 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10, vč.bednění
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 264,55*1,2*0,1+(0,4*1,6*0,1)*10 |  | 32.386
27.1 | 16 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 6.615 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 2,1*2,1*0,15*10 |  | 6.615
28 | 16 | 271 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 18.112 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | (264,55-13)*1,2*0,06 |  | 18.112
|  |  | 5 | Komunikace
29 | 16 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 349.96 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
|  |  |  | 1,2*264,55+10*1,3*2,5 "pro šachty navíc" |  | 349.96
30 | 16 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 349.96 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
|  |  |  | 1,2*264,55+10*1,3*2,5 "pro šachty navíc" |  | 349.96
31 | 16 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 349.96 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
|  |  |  | 1,2*264,55+10*1,3*2,5 "pro šachty navíc" |  | 349.96
31.1 | 16 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 349.96 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1a podélný profil B.2.1.3.5
31.2 | 16 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 1168 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*349,96+468,08 |  | 1168
32 | 16 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 468.08 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
|  |  |  | 1,6*264,55+10*1,6*2,8 |  | 468.08
33 | 16 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 349.96 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
|  |  |  | 1,2*264,55+10*1,3*2,5 "pro šachty navíc" |  | 349.96
34 | 16 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 557.7 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
|  |  | 8 | Trubní vedení
35 | 16 | 271 | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 264.55 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
36 | 16 | 597 | 597107110 | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 268.518 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.160 C
|  |  |  | 264,55 * 1,015 |  | 268.518
37 | 16 | 271 | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 15 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
38 | 16 | 597 | 597118520 | ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F | kus | 15 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem ucpávky (pro utěsnění odboček během tlakové zkoušky nebo pro utěsnění rezervních odboček) DN 150 mm , F
39 | 16 | 271 | 837371221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 | kus | 10 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
40 | 16 | 597 | 597117700 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 10 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché šikmé (úhel 45°) DN 300/150 mm L = 50 cm C/F tř.160/-
41 | 16 | 271 | 837372221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 | kus | 5 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 300
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
42 | 16 | 597 | 597118590 | ucpávka kameninová glazovaná DN300mm spojovací systém F | kus | 5 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem ucpávky DN 300 mm , F
43 | 16 | 271 | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 10 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
44 | 16 | 552 | 552434420 | poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní a odvětráváním D400 s tlumící vložkou | kus | 10 | poklop na vstupní šachtu BEGU R1 D400. litinový s betonovou výplní a odvětráním, a tlumící vložkou, pro zatížení D400
45 | 16 | R | nab-30 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl. 2 m), včetně montáže | soub | 6 | Vstupní šachta kanalizační prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m, tl. stěny 120mm, žlab a nástupnice provedení kamenina (dno potrubí do hl.2 m), dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5, revizní prefabrikované šachy B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.3.12
46 | 16 | R | nab-31 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl.3 m), včetně montáže | soub | 4 | Vstupní šachta kanalizační prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m, tl. stěny 120mm, žlab a nástupnice provedení kamenina (dno potrubí do hl.3 m), dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5, revizní prefabrikované šachy B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.3.12
47 | 16 | R | srov-40 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastností betonu) | kpl | 10 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1
48 | 16 | R | SROV-122 | Prohlídka televizní kamerou ,vč.záznamu | m | 264.55 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
49 | 16 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 557.7 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
50 | 16 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 597.803 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
51 | 16 | 221 | 979082219 | Vodor dopr suti přípl za další 1km | t | 5380.227 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
52 | 16 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 597.803 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
53 | 16 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub otevřený výkop | t | 1105.977 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
54 | 16 | 923 | 230170005 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 | sada | 10 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 350, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
55 | 16 | 923 | 230170015 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 264.55 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 350, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
Celkem

## 017
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T14, Kanalizace DN 300 protlak
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 17 | 221 | 113107185 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 40.5 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5,
|  |  |  | 2*4,5*3,5 + 1*3*3 |  | 40.5
2 | 17 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 40.5 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5,
|  |  |  | 2*4,5*3,5 + 1*3*3 |  | 40.5
3 | 17 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 40.5 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5,
|  |  |  | 2*4,5*3,5 + 1*3*3 |  | 40.5
4 | 17 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 453.6 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5,
|  |  |  | 126*3,6 |  | 453.6
5 | 17 | R | 143411111 | Startovací a koncové jámy-zemní práce, rozepření a zajištění jámy vč. vystrojení, zčerpávání vody po dobu výstavby | m3 | 154.845 | Startovací a koncové jámy pro provádění protlaku, zemní páce, hloubení, zásypy, odvozy , nakládání na dopravní prostředky, poplatky za skládky, rozepření a zajištění jámy (pažení) ,vč. vystrojení, zčerpávání vody po dobu výstavby. Dodávka , montáž a demontáž.
|  |  |  | 4,5*3,5*4,43+3*3*4,29+4,5*3,5*2,95 |  | 154.845
6 | 17 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 120.309 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
6.1 | 17 | 271 | 452311121r | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.768 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10, vč.bednění
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,6*1,6*0,1*3 |  | 0.768
6.2 | 17 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 1.985 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 2,1*2,1*0,15*3 |  | 1.985
|  |  | 5 | Komunikace
7 | 17 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 40.5 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5,
|  |  |  | 2*4,5*3,5 + 1*3*3 |  | 40.5
8 | 17 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 40.5 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5,
|  |  |  | 2*4,5*3,5 + 1*3*3 |  | 40.5
9 | 17 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 40.5 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5,
|  |  |  | 2*4,5*3,5 + 1*3*3 |  | 40.5
9.1 | 17 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 40.5 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1,podélný profil B.2.1.3.5
9.2 | 17 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 534.6 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*40,5+453,6 |  | 534.6
10 | 17 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 453.6 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5,
|  |  |  | 126*3,6 |  | 453.6
11 | 17 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 40.5 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5,
|  |  |  | 2*4,5*3,5 + 1*3*3 |  | 40.5
12 | 17 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 133.2 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
|  |  |  | 3,6*2 |  | 7.2
|  |  |  | 126 "v polovině vozovky" |  | 126
|  |  |  | Součet |  | 133.2
|  |  | 8 | Trubní vedení
13 | 17 | R | nab-010 | Bezvýkopová technologie řízené mikrotuneláže se zatláčením kam. trub určených pro ražení (CreaDig) včetně potrubí | m | 124.55 | Bezvýkopová technologie řízené mikrotuneláže se zatláčením kameninových trub DN300 určených pro ražení (CreaDig) včetně potrubí a spojovacích manžet a montáže, dodávka zařízení pro protláčení včetně veškerých prací
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5, revizní prefabrikované šachy B.2.1.3.11
14 | 17 | 271 | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 2 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
15 | 17 | 597 | 597118520 | ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F | kus | 2 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem ucpávky (pro utěsnění odboček během tlakové zkoušky nebo pro utěsnění rezervních odboček) DN 150 mm , F
16 | 17 | 271 | 837372221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 | kus | 1 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 300
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
17 | 17 | 597 | 597118590 | ucpávka kameninová glazovaná DN300mm spojovací systém F | kus | 1 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem ucpávky (pro utěsnění odboček během tlakové zkoušky nebo pro utěsnění rezervních odboček) DN 300 mm , F
18 | 17 | 271 | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 3 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
19 | 17 | 552 | 552434420 | poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní a odvětráváním D400 s tlumící vložkou | kus | 3 | poklop na vstupní šachtu BEGU R1 D400. litinový s betonovou výplní a odvětráním, a tlumící vložkou, pro zatížení D400
20 | 17 | R | nab-31 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl.3 m), včetně montáže | kpl | 1.013 | Vstupní šachta kanalizační prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m, tl. stěny 120mm, žlab a nástupnice provedení kamenina (dno potrubí do hl.2 m), dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5, revizní prefabrikované šachy B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.3.12,
|  |  |  | 1 |  | 1
21 | 17 | R | nab-321 | Spádišťová šachta vnitř.prům. 1m, tl. stěny 120mm, dno a nárazová stěna v prov. s čedičovými segmenty (dno potr. do hl.5 m) obtokové potrubí vče.obetonování | soub | 2 | Spádištová šachta vnitř. průměr 1m tl. stěny 120mm, dno a nárazová stěna v prov. čedič. segmenty (dno potrubí do hl. 5m) odtokové potrubí vč. Obetonování, dodávka včetně montáže a přesunu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5, revizní prefabrikované šachy B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.3.12, spádišťová šachta B.2.1.3.13
22 | 17 | R | nab-33 | Příplatek za zřízení každého dalšího spádiště ke spádišťové šachtě | kpl | 1 | Příplatek za zřízení každého dalšího spádiště ke spádišťové šachtě
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5, revizní prefabrikované šachy B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.3.12, spádišťová šachta B.2.1.3.13
23 | 17 | R | srov-40 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastností betonu) | kpl | 3 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1
24 | 17 | R | SROV-122 | Prohlídka televizní kamerou ,vč.záznamu | m | 124.55 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5,
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
25 | 17 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 133.2 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5,
|  |  |  | 3,6*2 |  | 7.2
|  |  |  | 126 |  | 126
|  |  |  | Součet |  | 133.2
26 | 17 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 120.309 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
27 | 17 | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1082.781 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
28 | 17 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 120.309 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
29 | 17 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub otevřený výkop | t | 9.152 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
30 | 17 | 923 | 230170005 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 | sada | 3 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 350, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
124 | 17 | 923 | 230170015 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 124.55 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 350, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5
Celkem

## 018
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T14, Kanalizační odbočky DN 150
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 18 | 001 | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 4 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1:5, při celkové plochy do 1000 m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3,
2 | 18 | 221 | 113106123 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | m2 | 1.5 | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3
3 | 18 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 61.6 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*61,6 |  | 61.6
4 | 18 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 61.6 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*61,6 |  | 61.6
5 | 18 | 221 | 113107245 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 86.24 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  |  | 1,4*61,6 |  | 86.24
6 | 18 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 86.24 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  |  | 1,4*61,6 |  | 86.24
7 | 18 | 221 | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 3 | Vytrhání obrub s vyboutráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
8 | 18 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním -50m | m3 | 6.6 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy tl. 20cm s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  |  | 27,50*1,2*0,2 |  | 6.6
9 | 18 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 127.16 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*1,6*27,50+1,0*1,35*61,6 |  | 127.16
10 | 18 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 12.716 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
11 | 18 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 320.76 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*1,8*89,1 |  | 320.76
12 | 18 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 320.76 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
13 | 18 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 127.16 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
14 | 18 | 001 | 162501102 | Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -3km | m3 | 82.5 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 3km
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
na meziskládku a zpet pro zásypy a obsypy
|  |  |  | (28,875+12,375)*2 |  | 82.5
15 | 18 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 85.91 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  |  | 127,16-28,875-12,375 |  | 85.91
16 | 18 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 41.25 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100m3, výkopku z hornin tř. 1 až 4
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
nakládání na meziskládce pro zásyp a obsyp
|  |  |  | 28,875+12,375 |  | 41.25
17 | 18 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 85.91 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
18 | 18 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 28.875 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*1,05*27,5" výkopkem |  | 28.875
19 | 18 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 78.875 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*1,25*63,1"po vrch komunikace |  | 78.875
20 | 18 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 110.425 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 78,875 * 1,4 |  | 110.425
21 | 18 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 24.024 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
|  |  |  | 1,0*0,45*61,6 |  | 24.024
22 | 18 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 46.006 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 24,024 * 1,915 |  | 46.006
23 | 18 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 12.375 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
|  |  |  | 1,0*0,45*27,5 "v zahradě |  | 12.375
24 | 18 | 001 | 175101109 | Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny | m3 | 12.7 | Příplatek za prohození sypaniny k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
25 | 18 | 001 | 181301103 | Rozprost ornice -500m2 -1:5 tl -20cm | m2 | 31.2 | Rozprostření a urovnání ornice s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při pl. do 500 m2 o tloušťce vrstvy do 200 mm
26 | 18 | R | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 27.5 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici
27 | 18 | 005 | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 1.122 | osivo směs travní krajinná - technická , dodávka
28 | 18 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 121.138 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
29 | 18 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 85.91 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
30 | 18 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí z písku a štěrkop | m3 | 2.75 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí b.2.1.3.14
|  |  |  | 0,1*1,0*27,50 |  | 2.75
31 | 18 | 271 | 452311121 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 6.16
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí b.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*0,1*61,6 |  | 6.16
32 | 18 | 271 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 3.696 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí b.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*0,06*61,6 |  | 3.696
|  |  | 5 | Komunikace
33 | 18 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 61.6 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*61,6 |  | 61.6
34 | 18 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 61.6 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*61,6 |  | 61.6
35 | 18 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 61.6 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*61,6 |  | 61.6
35.1 | 18 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 61.6 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1,tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
35.2 | 18 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 209.44 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*61,6+86,24 |  | 209.44
36 | 18 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 86.24 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  |  | 1,4*61,6 |  | 86.24
37 | 18 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 61.6 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*61,6 |  | 61.6
38 | 18 | 592 | 592174910 | obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm | kus | 3 | obrubníky betonové a železobetonové obrubník chodníkový ABO 2-15 100 x 15 x 25cm
39 | 18 | 221 | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 1.5 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
40 | 18 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 123.2 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
|  |  | 8 | Trubní vedení
41 | 18 | 271 | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 | kus | 16 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním. Příplatek k cenámza zřízení kanalizační odbočky o dimenzi DN100 až DN300. Příplatek pro připojení odbočky na domovní kanalizací
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
42 | 18 | 271 | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 89.1 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
43 | 18 | 597 | 597106750 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | m | 90.437 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 150 mm F
|  |  |  | 89,1 * 1,015 |  | 90.437
44 | 18 | R | 89441 | Napojení přípojky na potrubí | kus | 10 | Napojení odbočky na potrubí stoky, materiál pro napojení včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
45 | 18 | R | 89442 | Napojení přípojky do šachty DN 1000 | kus | 6 | Napojení odbočky na šachtu na stoce, materiál pro napojení (včetně spádiště v případě hlubších stok) včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
46 | 18 | R | 89443 | Zřízení revizní plastové šachty DN 400 | kus | 11 | Zřízení revizní plastové šachty z PP, DN400 s litinovým poklopem, dodávka včetně montáže a dovozu, výšky do 2,5m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16, tabulka plastových šachet B.2.1.3.17
47 | 18 | R | nab-2 | Kamerová prohlídka vč. pořízení videozáznamu | m | 89.1 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
48 | 18 | 221 | 917131111 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 3 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3,
49 | 18 | 221 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 123.2 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3,
|  |  |  | 61,6*2 |  | 123.2
50 | 18 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 121.138 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
51 | 18 | 221 | 979082219 | Vodor dopr suti přípl za další 1km | t | 1090.242 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
52 | 18 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 121.138 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
53 | 18 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály) | t | 178.111 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
54 | 18 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 16 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 200, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
55 | 18 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 89.1 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 200, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček b.2.1.3.16
Celkem

## 019
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T14, Kanalizační odbočky DN 200
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 19 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním -50m | m3 | 0.6 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy tl. 20cm s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 2*1,5*0,2 |  | 0.6
2 | 19 | 001 | 132301202 | Hloubení rýh šíř -2m horn 4 -1000m3 | m3 | 3.2 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 2*1,0*1,6 |  | 3.2
3 | 19 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 0.32 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.3.
4 | 19 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 7.2 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 2*1,8*2 |  | 7.2
5 | 19 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 7.2 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
6 | 19 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 3.2 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
viz technická zpráva B.2.1.1
7 | 19 | 001 | 162501102 | Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -3km | m3 | 6 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 3km
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
na meziskládku a zpět pro zásyp a obsyp
|  |  |  | (2,1+0,9)*2 |  | 6
8 | 19 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 0.2 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 3,2-2,1-0,9 |  | 0.2
9 | 19 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 3 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100m3, výkopku z hornin tř. 1 až 4
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
nakládání na meziskládce pro zásyp a obsyp
|  |  |  | 2,1+0,9 |  | 3
10 | 19 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 0.2 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
11 | 19 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 2.1 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*1,05*2 |  | 2.1
12 | 19 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 0.9 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*0,45*2 |  | 0.9
13 | 19 | 001 | 175101109 | Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny | m3 | 0.63 | Příplatek za prohození sypaniny k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
14 | 19 | 001 | 181301103 | Rozprost ornice -500m2 -1:5 tl -20cm | m2 | 3 | Rozprostření a urovnání ornice s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při pl. do 500 m2 o tloušťce vrstvy do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 2*1,5 |  | 3
15 | 19 | R | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 3 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici
16 | 19 | 005 | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 0.122 | osivo směs travní krajinná - technická , dodávka
17 | 19 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 0.2 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
18 | 19 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí z písku a štěrkop | m3 | 0.2 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 0,1*1,0*2 |  | 0.2
|  |  | 8 | Trubní vedení
19 | 19 | 271 | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 | kus | 1 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním. Příplatek k cenámza zřízení kanalizační odbočky o dimenzi DN100 až DN300. Příplatek pro připojení odbočky na domovní kanalizací
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
20 | 19 | 271 | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 2 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
21 | 19 | 597 | 597106760 | trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,50m spojovací systém F | m | 2.03 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 200 mm F
|  |  |  | 2 * 1,015 |  | 2.03
22 | 19 | R | 89442 | Napojení přípojky do šachty DN 1000 | kus | 1 | Napojení odbočky na šachtu na stoce, materiál pro napojení (včetně spádiště v případě hlubších stok) včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
23 | 19 | R | nab-2 | Kamerová prohlídka vč. pořízení videozáznamu | m | 2 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  | 99 | Přesun hmot
24 | 19 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály) | t | 0.523 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
25 | 19 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 200, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
26 | 19 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 2 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 200, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
Celkem

## 020
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T14a, Kanalizace DN 300 protlak
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 20 | 221 | 113107185 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 65.25 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 3*4,5*3,5 + 2*3*3 |  | 65.25
2 | 20 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 65.25 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 3*4,5*3,5 + 2*3*3 |  | 65.25
3 | 20 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 65.25 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 3*4,5*3,5 + 2*3*3 |  | 65.25
4 | 20 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 553.22 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 159*3,6 -19,18 |  | 553.22
5 | 20 | R | 143411111 | Startovací a koncové jámy-zemní práce, rozepření a zajištění jámy vč. vystrojení, zčerpávání vody po dobu výstavby | m3 | 143.753 | Startovací a koncové jámy pro provádění protlaku, zemní páce, hloubení, zásypy, odvozy , nakládání na dopravní prostředky, poplatky za skládky, rozepření a zajištění jámy (pažení) ,vč. vystrojení, zčerpávání vody po dobu výstavby. Dodávka , montáž a demontáž.
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 4,5*3,5*2,3+3*3*2,46+4,5*3,5*2,11+3*3*2,12+4,5*3,5*2,1 |  | 143.7525
6 | 20 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 171.101 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
6.1 | 20 | 271 | 452311121r | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 1.28 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10, vč.bednění
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,6*1,6*0,1*5 |  | 1.28
6.2 | 20 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 3.308 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 2,1*2,1*0,15*5 |  | 3.308
|  |  | 5 | Komunikace
7 | 20 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 65.25 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 3*4,5*3,5 + 2*3*3 |  | 65.25
8 | 20 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 65.25 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 3*4,5*3,5 + 2*3*3 |  | 65.25
9 | 20 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 65.25 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 3*4,5*3,5 + 2*3*3 |  | 65.25
9.1 | 20 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 65.25 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1,tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
9.2 | 20 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 702.9 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*65,25+572,4 |  | 702.9
10 | 20 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 553.22 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 159*3,6 -19,18 |  | 553.22
11 | 20 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 65.25 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 3*4,5*3,5 + 2*3*3 |  | 65.25
12 | 20 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 166.2 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
|  |  |  | 3,6*2 |  | 7.2
|  |  |  | 159 |  | 159
|  |  |  | Součet |  | 166.2
|  |  | 8 | Trubní vedení
13 | 20 | R | nab-010 | Bezvýkopová technologie řízené mikrotuneláže se zatláčením kam. trub určených pro ražení (CreaDig) včetně potrubí | m | 157.9 | Bezvýkopová technologie řízené mikrotuneláže se zatláčením kameninových trub DN300 určených pro ražení (CreaDig) včetně potrubí a spojovacích manžet a montáže, dodávka zařízení pro protláčení včetně veškerých prací
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
14 | 20 | 271 | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 5 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
15 | 20 | 597 | 597118520 | ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F | kus | 5 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem ucpávky (pro utěsnění odboček během tlakové zkoušky nebo pro utěsnění rezervních odboček) DN 300 mm , F
16 | 20 | 271 | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 5 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
17 | 20 | 552 | 552434420 | poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní a odvětráváním D400 s tlumící vložkou | kus | 5 | poklop na vstupní šachtu BEGU R1 D400. litinový s betonovou výplní a odvětráním, a tlumící vložkou, pro zatížení D400
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6,
18 | 20 | R | nab-30 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl. 2 m), včetně montáže | kpl | 4 | Vstupní šachta kanalizační prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m, tl. stěny 120mm, žlab a nástupnice provedení kamenina (dno potrubí do hl.2 m), dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6, revizní prefabrikované šachty B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.3.12
19 | 20 | R | nab-31 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl.3 m), včetně montáže | kpl | 1 | Vstupní šachta kanalizační prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m, tl. stěny 120mm, žlab a nástupnice provedení kamenina (dno potrubí do hl.3 m), dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6, revizní prefabrikované šachty B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.3.12
20 | 20 | R | srov-40 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastností betonu) | kpl | 5 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1
21 | 20 | R | SROV-122 | Prohlídka televizní kamerou ,vč.záznamu | m | 157.9 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
22 | 20 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 166.2 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3
|  |  |  | 3,6*2+159 "v polovině vozovky pro obnovu krytu" |  | 166.2
|  |  |  | 3*16+2*12 "3 jámy pro protlak |  | 72
|  |  |  | Součet |  | 238.2
23 | 20 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 171.101 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
24 | 20 | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1539.909 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
25 | 20 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 171.101 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
26 | 20 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub otevřený výkop | t | 12.241 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
27 | 20 | 923 | 230170005 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 | sada | 5 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 350, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
28 | 20 | 923 | 230170015 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 157.9 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 350, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
Celkem

## 021
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T14a, Kanalizační odbočky DN 150
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 21 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 13.7 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16
|  |  |  | 13,7*1,0 |  | 13.7
2 | 21 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 13.7 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16
|  |  |  | 13,7*1,0 |  | 13.7
3 | 21 | 221 | 113107245 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 13.7 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16
|  |  |  | 13,7*1,0 |  | 13.7
4 | 21 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 19.18 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16
|  |  |  | 13,7*1,4 |  | 19.18
5 | 21 | 221 | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 7 | Vytrhání obrub s vyboutráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3
6 | 21 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 18.495 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*(1,8-0,45)*13,7 |  | 18.495
7 | 21 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 1.8495 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
8 | 21 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 49.32 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16
|  |  |  | 13,7*1,8*2 |  | 49.32
9 | 21 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 49.32 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16
10 | 21 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 18.495 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
11 | 21 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 18.495 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1
12 | 21 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 18.495 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
13 | 21 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 17.125 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*1,25*13,7 "po vrch komunikace |  | 17.125
14 | 21 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 23.975 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 17,125 * 1,4 |  | 23.975
15 | 21 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 5.343 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*0,39*13,7 |  | 5.343
16 | 21 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 10.232 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 5,343 * 1,915 |  | 10.232
17 | 21 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 25.542 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
18 | 21 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 18.495 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
19 | 21 | 271 | 452311121 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 1.37 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B2.1.3.14
|  |  |  | 0,1*1,0*13,7 |  | 1.37
20 | 21 | 271 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.822 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B2.1.3.14
|  |  |  | 0,06*1,0*13,7 |  | 0.822
|  |  | 5 | Komunikace
21 | 21 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 13.7 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16
|  |  |  | 13,7*1,0 |  | 13.7
22 | 21 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 13.7 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16
|  |  |  | 13,7*1,0 |  | 13.7
23 | 21 | 592 | 592174890 | obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm | kus | 8.963 | obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm
24 | 21 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 13.7 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16
|  |  |  | 13,7*1,0 |  | 13.7
9.1 | 21 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 13.7 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1,tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
9.2 | 21 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 46.58 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*13,70+19,18 |  | 46.58
25 | 21 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 19.18 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16
|  |  |  | 13,7*1,4 |  | 19.18
26 | 21 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 13.7 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16
|  |  |  | 13,7*1,0 |  | 13.7
27 | 21 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 21.4 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3,
|  |  | 8 | Trubní vedení
28 | 21 | 271 | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 | kus | 7 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním. Příplatek k cenámza zřízení kanalizační odbočky o dimenzi DN100 až DN300. Příplatek pro připojení odbočky na domovní kanalizací
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16
29 | 21 | 271 | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 13.7 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16
30 | 21 | 597 | 597106750 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | m | 13.906 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 150 mm F
|  |  |  | 13,7 * 1,015 |  | 13.906
31 | 21 | R | 89441 | Napojení přípojky na potrubí | kus | 2 | Napojení odbočky na potrubí stoky, materiál pro napojení včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16
32 | 21 | R | 89442 | Napojení přípojky do šachty DN 1000 | kus | 5 | Napojení odbočky na šachtu na stoce, materiál pro napojení (včetně spádiště v případě hlubších stok) včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16
33 | 21 | R | 89443 | Zřízení revizní plastové šachty DN 400 | kus | 2 | Zřízení revizní plastové šachty z PP, DN400 s litinovým poklopem, dodávka včetně montáže a dovozu, výšky do 2,5m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16, tabulka plastových šachet B.2.1.3.17
34 | 21 | R | nab-2 | Kamerová prohlídka vč. pořízení videozáznamu | m | 13.7 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
35 | 21 | 221 | 916131111 | Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 7 | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 50 až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3,
36 | 21 | 221 | 917111111 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého | m | 2 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z kameniva těženého
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3
37 | 21 | 221 | 919735115 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 250 mm | m | 21.4 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3
|  |  |  | 10,7*2 |  | 21.4
38 | 21 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 25.542 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
39 | 21 | 221 | 979082219 | Vodor dopr suti přípl za další 1km | t | 229.878 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
40 | 21 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 25.542 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
41 | 21 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály) | t | 36.599 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
42 | 21 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 7 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 200, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16
43 | 21 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 13.7 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 200, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B2.1.3.16
Celkem

## 022
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T14b, Kanalizace DN 300 hrdlová
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 22 | 221 | 113107222 | Odstr podkl >200m2 kam drcené -20cm | m2 | 175.72 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 1,2*135,6+4*1,3*2,5 |  | 175.72
2 | 22 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 175.72 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 1,2*135,6+4*1,3*2,5 |  | 175.72
3 | 22 | 221 | 113107245 | Odstr podkl >200m2 živičných -25cm | m2 | 175.72 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 1,2*135,6+4*1,3*2,5 |  | 175.72
4 | 22 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 680 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 136*5 |  | 680
5 | 22 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 456 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
viz technická zpráva B.2.1.1
6 | 22 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 19 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
7 | 22 | 001 | 119001401 | Zajištění doč potr ocel lit DN -200 | m | 19.2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 16*1,2 |  | 19.2
8 | 22 | 001 | 119001402 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 | m | 1.2 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 500
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 1*1,2 |  | 1.2
9 | 22 | 001 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 1.2 | Dočasné zajištění podzemního vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 1*1,2 |  | 1.2
10 | 22 | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 4.32 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 2,4*1,8 |  | 4.32
11 | 22 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 250.501 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 35,1*1,2*(1,96-0,45)+1,3*2,5*1,51 |  | 68.5087
|  |  |  | 32,2*1,2*(1,75-0,45)+1,3*2,5*1,3 |  | 54.457
|  |  |  | 24,3*1,2*(1,765-0,45)+1,3*2,5*1,315 |  | 42.6191
|  |  |  | 44,0*1,2*(1,965-0,45)+1,3*2,5*1,515 |  | 84.9158
|  |  |  | Součet |  | 250.5006
12 | 22 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 125.25 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
13 | 22 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 528.322 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 2*35,1*1,96+2*1,3*1,96 |  | 142.688
|  |  |  | 2*32,2*1,75+2*1,3*1,75 |  | 117.25
|  |  |  | 2*24,3*1,765+2*1,3*1,76 |  | 90.355
|  |  |  | 2*44,0*1,965+2*1,3*1,965 |  | 178.029
|  |  |  | Součet |  | 528.322
14 | 22 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 528.322 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
15 | 22 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 250.501 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
16 | 22 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 250.501 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1
17 | 22 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 250.501 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
18 | 22 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 197.407 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | (250,501+175,72*0,45)-1,2*0,78*131,6-1,21*7,43 |  | 197.4071
19 | 22 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 165.666 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 118,333 * 1,4 |  | 165.666
20 | 22 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 83.04 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 1,2*0,62*131,6-0,113*131,6 |  | 83.0396
21 | 22 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 159.022 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 83,04 * 1,915 |  | 159.022
22 | 22 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 357.122 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
23 | 22 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 250.501 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 2 | Zakládání
24 | 22 | 271 | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 135.6 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek pálených DN přes 65 do 100
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6 0, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
25 | 22 | R | 242111111 | Provizorní čerpací studna | kus | 3 | Provizorní čerpací studna, zřízení a odstranění včetně dodávky a vystrojení
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
26 | 22 | 271 | 452311121r | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 16.672 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 8/10, vč.bednění
'"viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B" .2.1.3.6
vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | (135,6-5,2)*1,2*0,1+(1,6*1,6)*0,1*4 |  | 16.672
26.1 | 22 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 2.646 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 2,1*2,1*0,15*4 |  | 2.646
27 | 22 | 271 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 9.389 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
'"viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B" .2.1.3.6
vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | (135,6-5,2)*1,2*0,06 |  | 9.389
|  |  | 5 | Komunikace
28 | 22 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 175.72 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 1,2*135,6+4*1,3*2,5 |  | 175.72
29 | 22 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 175.72 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 1,2*135,6+4*1,3*2,5 |  | 175.72
30 | 22 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 175.72 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 1,2*135,6+4*1,3*2,5 |  | 175.72
30.1 | 22 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 175.72 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1,tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
30.2 | 22 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 1031.44 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*175,72+680 |  | 1031.44
31 | 22 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 680 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 136*5 |  | 680
32 | 22 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 175.72 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 1,2*135,6+4*1,3*2,5 |  | 175.72
33 | 22 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 10 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6 0
|  |  | 8 | Trubní vedení
34 | 22 | 271 | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 135.6 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
|  |  |  | 135.6 |  | 135.6
35 | 22 | 597 | 597107110 | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 137.634 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.160 C
|  |  |  | 135,6 * 1,015 |  | 137.634
36 | 22 | 271 | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 3 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
37 | 22 | 597 | 597118520 | ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F | kus | 3 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem ucpávky (pro utěsnění odboček během tlakové zkoušky nebo pro utěsnění rezervních odboček) DN 150 mm , F
38 | 22 | 271 | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 4 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
39 | 22 | 552 | 552434420 | poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní a odvětráváním D400 s tlumící vložkou | kus | 4 | poklop na vstupní šachtu BEGU R1 D400. litinový s betonovou výplní a odvětráním, a tlumící vložkou, pro zatížení D400
40 | 22 | R | nab-30 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl. 2 m), včetně montáže | soub | 3 | Vstupní šachta kanalizační prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m, tl. stěny 120mm, žlab a nástupnice provedení kamenina (dno potrubí do hl.2 m), dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6, revizní prefabrikované šachty B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.3.12
41 | 22 | R | nab-31 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl.3 m), včetně montáže | soub | 1 | Vstupní šachta kanalizační prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m, tl. stěny 120mm, žlab a nástupnice provedení kamenina (dno potrubí do hl.3 m), dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6, revizní prefabrikované šachty B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.3.12
42 | 22 | R | srov-40 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastností betonu) | kpl | 4 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1
43 | 22 | R | SROV-122 | Prohlídka televizní kamerou ,vč.záznamu | m | 135.6 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6, r
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
44 | 22 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 281.6 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3
|  |  |  | 135,6*2+2,6*4 |  | 281.6
45 | 22 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 357.122 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
46 | 22 | 221 | 979082219 | Vodor dopr suti přípl za další 1km | t | 3214.098 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
47 | 22 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 357.122 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
48 | 22 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub otevřený výkop | t | 385.181 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
49 | 22 | 923 | 230170005 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 | sada | 4 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 350, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6
50 | 22 | 923 | 230170015 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 135.6 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 350, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.6,
Celkem

## 023
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T14b, Kanalizační odbočky DN 150
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 23 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 6.8 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*6,8 |  | 6.8
2 | 23 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 6.8 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*6,8 |  | 6.8
3 | 23 | 221 | 113107245 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 6.8 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*6,8 |  | 6.8
4 | 23 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 9.52 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 6,8*1,4 |  | 9.52
5 | 23 | 221 | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 2 | Vytrhání obrub s vyboutráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
6 | 23 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 9.18 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*(1,8-0,45)*6,8 |  | 9.18
7 | 23 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 |  | 0.918 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
8 | 23 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 24.48 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 6,8*1,8*2 |  | 24.48
9 | 23 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 24.48 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 6,8*1,8*2 |  | 24.48
10 | 23 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 9.18 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
11 | 23 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 9.18 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1
12 | 23 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 9.18 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
13 | 23 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 8.5 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*1,25*6,8 "po vrch komunikace |  | 8.5
14 | 23 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 11.9 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 8,5 * 1,4 |  | 11.9
15 | 23 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 2.652 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*0,39*6,8 |  | 2.652
16 | 23 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 5.079 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 2,652 * 1,915 |  | 5.079
17 | 23 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 12.13 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
18 | 23 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 9.18 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
19 | 23 | 271 | 452311121 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.68 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 0,1*1,0*6,8 |  | 0.68
20 | 23 | 271 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého Tř. C12/15 otevřený výkop | m3 | 0.408 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 0,06*1,0*6,8 |  | 0.408
|  |  | 5 | Komunikace
21 | 23 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 6.8 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*6,8 |  | 6.8
22 | 23 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 6.8 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*6,8 |  | 6.8
23 | 23 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 6.8 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*6,8 |  | 6.8
23.1 | 23 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 6.8 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1,tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
23.2 | 23 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 23.12 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*6,8+9,52 |  | 23.12
24 | 23 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 9.52 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 6,8*1,4 |  | 9.52
25 | 23 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 6.8 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*6,8 |  | 6.8
26 | 23 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 11.6 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
|  |  | 8 | Trubní vedení
27 | 23 | 271 | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 | kus | 4 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním. Příplatek k cenámza zřízení kanalizační odbočky o dimenzi DN100 až DN300. Příplatek pro připojení odbočky na domovní kanalizací
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
28 | 23 | 271 | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 6.8 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
29 | 23 | 597 | 597106750 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | m | 6.902 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 150 mm F
|  |  |  | 6,8 * 1,015 |  | 6.902
30 | 23 | R | 89441 | Napojení přípojky na potrubí | kus | 1 | Napojení odbočky na potrubí stoky, materiál pro napojení včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
31 | 23 | R | 89442 | Napojení přípojky do šachty DN 1000 | kus | 3 | Napojení odbočky na šachtu na stoce, materiál pro napojení (včetně spádiště v případě hlubších stok) včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
32 | 23 | R | 89443 | Zřízení revizní plastové šachty DN 400 | kus | 1 | Zřízení revizní plastové šachty z PP, DN400 s litinovým poklopem, dodávka včetně montáže a dovozu, výšky do 2,5m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, tabulka plastových šachet B.2.1.3.17
33 | 23 | R | nab-2 | Kamerová prohlídka vč. pořízení videozáznamu | m | 6.8 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
34 | 23 | 221 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 11.6 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3
|  |  |  | 5,8*2 |  | 11.6
35 | 23 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 12.13 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
36 | 23 | 221 | 979082219 | Vodor dopr suti přípl za další 1km | t | 109.17 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
37 | 23 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 12.13 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
38 | 23 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály) | t | 17.476 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
39 | 23 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 4 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 200, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
40 | 23 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 6.8 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 200, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
Celkem

## 024
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T14c, Kanalizace DN 300 hrdlová
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 24 | 221 | 113107222 | Odstr podkl >200m2 kam drcené -20cm | m2 | 115.6 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,2*85,5+4*1,3*2,5 |  | 115.6
2 | 24 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 115.6 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,2*85,5+4*1,3*2,5 |  | 115.6
3 | 24 | 221 | 113107245 | Odstr podkl >200m2 živičných -25cm | m2 | 115.6 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,2*85,5+4*1,3*2,5 |  | 115.6
4 | 24 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 154.72 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,6*85,5+4*1,6*2,8 |  | 154.72
5 | 24 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 360 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
viz technická zpráva B.2.1.1
6 | 24 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 15 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
7 | 24 | 001 | 119001401 | Zajištění doč potr ocel lit DN -200 | m | 7.2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 6*1,2 |  | 7.2
8 | 24 | 001 | 119001402 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 | m | 1.2 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 500
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1*1,2 |  | 1.2
9 | 24 | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 15.12 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 8,4*1,8 |  | 15.12
10 | 24 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 5.28 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy tl. 20cm s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 22*1,2*0,2 |  | 5.28
11 | 24 | 001 | 130901121 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého | m3 | 3 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu prostého neprokládanéh
12 | 24 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 263.727 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 18,0*1,2*(2,53-0,45)+1,3*2,5*2,08 |  | 51.688
|  |  |  | 22,0*1,2*(2,5-0,45)+1,3*2,5*2,05 |  | 60.7825
|  |  |  | 32,0*1,2*(1,99-0,45)+1,3*2,5*1,54 |  | 64.141
|  |  |  | 35,5*1,2*(2,35-0,45)+1,3*2,5*1,9 |  | 87.115
|  |  |  | Součet |  | 263.7265
13 | 24 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 131.864 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.
14 | 24 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 132.534 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 2*32,0*1,99+2*1,3*1,99 |  | 132.534
|  |  |  | Součet |  | 132.534
15 | 24 | 001 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 387.118 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 2*18,0*2,53+2*1,3*2,53 |  | 97.658
|  |  |  | 2*22,0*2,5+2*1,3*2,5 |  | 116.5
|  |  |  | 2*35,5*2,35+2*1,3*2,35 |  | 172.96
|  |  |  | Součet |  | 387.118
16 | 24 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 132.534 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
17 | 24 | 001 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 387.118 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
18 | 24 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 263.727 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
19 | 24 | 001 | 162501102 | Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -3km | m3 | 72.336 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 3km
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
na meziskládku a spět pro zásyp a obsyp
|  |  |  | 36,168*2 |  | 72.336
20 | 24 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 227.559 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 263,727-36,168 |  | 227.559
21 | 24 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 36.168 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100m3, výkopku z hornin tř. 1 až 4
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
nakládánéí na meziskládce pro zásyp a obsyp
|  |  |  | 36,168 |  | 36.168
22 | 24 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 227.559 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
23 | 24 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 170.906 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | (263,727+115,6*0,45)-1,2*0,78*103,5-1,21*9,75-36,168 |  | 170.9055
24 | 24 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 327.114 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 170,906 * 1,914 |  | 327.114
25 | 24 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 36.168 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,2*1,37*22 |  | 36.168
"mimo cestu zásyp výkopkem"
26 | 24 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 67.517 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,2*0,62*107-0,113*107 |  | 67.517
27 | 24 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 129.3 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 67,517 * 1,915 |  | 129.3
28 | 24 | 001 | 181301101 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm | m2 | 26.4 | Rozprostření a urovnání ornice s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při pl. do 500 m2 o tloušťce vrstvy do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
29 | 24 | R | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 26.4 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici
30 | 24 | 005 | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 1.077 | osivo směs travní krajinná - technická , dodávka
31 | 24 | R | 894421 | Napojení na stávající stoku DN 300 | kpl | 1 | Napojení na stávající stoku DN 300, dodávka a montáž
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
32 | 24 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 197.481 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
33 | 24 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 227.559 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  | 2 | Zakládání
34 | 24 | 271 | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 107 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek pálených DN přes 65 do 100
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
35 | 24 | R | 242111111 | Provizorní čerpací studna | kus | 3 | Provizorní čerpací studna, zřízení a odstranění včetně dodávky a vystrojení
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
36 | 24 | 271 | 452311121r | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 13.24 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10, vč.bednění
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | (107-5,2)*1,2*0,1+(1,6*1,6)*0,1*4 |  | 13.24
36.1 | 24 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 2.646 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 2,1*2,1*0,15*4 |  | 2.646
37 | 24 | 271 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 7.33 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | (107-5,2)*1,2*0,06 |  | 7.33
|  |  | 5 | Komunikace
38 | 24 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 115.6 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,2*85,5+4*1,3*2,5 |  | 115.6
39 | 24 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 115.6 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,2*85,5+4*1,3*2,5 |  | 115.6
39.1 | 24 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 115.6 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1,tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
39.2 | 24 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 385.92 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*115,6+154,72 |  | 23.12
40 | 24 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 115.6 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,2*85,5+4*1,3*2,5 |  | 115.6
41 | 24 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 154.72 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,6*85,5+4*1,6*2,8 |  | 154.72
42 | 24 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 115.6 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,2*85,5+4*1,3*2,5 |  | 115.6
43 | 24 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 181.4 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  | 8 | Trubní vedení
44 | 24 | 271 | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 107 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 107 |  | 107
45 | 24 | 597 | 597107110 | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 108.605 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.160 C
|  |  |  | 107 * 1,015 |  | 108.605
46 | 24 | 271 | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 4 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
47 | 24 | 597 | 597118520 | ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F | kus | 4 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem ucpávky (pro utěsnění odboček během tlakové zkoušky nebo pro utěsnění rezervních odboček) DN 150 mm , F
48 | 24 | 271 | 837371221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 | kus | 1 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
49 | 24 | 597 | 597117700 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 1 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché šikmé (úhel 45°) DN 300/150 mm L = 50 cm C/F tř.160/-
50 | 24 | 271 | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 4 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
51 | 24 | 552 | 552434420 | poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní a odvětráváním D400 s tlumící vložkou | kus | 4 | poklop na vstupní šachtu BEGU R1 D400. litinový s betonovou výplní a odvětráním, a tlumící vložkou, pro zatížení D400
52 | 24 | R | nab-31 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl.3 m), včetně montáže | soub | 3 | Vstupní šachta kanalizační prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m, tl. stěny 120mm, žlab a nástupnice provedení kamenina (dno potrubí do hl.3 m), dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7, prefabrikované šachty B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.3.12
53 | 24 | R | nab-311 | Spádišťová šachta vnitř.prům. 1m, tl. stěny 120mm, dno a nárazová stěna v prov. s čedičovými segmenty (dno potr. do hl.3 m) obtokové potrubí vče.obetonování | soub | 1 | Spádištová šachta vnitř. průměr 1m tl. stěny 120mm, dno a nárazová stěna v prov. čedič. segmenty (dno potrubí do hl. 4m) odtokové potrubí vč. Obetonování, dodávka včetně montáže a přesunu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7, prefabrikované šachty B.2.1.3.11, spádišťové šachty B.2.1.3.13
54 | 24 | R | srov-40 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastností betonu) | kpl | 4 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
55 | 24 | R | SROV-122 | Prohlídka televizní kamerou ,vč.záznamu | m | 107 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
56 | 24 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 181.4 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3
|  |  |  | 85,5*2+2,6*4 |  | 181.4
57 | 24 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 197.481 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
58 | 24 | 221 | 979082219 | Vodor dopr suti přípl za další 1km | t | 1777.329 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
59 | 24 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 197.481 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
60 | 24 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub otevřený výkop | t | 537.266 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
61 | 24 | 923 | 230170005 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 | sada | 4 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 350, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
62 | 24 | 923 | 230170015 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 107 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 350, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
Celkem

## 025
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T14c, Kanalizační odbočky DN 150
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 25 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 31.7 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*31,7 |  | 31.7
2 | 25 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 31.7 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*31,7 |  | 31.7
3 | 25 | 221 | 113107245 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 31.7 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*31,7 |  | 31.7
4 | 25 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 44.38 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,4*31,7 |  | 44.38
5 | 25 | 221 | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 2 | Vytrhání obrub s vyboutráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
6 | 25 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 42.795 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*(1,8-0,45)*31,7 |  | 42.795
7 | 25 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 4.28 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.
8 | 25 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 114.12 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 31,7*1,8*2 |  | 114.12
9 | 25 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 114.12 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
10 | 25 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 42.795 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
11 | 25 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 42.795 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1
12 | 25 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 42.795 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
13 | 25 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 39.625 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*1,25*31,7"po vrch komunikace |  | 39.625
14 | 25 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 55.475 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 39,625 * 1,4 |  | 55.475
15 | 25 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 12.363 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*0,39*31,7 |  | 12.363
16 | 25 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 23.675 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 12,363 * 1,915 |  | 23.675
17 | 25 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 54.864 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
18 | 25 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 42.795 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
19 | 25 | 271 | 452311121 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 3.17 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 0,1*1,0*31,7 |  | 3.17
20 | 25 | 271 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1.902 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 0,06*1,0*31,7 |  | 1.902
|  |  | 5 | Komunikace
21 | 25 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 31.7 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*31,7 |  | 31.7
22 | 25 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 31.7 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*31,7 |  | 31.7
23 | 25 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 31.7 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*31,7 |  | 31.7
23.1 | 25 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 31.7 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1,tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
23.2 | 25 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 107.78 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*31,7+44,38 |  | 107.78
24 | 25 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 44.38 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,4*31,7 |  | 44.38
25 | 25 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 31.7 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*31,7 |  | 31.7
26 | 25 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 60.6 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 8 | Trubní vedení
27 | 25 | 271 | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 | kus | 3 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním. Příplatek k cenámza zřízení kanalizační odbočky o dimenzi DN100 až DN300. Příplatek pro připojení odbočky na domovní kanalizací
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
28 | 25 | 271 | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 31.7 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
29 | 25 | 597 | 597106750 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | m | 32.176 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 150 mm F
|  |  |  | 31,7 * 1,015 |  | 32.176
30 | 25 | R | 89441 | Napojení přípojky na potrubí | kus | 1 | Napojení odbočky na potrubí stoky, materiál pro napojení včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
31 | 25 | R | 89442 | Napojení přípojky do šachty DN 1000 | kus | 2 | Napojení odbočky na šachtu na stoce, materiál pro napojení (včetně spádiště v případě hlubších stok) včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
32 | 25 | R | 89443 | Zřízení revizní plastové šachty DN 400 s poklopem vč.dodávky | kus | 2 | Zřízení revizní plastové šachty z PP, DN400 s litinovým poklopem, dodávka včetně montáže a dovozu, výšky do 2,5m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, tabulka plastových čšachet B.2.1.3.17
33 | 25 | R | nab-2 | Kamerová prohlídka vč. pořízení videozáznamu | m | 31.7 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
34 | 25 | 221 | 917111111 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého | m | 2 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3
35 | 25 | 583 | 583803030 | obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP1 32x24 | m | 2 | obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP1 32x24
36 | 25 | 221 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 60.6 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3
|  |  |  | 30,3*2 |  | 60.6
37 | 25 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 54.864 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
38 | 25 | 221 | 979082219 | Vodor dopr suti přípl za další 1km | t | 493.776 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
39 | 25 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 54.864 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
40 | 25 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály) | t | 81.085 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
41 | 25 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 3 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 200, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
42 | 25 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 31.7 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 200, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
Celkem

## 026
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T14d, Kanalizace DN 300 hrdlová
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 26 | 221 | 113107222 | Odstr podkl >200m2 kam drcené -20cm | m2 | 83.9 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,2*64,5+2*1,3*2,5 |  | 83.9
2 | 26 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 83.9 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,2*64,5+2*1,3*2,5 |  | 83.9
3 | 26 | 221 | 113107245 | Odstr podkl >200m2 živičných -25cm | m2 | 83.9 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,2*64,5+2*1,3*2,5 |  | 83.9
4 | 26 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 112.16 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,6*64,5+2*1,6*2,8 |  | 112.16
5 | 26 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 240 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
viz technická zpráva B.2.1.1
6 | 26 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 10 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
7 | 26 | 001 | 119001401 | Zajištění doč potr ocel lit DN -200 | m | 3.6
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 3*1,2 |  | 3.6
8 | 26 | 001 | 119001402 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 | m | 1.2 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 500
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1*1,2 |  | 1.2
9 | 26 | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 8.64 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 4,8*1,8 |  | 8.64
10 | 26 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 109.466 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 50,7*1,2*(1,75-0,45)+1,3*2,5*1,3 |  | 83.317
|  |  |  | 13,8*1,2*(1,77-0,45)+1,3*2,5*1,32 |  | 26.1492
|  |  |  | Součet |  | 109.4662
11 | 26 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 54.733 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.
12 | 26 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 235.454 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 2*50,7*1,75+2*1,3*1,75 |  | 182
|  |  |  | 2*13,8*1,77+2*1,3*1,77 |  | 53.454
|  |  |  | Součet |  | 235.454
13 | 26 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 235.454 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
14 | 26 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 109.466 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
15 | 26 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 109.466 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1
16 | 26 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 109.466 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
17 | 26 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 84.413 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
"zásyp po vrch komunikace"
|  |  |  | (109,466+83,9*0,45)-1,2*0,78*62,5-1,21*3,56 |  | 84.4134
18 | 26 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 118.178 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 84,413 * 1,4 |  | 118.178
19 | 26 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 39.438 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,2*0,62*62,5-0,113*62,5 |  | 39.4375
20 | 26 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 75.524
|  |  |  | 39,438 * 1,915 |  | 75.524
21 | 26 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 143.311 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
22 | 26 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 109.466 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  | 2 | Zakládání
23 | 26 | 271 | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 64.5 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek pálených DN přes 65 do 100
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
24 | 26 | R | 242111111 | Provizorní čerpací studna | kus | 2 | Provizorní čerpací studna, zřízení a odstranění včetně dodávky a vystrojení
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
25 | 26 | 271 | 452311121r | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 7.756 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10, vč.bednění
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 62,5*1,2*0,1+ (1,6*1,6)*0,1*1 |  | 7.756
25.1 | 26 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 0.662 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 2,1*2,1*0,15*1 |  | 0.662
26 | 26 | 271 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 4.5 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 62,5*1,2*0,06 |  | 4.5
|  |  | 5 | Komunikace
27 | 26 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 83.9 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,2*64,5+2*1,3*2,5 |  | 83.9
28 | 26 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 83.9 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,2*64,5+2*1,3*2,5 |  | 83.9
29 | 26 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 83.9 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,2*64,5+2*1,3*2,5 |  | 83.9
29.1 | 26 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 83.9 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1,tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
29.2 | 26 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 196.06 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*83,9+112,16 |  | 196.06
30 | 26 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 112.16 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,6*64,5+2*1,6*2,8 |  | 112.16
31 | 26 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 83.9 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,2*64,5+2*1,3*2,5 |  | 83.9
32 | 26 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 134.2 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
|  |  | 8 | Trubní vedení
33 | 26 | 271 | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 64.5 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
34 | 26 | 597 | 597107110 | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 65.468 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.160 C
|  |  |  | 64,5 * 1,015 |  | 65.468
35 | 26 | 271 | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 6 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
36 | 26 | 597 | 597118520 | ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F | kus | 6 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem ucpávky (pro utěsnění odboček během tlakové zkoušky nebo pro utěsnění rezervních odboček) DN 150 mm , F
37 | 26 | 271 | 837371221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 | kus | 4 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
38 | 26 | 597 | 597117700 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 4 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché šikmé (úhel 45°) DN 300/150 mm L = 50 cm C/F tř.160/-
39 | 26 | 271 | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 1 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
40 | 26 | 552 | 552434420 | poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní a odvětráváním D400 s tlumící vložkou | kus | 1 | poklop na vstupní šachtu BEGU R1 D400. litinový s betonovou výplní a odvětráním, a tlumící vložkou, pro zatížení D400
41 | 26 | R | 89443 | Zřízení revizní plastové šachty DN 400 s poklopem vč.dodávky | kus | 1 | Zřízení revizní plastové šachty z PP, DN400 s litinovým poklopem, dodávka včetně montáže a dovozu, výšky do 2,5m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7, tabulka plastových šachet B.2.1.3.17
42 | 26 | R | nab-30 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl. 2 m), včetně montáže | kpl | 1 | Vstupní šachta kanalizační prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m, tl. stěny 120mm, žlab a nástupnice provedení kamenina (dno potrubí do hl.2 m), dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7, revizní prefabrikované šachty B.2.1.3.11, výpis šachet b.2.1.3.12
43 | 26 | R | srov-40 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastností betonu) | kpl | 1 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1
44 | 26 | R | SROV-122 | Prohlídka televizní kamerou ,vč.záznamu | m | 64.5 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
45 | 26 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 134.2 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3
|  |  |  | 64,5*2+2,6*2 |  | 134.2
46 | 26 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 143.311 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
47 | 26 | 221 | 979082219 | Vodor dopr suti přípl za další 1km | t | 1289.799 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
48 | 26 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 143.311 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
49 | 26 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub otevřený výkop | t | 215.687 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
50 | 26 | 923 | 230170005 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 | sada | 2 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 350, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
51 | 26 | 923 | 230170015 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 64.5 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 350, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
Celkem

## 027
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T14d, Kanalizační odbočky DN 150
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 27 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 16.8 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
|  |  |  | 1,0*16,8 |  | 16.8
2 | 27 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 16.8 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
|  |  |  | 1,0*16,8 |  | 16.8
3 | 27 | 221 | 113107245 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 16.8 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
|  |  |  | 1,0*16,8 |  | 16.8
4 | 27 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 23.52 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
|  |  |  | 16,8*1,4 |  | 23.52
5 | 27 | 221 | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 6 | Vytrhání obrub s vyboutráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
6 | 27 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 22.68 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
|  |  |  | 1,0*(1,8-0,45)*16,8 |  | 22.68
7 | 27 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 2.268 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.
8 | 27 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 60.48 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
|  |  |  | 16,8*1,8*2 |  | 60.48
9 | 27 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 60.48 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
10 | 27 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 22.68 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
11 | 27 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 22.68 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1
12 | 27 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 22.68 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
13 | 27 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 21 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
|  |  |  | 1,0*1,25*16,8 "po vrch komunikace |  | 21
14 | 27 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 29.4 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 21 * 1,4 |  | 29.4
15 | 27 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 6.552 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
|  |  |  | 1,0*0,39*16,8 |  | 6.552
16 | 27 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 12.547 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 6,552 * 1,915 |  | 12.547
17 | 27 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 30.212 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
18 | 27 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 22.68 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
19 | 27 | 271 | 452311121 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 1.68 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
|  |  |  | 0,1*1,0*16,8 |  | 1.68
20 | 27 | 271 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1.008 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
|  |  |  | 0,06*1,0*16,8 |  | 1.008
|  |  | 5 | Komunikace
21 | 27 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 16.8 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
|  |  |  | 1,0*16,8 |  | 16.8
22 | 27 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 16.8 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
|  |  |  | 1,0*16,8 |  | 16.8
23 | 27 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 16.8 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
|  |  |  | 1,0*16,8 |  | 16.8
23.1 | 27 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 16.8 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1,tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
23.2 | 27 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 57.12 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*16,8+23,52 |  | 57.12
24 | 27 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 23.52 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
|  |  |  | 16,8*1,4 |  | 23.52
25 | 27 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 16.8 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
|  |  |  | 1,0*16,8 |  | 16.8
26 | 27 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 33.6 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
|  |  | 8 | Trubní vedení
27 | 27 | 271 | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 | kus | 6 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním. Příplatek k cenámza zřízení kanalizační odbočky o dimenzi DN100 až DN300. Příplatek pro připojení odbočky na domovní kanalizací
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
28 | 27 | 271 | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 16.8 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
29 | 27 | 597 | 597106750 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | m | 17.052 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 150 mm F
|  |  |  | 16,8 * 1,015 |  | 17.052
30 | 27 | R | 89441 | Napojení přípojky na potrubí | kus | 4 | Napojení odbočky na potrubí stoky, materiál pro napojení včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
31 | 27 | R | 89442 | Napojení přípojky do šachty DN 1000 | kus | 1 | Napojení odbočky na šachtu na stoce, materiál pro napojení (včetně spádiště v případě hlubších stok) včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
32 | 27 | R | 89443 | Zřízení revizní plastové šachty DN 400 s poklopem vč.dodávky | kus | 4 | Zřízení revizní plastové šachty z PP, DN400 s litinovým poklopem, dodávka včetně montáže a dovozu, výšky do 2,5m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17, tabulka plastových šachet B.2.1.2.17
33 | 27 | R | nab-2 | Kamerová prohlídka vč. pořízení videozáznamu | m | 16.8 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
34 | 27 | 221 | 917111111 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého | m | 6 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3
35 | 27 | 583 | 583803030 | obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP1 32x24 | m | 6 | obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP1 32x24
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3
36 | 27 | 221 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 33.6 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3
|  |  |  | 16,8*2 |  | 33.6
37 | 27 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 30.212 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
38 | 27 | 221 | 979082219 | Vodor dopr suti přípl za další 1km | t | 271.908 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
39 | 27 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 30.212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
40 | 27 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály) | t | 44.689 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
41 | 27 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 6 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 200, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
42 | 27 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 16.8 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 200, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
Celkem

## 028
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T14f, Kanalizace DN 300 hrdlová
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 28 | 221 | 113107224 | Odstr podkl >200m2 kam drcené -40cm | m2 | 182.2 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 400 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | (1,2*70,5+2*1,3*2,5)*2 |  | 182.2
2 | 28 | 221 |  | zrušena
3 | 28 | 221 |  | zrušena
4 | 28 | 221 |  | zrušena
5 | 28 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 240 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
viz technická zpráva B.2.1.1
6 | 28 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 10 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
7 | 28 | 001 | 119001401 | Zajištění doč potr ocel lit DN -200 | m | 2.4
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 2*1,2 |  | 2.4
8 | 28 | 001 | 119001402 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 | m | 1.2 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 500
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1*1,2 |  | 1.2
9 | 28 | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 6.48 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 3,6*1,8 |  | 6.48
10 | 28 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 122.076 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 24,8*1,2*(1,85-0,40)+1,3*2,5*1,4 |  | 46.214
|  |  |  | 45,55*1,2*(1,76-0,40)+1,3*2,5*1,31 |  | 75.8621
|  |  |  | Součet |  | 122.0761
11 | 28 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 61.038 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.
12 | 28 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 261.482 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 2*24,8*1,85+2*1,3*1,85 |  | 96.57
|  |  |  | 2*45,55*1,76+2*1,3*1,76 |  | 164.912
|  |  |  | Součet |  | 261.482
13 | 28 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 261.482 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
14 | 28 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 122.076 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
15 | 28 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 122.076 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
16 | 28 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 122.076 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
17 | 28 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 90.005 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
"zásyp po vrch komunikace"
|  |  |  | 122,076-1,2*0,78*68,4+(91,1*0,38)-1,21*3,71 |  | 90.005
18 | 28 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 126.007 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 90,005 * 1,4 |  | 126.007
19 | 28 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 43.16 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,2*0,62*68,4-0,113*68,4 |  | 43.1604
20 | 28 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 82.651 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 43,16 * 1,915 |  | 82.651
21 | 28 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 102.032 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
22 | 28 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 122.076 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 2 | Zakládání
23 | 28 | 271 | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 70.5 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek pálených DN přes 65 do 100
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
24 | 28 | R | 242111111 | Provizorní čerpací studna | kus | 2 | Provizorní čerpací studna, zřízení a odstranění včetně dodávky a vystrojení
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
25 | 28 | 271 | 452311121r | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 8.66 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10, vč.bednění
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | (70,5-2,6)*1,2*0,1 + (1,6*1,6)*0,1*2 |  | 8.66
25.1 | 28 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 1.323 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.5, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 2,1*2,1*0,15*2 |  | 1.323
26 | 28 | 271 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 4.889 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | (70,5-2,6)*1,2*0,06 |  | 4.889
|  |  | 5 | Komunikace
27 | 28 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 91.1 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  |  | 1,2*70,5+2*1,3*2,5 |  | 91.1
27.1 | 28 |  | 564932111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm | m2 | 91.1 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm
28 | 28 |  |  | zrušena
29 | 28 |  |  | zrušena
30 | 28 |  |  | zrušena
31 | 28 |  |  | zrušena
32 | 28 |  |  | zrušena
|  |  | 8 | Trubní vedení
33 | 28 | 271 | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 70.5 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
34 | 28 | 597 | 597107110 | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 71.558 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.160 C
|  |  |  | 70,5 * 1,015 |  | 71.558
35 | 28 | 271 | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 2 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
36 | 28 | 597 | 597118520 | ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F | kus | 2 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem ucpávky (pro utěsnění odboček během tlakové zkoušky nebo pro utěsnění rezervních odboček) DN 150 mm , F
37 | 28 | 271 | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 2 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
38 | 28 | 552 | 552434420 | poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní a odvětráváním D400 s tlumící vložkou | kus | 2 | poklop na vstupní šachtu BEGU R1 D400. litinový s betonovou výplní a odvětráním, a tlumící vložkou, pro zatížení D400
39 | 28 | R | nab-30 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl. 2 m), včetně montáže | kpl | 2 | Vstupní šachta kanalizační prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m, tl. stěny 120mm, žlab a nástupnice provedení kamenina (dno potrubí do hl.2 m), dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7, revizní prefabrikované šachty B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.3.12
40 | 28 | R | srov-40 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastností betonu) | kpl | 2 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1
41 | 28 | R | SROV-122 | Prohlídka televizní kamerou ,vč.záznamu | m | 70.5 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
42 | 28 | 221 |  | zrušena
43 | 28 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 102.032 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
44 | 28 | 221 | 979082219 | Vodor dopr suti přípl za další 1km | t | 918.288 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
45 | 28 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 102.032 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
46 | 28 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub otevřený výkop | t | 232.964 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
47 | 28 | 923 | 230170005 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 | sada | 2 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 350, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
48 | 28 | 923 | 230170015 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 70.5 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 350, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
Celkem

## 029
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T14f, Kanalizační odbočky DN 150
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 29 | 221 | 113107224 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 400 mm | m2 | 16.4 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 400 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16
|  |  |  | 8,2*1,0 *2 |  | 16.4
2 | 29 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 11.48 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
|  |  |  | 1,0*(1,8-0,4)*8,2 |  | 11.48
3 | 29 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 1.148 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.
4 | 29 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 29.52 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
|  |  |  | 8,2*1,8*2 |  | 29.52
5 | 29 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 29.52 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
6 | 29 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 11.48 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
7 | 29 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 11.48 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
|  |  |  | 0,82+3,69+10,25 |  | 11.48
8 | 29 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 11.48 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
9 | 29 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 10.25 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
|  |  |  | 1,0*(1,8-0,55)*8,2 |  | 10.25
10 | 29 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 9.758 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 6,97 * 1,4 |  | 9.758
11 | 29 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 3.69 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
|  |  |  | 1,0*0,45*8,2 |  | 3.69
12 | 29 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 7.066 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 3,69 * 1,915 |  | 7.066
13 | 29 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 9.184 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
"viz technická zpráva B.2.1.1a"
14 | 29 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 11.48 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
15 | 29 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 0.82 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*0,1*8,2 |  | 0.82
|  |  | 5 | Komunikace
16 | 29 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě tl 180 mm | m2 | 8.2 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16
|  |  |  | 8,2*1,0 |  | 8.2
16.1 | 29 |  | 564962111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm | m2 | 8.2 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm
|  |  | 8 | Trubní vedení
17 | 29 | 271 | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 | kus | 2 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním. Příplatek k cenámza zřízení kanalizační odbočky o dimenzi DN100 až DN300. Příplatek pro připojení odbočky na domovní kanalizací
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.14
18 | 29 | 271 | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 8.2 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
19 | 29 | 597 | 597106750 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | m | 8.323 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 150 mm F
|  |  |  | 8,2 * 1,015 |  | 8.323
20 | 29 | R | 89442 | Napojení přípojky do šachty DN 1000 | kus | 2 | Napojení odbočky na šachtu na stoce, materiál pro napojení (včetně spádiště v případě hlubších stok) včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
21 | 29 | R | nab-2 | Kamerová prohlídka vč. pořízení videozáznamu | m | 8.2 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce
21.1 | 29 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 9.184 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
21.2 | 29 | 221 | 979082219 | Vodor dopr suti přípl za další 1km | t | 82.656 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
21.3 | 29 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 9.184 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
22 | 29 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály) | t | 23.317 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
23 | 29 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 2 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 200, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
24 | 29 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 8.2 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 200, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.17
Celkem

## 030
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T14h, Kanalizace DN 200
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 30 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 336 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
viz technická zpráva B.2.1.1
2 | 30 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 14 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
3 | 30 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním -50m | m3 | 29.4 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy tl. 20cm s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.8
|  |  |  | 98,0*1,5*0,2 |  | 29.4
4 | 30 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 194.219 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.8
|  |  |  | 33,5*1,2*1,6+1,3*2,5*1,6 |  | 69.52
|  |  |  | 35,5*1,2*1,45+1,3*2,5*1,45 |  | 66.4825
|  |  |  | 29,0*1,2*1,53+1,3*2,5*1,53 |  | 58.2165
|  |  |  | Součet |  | 194.219
5 | 30 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 97.11 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.
6 | 30 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 351.558 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.8
|  |  |  | 2*33,5*1,8+2*1,3*1,8 |  | 125.28
|  |  |  | 2*35,5*1,65+2*1,3*1,65 |  | 121.44
|  |  |  | 2*29,0*1,73+2*1,3*1,73 |  | 104.838
|  |  |  | Součet |  | 351.558
7 | 30 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 351.558 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.8
8 | 30 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 194.219 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
viz technická zpráva B.2.1.1
9 | 30 | 001 | 162501102 | Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -3km | m3 | 332.552 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 3km
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.7
na meziskládku a zpět pro zásyp a obsyp
|  |  |  | (99,491+66,785)*2 |  | 332.552
10 | 30 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 27.943 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.8
|  |  |  | 194,219-99,491-66,785 |  | 27.943
11 | 30 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 166.276 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100m3, výkopku z hornin tř. 1 až 4
12 | 30 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 27.943 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
13 | 30 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 99.491 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.8
|  |  |  | 194,219-1,2*0,78*95-1,21*4,8 |  | 99.491
14 | 30 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 66.785 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.8
|  |  |  | 1,2*0,68*95,0-0,113*95,0 |  | 66.785
15 | 30 | 001 | 175101109 | Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny | m3 | 66.785 | Příplatek za prohození sypaniny k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
16 | 30 | 001 | 181301103 | Rozprost ornice -500m2 -1:5 tl -20cm | m2 | 147 | Rozprostření a urovnání ornice s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při pl. do 500 m2 o tloušťce vrstvy do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.8
|  |  |  | 98*1,5 |  | 147
17 | 30 | R | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 147 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici
18 | 30 | 005 | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 6.087 | osivo směs travní krajinná - technická , dodávka
|  |  |  | 5,997 * 1,015 |  | 6.087
19 | 30 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 27.943 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 2 | Zakládání
20 | 30 | 271 | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 95.5 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek pálených DN přes 65 do 100
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.8
21 | 30 | R | 242111111 | Provizorní čerpací studna | kus | 2 | Provizorní čerpací studna, zřízení a odstranění včetně dodávky a vystrojení
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
22 | 30 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí z písku a štěrkop | m3 | 13.385 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.8
|  |  |  | 0,1*1,2*95,0 + 2,1*2,1*0,15*3 |  | 13.385
22.1 | 30 | 271 | 452311121r | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.768 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10, vč.bednění
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.8
|  |  |  | (1,6*1,6)*0,1*3 |  | 0.768
|  |  | 8 | Trubní vedení
23 | 30 | 271 | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 98 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.8
24 | 30 | 597 | 597107030 | trouba kameninová glazovaná DN200mm L2,50m spojovací systém F Třida 160 | m | 99.47 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 200 mm F
|  |  |  | 98 * 1,015 |  | 99.47
25 | 30 | 271 | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 4 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.8
26 | 30 | 597 | 597118520 | ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F | kus | 4 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem ucpávky (pro utěsnění odboček během tlakové zkoušky nebo pro utěsnění rezervních odboček) DN 150 mm , F
27 | 30 | 271 | 837351221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 | kus | 2 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.8
28 | 30 | 597 | 597117430 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN200/150 L50cm spojovací systém F/F tř.160/- | kus | 2 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché šikmé (úhel 45°) DN 300/150 mm L = 50 cm C/F tř.160/-
29 | 30 | 271 | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 3 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.8
30 | 30 | R | nab-30 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl. 2 m), včetně montáže | kpl | 3 | Vstupní šachta kanalizační prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m, tl. stěny 120mm, žlab a nástupnice provedení kamenina (dno potrubí do hl.2 m), dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.8, revizní prefabrikovaná šachta B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.3.12
31 | 30 | 552 | 552434440 | poklop kruhový litinový D600 B | kus | 3 | poklop na vstupní šachtu D600, B125. litinový s betonovou výplní a odvětráním, a tlumící vložkou, pro zatížení D600 B125
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.8
32 | 30 | R | srov-40 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastností betonu) | kpl | 3 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1
33 | 30 | R | SROV-122 | Prohlídka televizní kamerou ,vč.záznamu | m | 98 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.8
|  |  | 99 | Přesun hmot
34 | 30 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály) | t | 51.282 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
35 | 30 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 3 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 200, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.8
36 | 30 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 98 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 200, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.8
Celkem
Note on A70: Jana Gemrotová:

## 031
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T14h, Kanalizační odbočky DN 150
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 31 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním -50m | m3 | 2.85 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy tl. 20cm s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
vviz technická zpráva B.2.1.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16
|  |  |  | 9,5*1,5*0,2 |  | 2.85
2 | 31 | 001 | 132301202 | Hloubení rýh šíř -2m horn 4 -1000m3 | m3 | 15.2 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16
|  |  |  | 9,5*1,0*1,6 |  | 15.2
3 | 31 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 1.52 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.
4 | 31 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 34.2 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16
|  |  |  | 9,5*1,8*2 |  | 34.2
5 | 31 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 34.2 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16
6 | 31 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 15.2 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
7 | 31 | 001 | 162501102 | Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -3km | m3 | 28.5 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 3km
viz technická zpráva B.2.1.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16
na meziskládku a zpět pro zásyp a obsyp
|  |  |  | (9,975+4,275)*2 |  | 28.5
8 | 31 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 0.95 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16
|  |  |  | 15,2-9,975-4,275 |  | 0.95
9 | 31 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 14.25 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100m3, výkopku z hornin tř. 1 až 4
10 | 31 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 0.95 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
11 | 31 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 9.975 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*1,05*9,5 |  | 9.975
12 | 31 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 4.275 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16
|  |  |  | 1,0*0,45*9,5 |  | 4.275
13 | 31 | 001 | 175101109 | Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny | m3 | 4.275 | Příplatek za prohození sypaniny k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
14 | 31 | 001 | 181301103 | Rozprost ornice -500m2 -1:5 tl -20cm | m2 | 14.25
viz technická zpráva B.2.1.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16
|  |  |  | 9,5*1,5 |  | 14.25
15 | 31 | R | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 14.25 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici
viz technická zpráva B.2.1.1
16 | 31 | 005 | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 0.59 | osivo směs travní krajinná - technická , dodávka
|  |  |  | 0,58125 * 1,015 |  | 0.59
17 | 31 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 0.95 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
18 | 31 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí z písku a štěrkop | m3 | 0.95 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16
|  |  |  | 0,1*1,0*9,5 |  | 0.95
|  |  | 8 | Trubní vedení
19 | 31 | 271 | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 | kus | 4 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním. Příplatek k cenámza zřízení kanalizační odbočky o dimenzi DN100 až DN300. Příplatek pro připojení odbočky na domovní kanalizací
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16
20 | 31 | 271 | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 9.5 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16
21 | 31 | 597 | 597106750 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | m | 9.643 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 150 mm F
|  |  |  | 9,5 * 1,015 |  | 9.643
22 | 31 | R | 89441 | Napojení odbočky na potrubí | kus | 2 | Napojení odbočky na potrubí stoky, materiál pro napojení včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16
23 | 31 | R | 89442 | Napojení přípojky do šachty DN 1000 | kus | 2 | Napojení odbočky na šachtu na stoce, materiál pro napojení (včetně spádiště v případě hlubších stok) včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16
24 | 31 | R | 89443 | Zřízení revizní plastové šachty DN 400 | kus | 2 | Zřízení revizní plastové šachty z PP, DN400 s litinovým poklopem, dodávka včetně montáže a dovozu, výšky do 2,5m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16, tabulka plastových šachet B.2.1.3.17
25 | 31 | R | nab-2 | Kamerová prohlídka vč. pořízení videozáznamu | m | 9.5 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16
|  |  | 99 | Přesun hmot
26 | 31 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály) | t | 2.31 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
27 | 31 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 2 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 200, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16
28 | 31 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 9.5 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 200, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16
Celkem

## 032
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T15, Kanalizace DN 300 hrdlová
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 32 | 221 | 113107222 | Odstr podkl >200m2 kam drcené -20cm | m2 | 638.78 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
|  |  |  | 1,2*494,40+14*1,3*2,5 "pro šachty navíc" |  | 638.78
2 | 32 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 638.78 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
|  |  |  | 1,2*494,40+14*1,3*2,5 "pro šachty navíc" |  | 638.78
3 | 32 | 221 | 113107245 | Odstr podkl >200m2 živičných -25cm | m2 | 638.78 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
|  |  |  | 1,2*494,40+14*1,3*2,5 "pro šachty navíc" |  | 638.78
4 | 32 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 853.76 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
|  |  |  | 1,6*494,4+14*1,6*2,8 |  | 853.76
5 | 32 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 1680 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
viz technická zpráva B.2.1.1
6 | 32 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 70 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
7 | 32 | 001 | 119001401 | Zajištění doč potr ocel lit DN -200 | m | 19.2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
|  |  |  | 16*1,2 |  | 19.2
8 | 32 | 001 | 119001402 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 | m | 1.2 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 500
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
|  |  |  | 1*1,2 |  | 1.2
9 | 32 | 001 | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo vláknocementového DN do 500 | m | 1.2 | Dočasné zajištění podzemního potrubí (vedení) ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterém byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením (zajištěním dle požadavku správce vedení) případně ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového, železobetonového nebo vláknoceentového světlosti DN200 až do 500
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
|  |  |  | 1*1,2 |  | 1.2
10 | 32 | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 38.88 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
|  |  |  | 21,6*1,8 |  | 38.88
11 | 32 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 994.457 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
|  |  |  | 61,1*1,2*(2,215-0,45)+1,3*2,5*1,765 |  | 135.1461
|  |  |  | 30,0*1,2*(2,3-0,45)+1,3*2,5*1,85 |  | 72.6125
|  |  |  | 20,0*1,2*(3,19-0,45)+1,3*2,5*2,74 |  | 74.665
|  |  |  | 48,0*1,2*(2,055-0,45)+1,3*2,5*1,605 |  | 97.6642
|  |  |  | 52,0*1,2*(1,78-0,45)+1,3*2,5*1,33 |  | 87.3145
|  |  |  | 30,0*1,2*(1,8-0,45)+1,3*2,5*1,35 |  | 52.9875
|  |  |  | 47,0*1,2*(1,785-0,45)+1,3*2,5*1,335 |  | 79.6328
|  |  |  | 35,0*1,2*(1,765-0,45)+1,3*2,5*1,315 |  | 59.5037
|  |  |  | 30,00*1,2*(1,765-0,45)+1,3*2,5*1,315 |  | 56.2689
|  |  |  | 28,0*1,2*(1,76-0,45)+1,3*2,5*1,31 |  | 48.2735
|  |  |  | 37,0*1,2*(2,16-0,45)+1,3*2,5*1,71 |  | 81.4815
|  |  |  | 11,00*1,2*(2,53-0,45)+1,3*2,5*2,08 |  | 34.3408
|  |  |  | 28,15*1,2*(2,165-0,45)+1,3*2,5*1,715 |  | 63.5065
|  |  |  | 32,75*1,2*(1,65-0,45)+1,3*2,5*1,2 |  | 51.06
|  |  |  | Součet |  | 994.4574
12 | 32 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 497.229 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.3.
13 | 32 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 939.402 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
|  |  |  | 2*52,0*1,78+2*1,3*1,78 |  | 189.748
|  |  |  | 2*30,0*1,8+2*1,3*1,8 |  | 112.68
|  |  |  | 2*47,0*1,785+2*1,3*1,785 |  | 172.431
|  |  |  | 2*35,0*1,765+2*1,3*1,765 |  | 128.139
|  |  |  | 2*32,95*1,765+2*1,3*1,765 |  | 120.9025
|  |  |  | 2*28,0*1,76+2*1,3*1,76 |  | 103.136
|  |  |  | 2*32,75*1,65+2*1,3*1,65 |  | 112.365
|  |  |  | Součet |  | 939.4015
14 | 32 | 001 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 1114.395 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 4 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
|  |  |  | 2*61,1*2,215+2*1,3*2,215 |  | 276.432
|  |  |  | 2*30,0*2,3+2*1,3*2,3 |  | 143.98
|  |  |  | 2*20,0*3,19+2*1,3*3,19 |  | 135.894
|  |  |  | 2*48,0*2,055+2*1,3*2,055 |  | 202.623
|  |  |  | 2*37,0*2,16+2*1,3*2,16 |  | 165.456
|  |  |  | 2*11,05*2,53+2*1,3*2,53 |  | 62.491
|  |  |  | 2*28,15*2,165+2*1,3*2,165 |  | 127.5185
15 | 32 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 939.402 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
16 | 32 | 001 | 151201102 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 1114.395 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
17 | 32 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 994.457 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
18 | 32 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 994.457 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
19 | 32 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 994.457 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
20 | 32 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 780.979 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
|  |  |  | (994,457+637,1*0,45)-1,2*0,78*497-1,21*28,91 |  | 780.9789
"zásyp po vrch komunikace"
21 | 32 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 1093.371 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 780,979 * 1,4 |  | 1093.371
22 | 32 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 302.249 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
|  |  |  | 1,2*0,62*479,0-0,113*479,0 |  | 302.249
23 | 32 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 578.807 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 302,249 * 1,915 |  | 578.807
24 | 32 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 1091.086 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
25 | 32 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 994.457 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 2 | Zakládání
26 | 32 | 271 | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 494.4 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek pálených DN přes 65 do 100
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
27 | 32 | R | 242111111 | Provizorní čerpací studna | kus | 10 | Provizorní čerpací studna, zřízení a odstranění včetně dodávky a vystrojení
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
28 | 32 | 271 | 452311121r | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 60.728 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10, vč.bednění
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
|  |  |  | (494,4-18,2)*1,2*0,1+(1,6*1,6)*0,1* 14 |  | 60.728
28.1 | 32 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí z písku a štěrkop | m3 | 9.261 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.8
|  |  |  | 2,1*2,1*0,15*14 |  | 9.261
29 | 32 | 271 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 34.286 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
|  |  |  | 476,2*1,2*0,06 |  | 34.286
|  |  | 5 | Komunikace
30 | 32 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 638.78 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
|  |  |  | 1,2*494,40+14*1,3*2,5 "pro šachty navíc" |  | 638.78
31 | 32 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 638.78 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
|  |  |  | 1,2*494,40+14*1,3*2,5 "pro šachty navíc" |  | 638.78
32 | 32 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 638.78 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
|  |  |  | 1,2*494,40+14*1,3*2,5 "pro šachty navíc" |  | 638.78
32.1 | 32 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 638.78 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1,tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
32.2 | 32 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 2131.32 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*638,78+853,76 |  | 2131.32
33 | 32 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 853.76 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
|  |  |  | 1,6*494,4+14*1,6*2,8 |  | 853.76
34 | 32 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 638.78 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
|  |  |  | 1,2*494,40+14*1,3*2,5 "pro šachty navíc" |  | 638.78
35 | 32 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 1027.6 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
|  |  | 8 | Trubní vedení
36 | 32 | 271 | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 494.4 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
37 | 32 | 597 | 597107110 | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 501.816 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.160 C
|  |  |  | 494,4 * 1,015 |  | 501.816
38 | 32 | 271 | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 29 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
39 | 32 | 597 | 597118520 | ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F | kus | 29 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem ucpávky (pro utěsnění odboček během tlakové zkoušky nebo pro utěsnění rezervních odboček) DN 150 mm , F
40 | 32 | 271 | 837371221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 | kus | 12 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
41 | 32 | 597 | 597117700 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 12 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché šikmé (úhel 45°) DN 300/150 mm L = 50 cm C/F tř.160/-
42 | 32 | 271 | 837372221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 | kus | 2 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 300
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
43 | 32 | 597 | 597118590 | ucpávka kameninová glazovaná DN300mm spojovací systém F | kus | 2 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem ucpávky (pro utěsnění odboček během tlakové zkoušky nebo pro utěsnění rezervních odboček) DN 300 mm , F
44 | 32 | 271 | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 14 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
45 | 32 | 552 | 552434420 | poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní a odvětráváním D400 s tlumící vložkou | kus | 14 | poklop na vstupní šachtu BEGU R1 D400. litinový s betonovou výplní a odvětráním, a tlumící vložkou, pro zatížení D400
46 | 32 | R | nab-30 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl. 2 m), včetně montáže | soub | 10 | Vstupní šachta kanalizační prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m, tl. stěny 120mm, žlab a nástupnice provedení kamenina (dno potrubí do hl. 2 m), dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9, revizní prefabrikovaná šachta B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.2.12
47 | 32 | R | nab-31 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl.3 m), včetně montáže | soub | 2 | Vstupní šachta kanalizační prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m, tl. stěny 120mm, žlab a nástupnice provedení kamenina (dno potrubí do hl. 3 m), dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9, revizní prefabrikovaná šachta B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.2.12
48 | 32 | R | nab-311 | Spádišťová šachta vnitř.prům. 1m, tl. stěny 120mm, dno a nárazová stěna v prov. s čedičovými segmenty (dno potr. do hl.3 m) obtokové potrubí vče.obetonování | soub | 2 | Spádištová šachta vnitř. průměr 1m tl. stěny 120mm, dno a nárazová stěna v prov. čedič. segmenty (dno potrubí do hl. 4m) odtokové potrubí vč. Obetonování, dodávka včetně montáže a přesunu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9, revizní prefabrikovaná šachta B.2.1.3.11, spádišťové šachty B.2.1.3.13
49 | 32 | R | nab-33 | Příplatek za zřízení každého dalšího spádiště ke spádišťové šachtě | kpl | 4 | Příplatek za zřízení každého dalšího spádiště ke spádišťové šachtě
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9, revizní prefabrikovaná šachta B.2.1.3.11, spádišťové šachty B.2.1.3.13
50 | 32 | R | srov-40 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastností betonu) | kpl | 14 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1
51 | 32 | R | SROV-122 | Prohlídka televizní kamerou ,vč.záznamu | m | 494.4 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
52 | 32 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 1027.6 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3
|  |  |  | 493*2+2,6*16 |  | 1027.6
53 | 32 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 1091.086 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
54 | 32 | 221 | 979082219 | Vodor dopr suti přípl za další 1km | t | 9819.774 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
55 | 32 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 1091.086 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
56 | 32 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub otevřený výkop | t | 1887.951 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
57 | 32 | 923 | 230170005 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 | sada | 14 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 350, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
58 | 32 | 923 | 230170015 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 494.4 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 350, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.3, podélný profil B.2.1.3.9
Celkem

## 033
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T15, Kanalizační odbočky DN 150
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 33 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 89.6 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 1,0*89,6 |  | 89.6
2 | 33 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 89.6 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 1,0*89,6 |  | 89.6
3 | 33 | 221 | 113107245 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 89.6 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 1,0*89,6 |  | 89.6
4 | 33 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 125.44 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 1,4*89,6 |  | 125.44
5 | 33 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 120.96 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 1,0*(1,8-0,45)*89,6 |  | 120.96
6 | 33 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 12.096 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.
7 | 33 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 322.56 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 89,6*1,8*2 |  | 322.56
8 | 33 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 322.56 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
9 | 33 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 120.96 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
10 | 33 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 161.28 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 8,96+5,376+34,944+112,0 |  | 161.28
11 | 33 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 161.28 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
12 | 33 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 112 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*1,25*89,6 "po vrch komunikace |  | 112
13 | 33 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 156.8 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 112 * 1,4 |  | 156.8
14 | 33 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 34.944 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*0,39*89,6 |  | 34.944
15 | 33 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 66.918 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 34,944 * 1,915 |  | 66.918
16 | 33 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 153.772 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
17 | 33 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 161.28 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
18 | 33 | 271 | 452311121 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 8.96 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 0,1*1,0*89,6 |  | 8.96
19 | 33 | 271 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 5.376 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 0,06*1,0*89,6 |  | 5.376
|  |  | 5 | Komunikace
20 | 33 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 89.6 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 1,0*89,6 |  | 89.6
21 | 33 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 89.6 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 1,0*89,6 |  | 89.6
22 | 33 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 89.6 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 1,0*89,6 |  | 89.6
22.1 | 33 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 89.6 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1,tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
22.2 | 33 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 304.64 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*89,6+125,44 |  | 304.64
23 | 33 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 125.44 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 1,4*89,6 |  | 125.44
24 | 33 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 89.6 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 1,0*89,6 |  | 89.6
25 | 33 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 179.2 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
|  |  | 8 | Trubní vedení
26 | 33 | 271 | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 | kus | 27 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním. Příplatek k cenámza zřízení kanalizační odbočky o dimenzi DN100 až DN300. Příplatek pro připojení odbočky na domovní kanalizací
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
27 | 33 | 271 | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 89.6 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
28 | 33 | 597 | 597106750 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | m | 90.944 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 150 mm F
|  |  |  | 89,6 * 1,015 |  | 90.944
29 | 33 | R | 89441 | Napojení přípojky na potrubí | kus | 12 | Napojení odbočky na potrubí stoky, materiál pro napojení včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
30 | 33 | R | 89442 | Napojení přípojky do šachty DN 1000 | kus | 15 | Napojení odbočky na šachtu na stoce, materiál pro napojení (včetně spádiště v případě hlubších stok) včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
31 | 33 | R | 89443 | Zřízení revizní plastové šachty DN 400 s poklopem vč.dodávky | kus | 12 | Zřízení revizní plastové šachty z PP, DN400 s litinovým poklopem, dodávka včetně montáže a dovozu, výšky do 2,5m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, tabulka plastových šachet B.2.1.3.17
32 | 33 | R | nab-2 | Kamerová prohlídka vč. pořízení videozáznamu | m | 89.6 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
33 | 33 | 221 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 179.2 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  |  | 89,6*2 |  | 179.2
34 | 33 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 153.772 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
35 | 33 | 221 | 979082219 | Vodor dopr suti přípl za další 1km | t | 1383.948 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
36 | 33 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 153.772 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
37 | 33 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály) | t | 228.744 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
38 | 33 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 27 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 200, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
39 | 33 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 89.6 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 200, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
Celkem

## 034
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T15, Kanalizační odbočky DN 200
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 34 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 3.7 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 1,0*3,7 |  | 3.7
2 | 34 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 3.7 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 1,0*3,7 |  | 3.7
3 | 34 | 221 | 113107245 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 3.7 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 1,0*3,7 |  | 3.7
4 | 34 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 5.18 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 1,4*3,7 |  | 5.18
5 | 34 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 4.995 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 1,0*(1,8-0,45)*3,7 |  | 4.995
6 | 34 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 0.499 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.
7 | 34 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 13.32 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 3,7*1,8*2 |  | 13.32
8 | 34 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 13.32 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
9 | 34 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 4.995 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
10 | 34 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 6.66 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 0,37+0,222+1,443+4,625 |  | 6.66
11 | 34 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 6.66 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
12 | 34 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 4.625 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*1,25*3,7 "po vrch komunikace |  | 4.625
13 | 34 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 6.475 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 4,625 * 1,4 |  | 6.475
14 | 34 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 1.443 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*0,39*3,7 |  | 1.443
15 | 34 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 2.763 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 1,443 * 1,915 |  | 2.763
16 | 34 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 6.35 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
17 | 34 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 6.66 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
18 | 34 | 271 | 452311121 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.37 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 0,1*1,0*3,7 |  | 0.37
19 | 34 | 271 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.222 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 0,06*1,0*3,7 |  | 0.222
|  |  | 5 | Komunikace
20 | 34 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 3.7 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 1,0*3,7 |  | 3.7
21 | 34 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 3.7 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 1,0*3,7 |  | 3.7
22 | 34 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 3.7 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
22.1 | 34 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 3.7 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1,tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
22.2 | 34 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 12.58 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*3,7+5,18 |  | 12.58
23 | 34 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 5.18 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 1,4*3,7 |  | 5.18
24 | 34 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 3.7 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
|  |  |  | 1,0*3,7 |  | 3.7
25 | 34 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 7.4 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
|  |  | 8 | Trubní vedení
26 | 34 | 271 | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 | kus | 1 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním. Příplatek k cenámza zřízení kanalizační odbočky o dimenzi DN100 až DN300. Příplatek pro připojení odbočky na domovní kanalizací
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
27 | 34 | 271 | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 3.7 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
28 | 34 | 597 | 597106760 | trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,50m spojovací systém F | m | 3.756 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 200 mm F
|  |  |  | 3,7 * 1,015 |  | 3.756
29 | 34 | R | 89442 | Napojení přípojky do šachty DN 1000 | kus | 1 | Napojení odbočky na šachtu na stoce, materiál pro napojení (včetně spádiště v případě hlubších stok) včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
30 | 34 | R | nab-2 | Kamerová prohlídka vč. pořízení videozáznamu | m | 3.7 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
31 | 34 | 221 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 7.4 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4
|  |  |  | 3,7*2 |  | 7.4
32 | 34 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 6.35 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1,
33 | 34 | 221 | 979082219 | Vodor dopr suti přípl za další 1km | t | 57.15 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
34 | 34 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 6.35 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
35 | 34 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály) | t | 9.487 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
36 | 34 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 200, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
37 | 34 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 3.7 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 200, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
Celkem

## 035
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T15c, Kanalizace hrdlová DN 300
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 35 | 221 | 113107222 | Odstr podkl >200m2 kam drcené -20cm | m2 | 159.76 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  |  | 122,3*1,2 + 4*1,3*2,5 |  | 159.76
2 | 35 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 159.76 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  |  | 122,3*1,2+ 4*1,3*2,5 |  | 159.76
3 | 35 | 221 | 113107245 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 159.76 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
|  |  |  | 122,3*1,2+ 4*1,3*2,5 |  | 159.76
4 | 35 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 195.68 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  |  | 122,3*1,6+4*1,3*2,5 |  | 195.68
5 | 35 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 552 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
viz technická zpráva B.2.1.1
6 | 35 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 23 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
7 | 35 | 001 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 9.6 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  |  | 8*1,2 |  | 9.6
8 | 35 | 001 | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo vláknocementového DN do 500 | m | 3.6 | Dočasné zajištění podzemního potrubí (vedení) ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterém byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením (zajištěním dle požadavku správce vedení) případně ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového, železobetonového nebo vláknoceentového světlosti DN200 až do 500
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  |  | 3*1,2 |  | 3.6
9 | 35 | 001 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2.4 | Dočasné zajištění podzemního vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  |  | 2*1,2 |  | 2.4
10 | 35 | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 28.08 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  |  | 15,6*1,8 |  | 28.08
11 | 35 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním -50m | m3 | 12.21 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy tl. 20cm s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  |  | 40,7*1,5*0,2 |  | 12.21
12 | 35 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 335.878 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  |  | 45,0*1,2*(1,71-0,45)+1,3*2,5*1,26 |  | 72.135
|  |  |  | 26,45*1,2*(1,76-0,45)+1,3*2,5*1,31 |  | 45.8369
|  |  |  | 50,8*1,2*(2,57-0,45)+1,3*2,5*2,12 |  | 136.1252
|  |  |  | 40,7*1,2*(1,77-0,2)+1,3*2,5*1,57 |  | 81.7813
|  |  |  | Součet |  | 335.8784
13 | 35 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 167.935 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.
14 | 35 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 404.706 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  |  | 2*45,0*1,71+2*1,3*1,71 |  | 158.346
|  |  |  | 2*26,45*1,76+2*1,3*1,76 |  | 97.68
|  |  |  | 2*40,7*1,77+2*1,3*1,77 |  | 148.68
|  |  |  | Součet |  | 404.706
15 | 35 | 001 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 267.794 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  |  | 2*50,8*2,57+2*1,3*2,57 |  | 267.794
16 | 35 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 404.706 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
17 | 35 | 001 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 267.794 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
18 | 35 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 335.878 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
19 | 35 | 001 | 162501102 | Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -3km | m3 | 140.8 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 3km
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
na meziskládku a spet pro zásyp a obsyp
|  |  |  | (42,491+27,909)*2 |  | 140.8
20 | 35 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 265.478 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  |  | 335,878-42,491-27,909 |  | 265.478
21 | 35 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 70.4 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100m3, výkopku z hornin tř. 1 až 4
22 | 35 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 265.478 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
23 | 35 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 202.905 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  |  | 251,81+146,76*0,45-(1,2*0,78*113,9+1,21*6,89) |  | 202.9047
"zásyp po vrch komunikace"
24 | 35 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 284.067 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 202,905 * 1,4 |  | 284.067
25 | 35 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 42.491
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  |  | 81,78-(0,78*1,2*39,7+1,21*1,76) |  | 42.4912
26 | 35 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 75.278 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  |  | 1,2*0,62*119,3-0,113*119,3 |  | 75.2783
27 | 35 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 144.157 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 75,278 * 1,915 |  | 144.157
28 | 35 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 27.909 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  |  | 1,2*0,68*39,7-0,113*39,7 |  | 27.9091
29 | 35 | 001 | 175101109 | Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny | m3 | 27.909 | Příplatek za prohození sypaniny k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
30 | 35 | 001 | 181301103 | Rozprost ornice -500m2 -1:5 tl -20cm | m2 | 61.05 | Rozprostření a urovnání ornice s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při pl. do 500 m2 o tloušťce vrstvy do 200 mm
31 | 35 | R | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 61.05 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici
32 | 35 | 005 | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 2.49 | osivo směs travní krajinná - technická , dodávka
33 | 35 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 179.302 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
34 | 35 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 265.478
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  | 2 | Zakládání
35 | 35 | 271 | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 163 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek pálených DN přes 65 do 100
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
36 | 35 | R | 242111111 | Provizorní čerpací studna | kus | 4 | Provizorní čerpací studna, zřízení a odstranění včetně dodávky a vystrojení
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
37 | 35 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí z písku a štěrkop | m3 | 7.41 | Lože pod potrubí zhutněné pro stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Míra zhutnění na rel. Hutnost ID=0,9.
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 0,1*1,2*39,7 +(2,1*2,1*)*0,15*4 |  | 7.41
38 | 35 | 271 | 452311121r | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 15.34 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10, vč.bednění
|  |  |  | 1,2*0,1*119,3+(1,8*1,8)*0,1*4 |  | 15.34
39 | 35 | 271 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 8.59 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,2*0,06*119,3 |  | 8.5896
|  |  | 5 | Komunikace
40 | 35 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 159.76 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  |  | 122,3*1,2 |  | 159.76
41 | 35 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 159.76 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  |  | 122,3*1,2 |  | 159.76
42 | 35 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 159.76 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  |  | 122,3*1,2 |  | 159.76
42.1 | 35 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 159.76 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1,podélný profil B.2.1.3.10
42.2 | 35 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 528.2 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*159,76+208,68 |  | 528.2
43 | 35 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 208.68 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  |  | 122,3*1,6 |  | 208.68
44 | 35 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 159.76 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  |  | 122,3*1,2 |  | 159.76
45 | 35 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 256.8 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
|  |  | 8 | Trubní vedení
46 | 35 | 271 | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 163 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
47 | 35 | 597 | 597107110 | trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 165.445 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.160 C
|  |  |  | 163 * 1,015 |  | 165.445
48 | 35 | 271 | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 6 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
49 | 35 | 597 | 597118520 | ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F | kus | 6 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem ucpávky (pro utěsnění odboček během tlakové zkoušky nebo pro utěsnění rezervních odboček) DN 150 mm , F
50 | 35 | 271 | 837371221 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 | kus | 3 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
51 | 35 | 597 | 597117700 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 3 | tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché šikmé (úhel 45°) DN 300/150 mm L = 50 cm C/F tř.160/-
52 | 35 | 271 | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 4 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
53 | 35 | R | 552434-S | poklop na vstupní šachtu litinový s betonovou výplní, s odvětráváním, zatížení D400 s tlumící vložkou | kus | 3 | poklop na vstupní šachtu BEGU R1 D400. litinový s betonovou výplní a odvětráním, a tlumící vložkou, pro zatížení D400
54 | 35 | 552 | 552434440 | poklop kruhový litinový D600 B | kus | 1 | poklop na vstupní šachtu D600, B125. litinový s betonovou výplní a odvětráním, a tlumící vložkou, pro zatížení D600, B125
55 | 35 | R | nab-30 | Vstupní šachta kanalizační prefa, vnitřní pr.1m, tl. stěny 120mm, žlab a nást kameninová (dno potrubí do hl. 2 m), včetně montáže | kpl | 3 | Vstupní šachta kanalizační prefabrikovaná, vnitřní průměr 1m, tl. stěny 120mm, žlab a nástupnice provedení kamenina (dno potrubí do hl.2 m), dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10, revizní prefabrikovaná šachta B.2.1.3.11, výpis šachet B.2.1.3.12
56 | 35 | R | nab-321 | Spádišťová šachta vnitř.prům. 1m, tl. stěny 120mm, dno a nárazová stěna v prov. s čedičovými segmenty (dno potr. do hl.5 m) obtokové potrubí vče.obetonování | soub | 1 | Spádištová šachta vnitř. průměr 1m tl. stěny 120mm, dno a nárazová stěna v prov. čedič. segmenty (dno potrubí do hl. 5m) odtokové potrubí vč. Obetonování, dodávka včetně montáže a přesunu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10, revizní prefabrikovaná šachta B.2.1.3.11, spádišťové šachty B.2.1.3.13
57 | 35 | R | srov-40 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastností betonu) | kpl | 4 | Povrchová ochrana vnějšího pláště šachty (nátěr krystalonem na zlepšení vlastnosti betonu) dodávka včetně montáže
viz technická zpráva B.2.1.1
58 | 35 | R | SROV-122 | Prohlídka televizní kamerou ,vč.záznamu | m | 163 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
59 | 35 | 221 | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 256.8 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
|  |  |  | 1,2*2+122*2+4*2,6 |  | 256.8
60 | 35 | 015 | 966067111 | Demontáž a zpětná montáž oplocení | m | 2 | Demontáž a zpětná montáž oplocení
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
61 | 35 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 179.302 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
62 | 35 | 221 | 979082219 | Vodor dopr suti přípl za další 1km | t | 1613.718 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
63 | 35 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 179.302 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
64 | 35 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály) | t | 494.136 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
65 | 35 | 923 | 230170005 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 | sada | 4 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 350, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
66 | 35 | 923 | 230170015 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m | 163 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 350, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, podélný profil B.2.1.3.10
Celkem

## 036
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: SO 02.2 Splašková kanalizace II.etapa
Část: |  |  | T15c, kanalizační odbočky DN 150
P.Č. | List | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Popis
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  |  | 1 | Zemní práce
1 | 36 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 27.6 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*27,6 |  | 27.6
2 | 36 | 221 | 113107225 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm | m2 | 27.6 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*27,6 |  | 27.6
3 | 36 | 221 | 113107245 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm | m2 | 27.6 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*27,6 |  | 27.6
4 | 36 | 221 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase | m2 | 38.64 | Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase tl. 50 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 27,6*1,4 |  | 38.64
5 | 36 | 221 | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 6 | Vytrhání obrub s vyboutráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4
6 | 36 | 001 | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 37.26 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1000 do 5 000 m3. Provedení výkopu zapažené rýhy o šířce do 2,0 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5m, včetně přemístění vykopané zeminy ze dna výkopu v rýze do 2m na rostlý terén a dale její naložení na vozidlo
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*(1,8-0,45)*27,6 |  | 37.26
|  |  |  | Součet |  | 37.26
7 | 36 | 001 | 132301209 | Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 4 | m3 | 3.726 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.
8 | 36 | 001 | 151101101 | Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz | m2 | 99.36 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 27,6*1,8*2 |  | 99.36
9 | 36 | 001 | 151101111 | Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr | m2 | 99.36 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
10 | 36 | 001 | 161101101 | Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m | m3 | 37.26 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
11 | 36 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 37.26 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 10km
viz technická zpráva B.2.1.1
12 | 36 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 37.26 | Uložení sypaniny na skládky včetně naložení a složení na dopravní prostředky
viz technická zpráva B.2.1.1
13 | 36 | 001 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh | m3 | 34.5 | Zásyp (tříděnou struskou) sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Zásyp se zhutněním po vrstvách 20cm jam, šachet rýh nebo kolem objektů, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90 (v hloubce 200 mm pod pláni musí htutnění provedeno na modul deformace zemní pláně Edef2 - 20Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*1,25*27,6 "po vrch komunikace |  | 34.5
14 | 36 | 122 | 122614300 | kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 16-32 mm | t | 48.3 | tříděná struska vysokopecní kamenivo struskové pro stavební účely ČSN 72 1511, ČSN 72 1512 druhotné suroviny frakce 16-32 mm
|  |  |  | 34,5 * 1,4 |  | 48.3
15 | 36 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz | m3 | 10.764 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přiúpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny. Zhutněný štěrkopísek (hutnění po vrstvách 20 cm, míra zhutnění na rel. hutnost ID=0,90) zrn. 0–10 mm 300 mm nad horní hranu potrubí. Výstražná fólie – na obsyp potrubí je položena výstražná perforovaná fólie dle ČSN 736006 bílé barvy
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*0,39*27,6 |  | 10.764
16 | 36 | 583 | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 třída C | t | 20.613 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 tř. C
|  |  |  | 10,764 * 1,915 |  | 20.613
17 | 36 | R | Srov-983 | Poplatek za řízenou skládku vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | t | 48.747 | Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
18 | 36 | 001 | Srov-984 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz a rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 37.26 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. anylýz rozboru o uložení odpadu na skládku, vyhotovení zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce
19 | 36 | 271 | 452311121 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 2.76 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 0,1*1,0*27,6 |  | 2.76
20 | 36 | 271 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1.656 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 0,06*1,0*27,6 |  | 1.656
|  |  | 5 | Komunikace
21 | 36 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 27.6 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm s rozprostřením a zhutněním tl 180mm na Mdef 45Mpa
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*27,6 |  | 27.6
22 | 36 | 221 | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 27.6 | asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 6 cm, hutnění na hodnotu Id=0,90, včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*27,6 |  | 27.6
23 | 36 | 221 | 565165112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m | m2 | 27.6 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 - obalované kamenivo střednězrnné s rozprostšením a zhutněním v pruhu šířky do 3m, zhutnění tl. 9 cm, hutnění na hodnotu Id=0,85 včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*27,6 |  | 27.6
23.1 | 36 |  | 573191111 | Nátěr infiltrační katioaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 27.6 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16
23.2 | 36 |  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 93.84 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2
|  |  |  | 2*27,6+93,84 |  | 93.84
24 | 36 | 221 | 577145111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 38.64 | asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) v tl.5 cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu)
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 27,6*1,4 |  | 38.64
25 | 36 | 221 | 577165112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 27.6 | Asfaltový beton podkladní vrstva ložní ACL 16 (ABH) v tl. 7cm včetně rozprostření a zaválcování (zhutněním nemodifikovaného asfaltu) včetně infiltračního postřiku 2,5 kg/m2
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  |  | 1,0*27,6 |  | 27.6
26 | 36 | 221 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 55.2 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4
|  |  | 8 | Trubní vedení
27 | 36 | 271 | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 | kus | 6 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním. Příplatek k cenámza zřízení kanalizační odbočky o dimenzi DN100 až DN300. Příplatek pro připojení odbočky na domovní kanalizací
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
28 | 36 | 271 | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 27.6 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
29 | 36 | 597 | 597106750 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | m | 28.014 | trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 150 mm F
|  |  |  | 27,6 * 1,015 |  | 28.014
30 | 36 | R | 89441 | Napojení přípojky na potrubí | kus | 3 | Napojení odbočky na potrubí stoky, materiál pro napojení včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
31 | 36 | R | 89442 | Napojení přípojky do šachty DN 1000 | kus | 3 | Napojení odbočky na šachtu na stoce, materiál pro napojení (včetně spádiště v případě hlubších stok) včetně těsnění, montáž odbočky v otevřeném výkopu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
32 | 36 | R | 89443 | Zřízení revizní plastové šachty DN 400 s poklopem vč.dodávky | kus | 3 | Zřízení revizní plastové šachty z PP, DN400 s litinovým poklopem, dodávka včetně montáže a dovozu, výšky do 2,5m
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, tabulka plastových šachet B.2.1.3.17
33 | 36 | R | nab-2 | Kamerová prohlídka vč. pořízení videozáznamu | m | 27.6 | Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a textových zpráv
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
34 | 36 | 221 | 917111111 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého | m | 6 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4
35 | 36 | 583 | 583803030 | obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP1 32x24 | m | 6
36 | 36 | 221 | 919735115 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 250 mm | m | 55.2 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4,
|  |  |  | 27,6*2 |  | 55.2
37 | 36 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti -1km | t | 48.747 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
38 | 36 | 221 | 979082219 | Vodor dopr suti přípl za další 1km | t | 438.723 | Vodorovná doprava suti po suchu. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
viz technická zpráva B.2.1.1
39 | 36 | 221 | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 48.747 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
|  |  | 99 | Přesun hmot
40 | 36 | R | 9982761-s | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály) | t | 72.056 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kam otevřený výkop (štěrkové materiály)
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16, vzorové uložení potrubí B.2.1.3.14
|  |  | M | Práce a dodávky M
|  |  | 23-M | Montáže potrubí
41 | 36 | 923 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 6 | Příprava pro zkoušku těsnosti pro potrubí světlosti do DN 200, včetně dodávky a vyhotovení záznamu
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
42 | 36 | 923 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 27.6 | Tlaková zkouška pro potrubí světlosti do DN 200, viz. Technická specifikace - tlakové zkoušky potrubí
viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.4, tabulka kanalizačních odboček B.2.1.3.16,
Celkem

## 037_zrušeno
OCENĚNÝ ROZPOČET
Stavba: |  | Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: |  | SO 07 Práce spojené s výskytem tekutých písků
Část:
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | list | Kód položky | Popis | Jednotka | Množství | Popis | Dodávka | Montáž
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9
1 | 37 |  | zrušeno |  |  |  | 50
2 | 37 |  | zrušeno |  |  |  | 50
3 | 37 |  | zrušeno |  |  |  | 50
Celkem

## 038
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: |  | Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: |  | SO 08 Pasportizace a monitoring objektů
Část: | [6 empty] | ………
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | list | Kód položky | Položka | MJ | Množství celkem | Popis | Dodávka | Montáž
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9
|  | 4.1. | Pasportizace objektu před zahájením prací
|  | 4.1.1. | Pasportizace objektu před zahájením prací
1 | 38 |  | Kompletní pasportizace - zápis | ks | 16 | Důkladná pasportizace jak exterieru tak i interieru objektu
2 | 38 |  | Ul. fasáda + přilehlé prostory - zápis | ks | 119 | Provedení pasportizace ul. fasády včetně přilehlých prostorů a vypracování zprávy | #VALUE!
3 | 38 |  | Ul. fasáda + společné prostory - zápis | ks | 0 | Provedení pasportizace ul.fasády a společných prostorů a vypracování zprávy
4 | 38 |  | Ul. fasáda + bez zápisu | ks | 4 | Pasportizace ul.fasády nebo exterieru + bez zápisu | #VALUE!
5 | 38 |  | exteriér zápis | ks | 0 | Zpráva s technickým popisem objektů, popisem vad a poruch včetně fotodokumentace, návrhu umístění měřících bodů a zápisu s majitelem objektu. Pasportizace studní. | #VALUE!
|  | 4.1.2. | Pasportizace komunikace před zahájením prací
6 | 38 |  | Pasportizace komuniakce | m | 2730 | Pasportizace komunikace, prohlídka komunikace, chodníků včetně souvisejících okolních staveb, vjezdů do objektů, plotů, zídek, sloupu a to kontroly náklonů. Pořízení video/fotodokumentace. | #VALUE!
|  | 4.1.3. | Monitoring poruch
7 | 38 |  | Instalace deformetrických bodů | ks | 52 | Instalace defometrických bodů, dodávka včetně instalace pro měření pohybů trhlin stávajících objektů | #VALUE!
8 | 38 |  | Instalace nivelačních bodů | ks | 17 | Instalace nivelačních bodů, dodávka včetně montáže pro zjištění výškových posunů pozorovacích bodů | #VALUE!
9 | 38 |  | Nulové měření | ks | 66 | Provedení nulového měření | #VALUE!
10 | 38 |  | Opakované odečty 8x | ks | 528 | Provádění opakovaných odečtů deformačních bodů, nivelačních bodů 8x/ks | #VALUE!
11 | 38 |  | Závěrečná zpráva z monitoringu | ks | 1 | Vypracování závěrečné zprávy z monitoringu veškerých objektů | #VALUE!
|  | 4.1.4. | Činnosti
12 | 38 |  | Kontrolní měření dynamických účinků | ks | 4 | Kontrolní měření dynamických účinků ( přenos mechanického kmitání od různých zdrojů, doprava, stavební mechanizmy, strojní zařízení na okolní objekty i přírodní výtvory) | #VALUE!
13 | 38 |  | Vyhodnocení dle ČSN73 0040 | ks | 4 | Provedení vyhodnocení veškerých činnosti dle ČSN 73 0040 | #VALUE!
14 | 38 |  | Zpráva měření | ks | 4 | Vyhotovení zprávy o provádění měření | #VALUE!
Celkem
20%

## 039
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: |  | Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II.etapa
Objekt: |  | Vedlejší a ostatní náklady
Část:
Objednatel:
Zhotovitel:
Cen. hladina: |  | ÚRS 2009, KROS 2009
P.Č. | list |  | Položka | MJ | Množství celkem | Dodávka
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Práce a dodávky HSV
|  | 1.1. | Zařízení staveniště
|  | 1.1.1. | Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele
1 | 39 | 101001 | ZS zhotovitele - sociální objekty | kpl | 1
|  |  | Převlékárny, sociální objekty, Kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, Mobilní WC na stavbě-pronájem apod. |  |  | Šatny, sociální objekty (mobilní WC...), kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, kryté plechové uzamyk. sklady, volné sklady - potrubí, prefa díly, sypké materiály, apod. oplocení, osvětlení, napojení na média, uvedení plochy do původního stavu apod.
2 | 39 | 101002 | ZS zhotovitele - provozní objekty ZS: | kpl | 1
|  |  | Kryté plechové sklady, Volné sklady, Zpevněné plochy, Skládky materiálu ( kámen, štěrk a prefa díly), Mezideponie zeminy apod. |  |  | Kryté plechové uzamykatelné sklady, volné sklady - potrubí, prefa díly, apod. oplocení, osvětlení, uvedení plochy do původního stavu apod. Mezideponie zeminy, odstranění zeleně, sejmutí horní vrstvy zeminy, uvedení do původního stavu, znovurozprostření ze
3 | 39 | 101003 | Pronájem veřejných ploch pro zařízení staveniště | kpl | 1 | Poplatky majiteli veřejných pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště Pozn.: v případě dočasného pronáj
|  | 1.1.2. | Napojení zařízení staveniště na media
Připojení zařízení staveniště na jednotlivá media
4 | 39 | 101004 | Elektrická energie | kpl | 1 | Napojení na stávající rozvody nn v bezprostředním okolí staveniště.
5 | 39 | 101005 | Pitná voda | kpl | 1 | Napojení hlavního stavebního dvora bude provedeno vodovodní přípojkou DN 80 ze stávajícího rozvodu pitné vody. Přípojka bude opatřena vodoměrem. (Po ukončení stavby se přípojka zruší)
6 | 39 | 101006 | Kanalizace | kpl | 1 | Napojení hlavního stavebního dvora bude provedeno kanalizační přípojkou DN 150 do stávající kanalizace (Po ukončení stavby se přípojka zruší)
7 | 39 | 101007 | Náklady za vypouštění čerpané podzemní vody do veřejné kanalizace | kpl | 1 | Poplatky správci kanalizace za vypouštění čerpaných podzemních vod z výkopů, stavebních jam a rýh do veřejné kanalizace
8 | 39 | 101008 | Náklady za vypouštění čerpané podzemní vody do povrchových toků | kpl | 1 | Poplatky správci povrchového toku za vypouštění čerpaných podzemních vod z výkopů, stavebních jam a rýh do povrchových toků příslušnému správci
|  | 1.1.3. | Vytýčení stávajících inž.sítí:
9 | 39 | 101009 | Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů, před zahájením stavebních prací | kpl | 1 | Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech stávajících inženýrských sítí a následně zajistí vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi navrhované kanalizace u jednotlivých správců a majitelů
|  | 1.1.4. | Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce
10 | 39 | 101010 | Provizorní přechody pro pěší a přejezdy | kpl | 1 | Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů pro pěší a dočasných přejezdů pro vozidla
11 | 39 | 101011 | Provizorní ohrazení výkopu | kpl | 1 | Zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopu včetně následné likvidace
12 | 39 | 101012 | Bezpečnost práce | kpl | 1 | Zajištění bezpečnosti práce na staveništi včetně provádění průběžných kontrol v rámci systému BOZ
|  | 1.1.5. | Zajištění přístupu na staveniště a skládek
13 | 39 | 101013 | Zajištění přístupu na staveniště a skládky včetně poplatků | kpl | 1 | Zajištění přístupu na staveniště a skládky včetně poplatků
|  | 1.1.6. | Monitoring podzemních vod
14 | 39 | 101014 | Rozbory a sledování kvality podzemních vod-ověřovací rozbory | kpl | 1 | Zhotovitel bude provádět kontrolní rozbory podzemních vod za účelem stanovení jejich agresivity na stavební konstrukce
15 | 39 | 101015 | Sledování množství a kvality čerpané podzemní vody, která je následně vypouštěná do kanalizace nebo recipientu po dobu realizace zemních prací | kpl | 1 | Zhotovitel bude provádět 1x týdně kontrolní rozbory čerpaných podzemních vod z výkopu na odtoku z meziusazovací nádrže (před vypouštěním do recipientu nebo do kanalizace) a sledovat ukazatele NL NEL. Průběžně bude sledovat a vyhodnocovat celkové čerp
|  | 1.1.8. | Zajištění obslužnosti komunikací a dočasné dopravní značení
16 | 39 | 101016 | Čistění komunikací | kpl | 1 | Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby
17 | 39 | 101017 | Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu | kpl | 1 | Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu
18 | 39 | 101018 | Dočasné dopravní značení | kpl | 1 | Zřízení a instalace dočasného dopravního značení. Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po dobu stavby a následná likvidace dočasného dopravního značení.
19 | 39 | 101.019 | Projekt aktualizace dočasného dopravního značení | kpl | 1 | Vypracování aktualizace projektu dočasného dopravního značení včetně projednání a schválení příslušnými orgány. Aktualizace projektu dočasného dopravního značení bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD
|  | 1.1.9. | Projednání podmínek s majiteli pozemků
20 | 39 | 101020 | Náklady na zajištění vstupu na pozemky majitelů | kpl | 1 | Zhotovitel zajistí projednání a souhlasy se vstupy na pozemky s majiteli dotčených pozemků a zajistí potřebná povolení pro realizaci stavby. Součástí prací je i zajištění podpisu protokolu o zpětném převzetí pozemku vlastníky příslušných pozemků.
|  | 1.1.11. | Zajištění hydrogeologa
21 | 39 | 101021 | Náklady na zajištění hydrogeologa stavby | kpl | 1 | Zhotovitel zajistí odpovědného hydrogeologa po dobu realizace stavby. Hydrogeolog navrhuje a vyhodnocuje průběh snižování hladiny podzemní vody, rovněž zpracovává návrhy, v případě potřeby, na konkrétní operativní opatření. Účast na staveništi činí min.1
|  | 1.2. | Související činnosti
|  | 1.2.1 | Geodetické zaměření skutečného stavu
22 | 39 | 101022 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby | kpl | 1 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zákresu tras a objektů - předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých potrubních vedení a veškerých elektro rozvodů. Dokumentace geometrického zaměření skutečného stavu b
23 | 39 | 101023 | Zákres skutečného provedení stavby | kpl | 1 | Vypracování zákresu skutečného provedení kompletní stavby do katastrální mapy. Zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy bude vypracován 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Zákres skutečného provedení stavby bude ověřen odpovědný
24 | 39 | 101024 | Vyhotovení geometrického plánu s vyznačením věcných břemen | kpl | 1 | Vypracování geometrického plánu skutečného provedení celé stavby do katastrální mapy s vyznačením věcných břemen dle požadavků a zásad platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. Geometrický plán pro vklad do KN bude vypracován 2x v tiš
25 | 39 | 101025 | Vyhotovení geometrického plánu pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí | kpl | 1 | Vypracování geometrického plánu skutečného provedení celé stavby do katastrální mapy s vyznačením věcných břemen dle požadavků a zásad platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. Geometrický plán pro vklad do KN bude vypracován 2x v tiš
|  | 1.2.2 | Dokumentace skutečného provedení stavby
26 | 39 | 101026 | Dokumentace změn stavby - pro změnu stavby před kolaudací | kpl | 1 | Vypracování projektové dokumentace s vyznačením všech změn oproti stavebnímu povolení v rozsahu pro podání žádosti o změnu stavby před dokončením. Projektová dokumentace změn bude vypracována 3x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.
27 | 39 | 101027 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | Vypracování dokumentace skutečného provedení jednotlivých dílčích staveb celého komplexu včetně zakreslení skutečného provedení stavby do originálu ověřené dokumentace na MMO OVP. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 6x v tištěné verzi a 2x
|  | 1.2.3 | Zkoušky a testování
28 | 39 | 101028 | Zkoušky zhutnění násypů a zásypů | kpl | 1 | Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. Budou se provádět po vzdálenostech min 50 m, a to vždy ve třech úrovních - v úrovni dna výkopu, v úrovni nad obsypem potrubí, v úrovni silniční pláně
29 | 39 | 101029 | Související zkoušky a atesty | kpl | 1 | Související zkoušky a atesty - zajištění zkoušek a atestů o nezávadnosti či o vhodnosti použití u všech výrobků a u všech materiálů použitých v rámci předmětného komplexu staveb
29.1 | 39 | 101.029.1 | Stálý technický dozor a měření koncetrace metanu pří výkopu stoky T7 | kpl | 1 | Výkopy stoky T7 budou pod stálým technickým dozorem bez ohledu na barometrickou hotnotou. Bude prováděno v pravidelných intervalech měření koncentrace CH4 v návaznosti na sledování barometrického tlaku, naměřené hodnoty budou zaznamenány.
V místech výkopem obnažených thlin vzemním prostředí bude provedena kontrola koncentrace CH4 okamžitě po odkrytí. Při koncentarci větší jak 0,25 až 1 bude vymezen bezpečnostní prostor a měření prováděna 4x denně.
29.2 | 39 | 101.029.2 | Stálý technický dozor a měření koncetrace metanu pří výkopu stoky T10, T10a, T10b | kpl | 1 | Výkopy stoky T10, T10a, T10b nebudou pod stálým technickým dozorem. Bude prováděno v pravidelných intervalech měření koncentrace CH4 v návaznosti na sledování barometrického tlaku (poklesu nad hodnotu 10hPa/24hod), naměřené hodnoty budou zaznamenány.
Měření bude 1x denně před zahájením prací. Odběr vzorku bude u dna výkopu.
|  | 1.2.4 | Kompletační činnost
30 | 39 | 101030 | Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k odevzdání stavby zadavateli | kpl | 1 | Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a k ukončení stavby včetně přípravy a shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby zadavateli.
|  | 1.2.5 | Povodňový plán stavby
31 | 39 | 101031 | Náklady na zpracování a schválení povodňového plánu stavby | kpl | 1 | Náklady na zpracování a schválení povodňového plánu stavby. Povodňový plán bude vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD
|  | 1.2.6 | Havarijní plán stavby
32 | 39 | 101032 | Náklady na zpracování a schválení havarijního plánu stavby | kpl | 1 | Náklady na zpracování a schválení havarijního plánu stavby. Havarijní plán bude vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD
Celkem